|  | - У Т В Е Р Ж Д А Ю |
| --- | --- |
|  | - Директор - ФГБУ «Забайкальский референтный центр Россельхознадзора» __________________ С.В. Якимов «__» ___________ 2016 г. |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На выполнение проектных и изыскательских работ по объекту:

«Строительство здания  ФГБУ «Забайкальский референтный центр Россельхознадзора» в целях размещения  лабораторного блока (корпуса) соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Сухая Падь, д. 6»

ЧАСТЬ VI. Техническая часть

На выполнение  проектных и изыскательских работ объекта капитального строительства “Строительство здания  ФГБУ “Забайкальский референтный центр Россельхознадзора” в целях размещения лабораторного блока (корпуса) соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных по адресу: 672038,Забайкальский край, г.Чита, ул. Сухая Падь,6

(Задание на проектирование)

|  | №п/п |  | Перечень основных данных и требований |  | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  | - Общие данные |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Наименование заказчика, его юридический адрес |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение “Забайкальский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору” г. Чита ул. Амурская, д.7 |
|  | 1.2 |  | Основание для проектирования |  | Федеральная адресная инвестиционная программа. |
|  | 1.3 |  | Источник финансирования строительства |  | Средства федерального бюджета. |
|  | 1.4 |  | Вид строительства |  | Капитальное строительство. |
|  | 1.5 |  | Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа |  | Площадь застройки – 12000 кв. м Лаборатория: Общая площадь– 3500 кв. Строительный объем –42000 куб. Этажность- 3 этажа плюс подвал Количество Машино-мест- 10 Предполагаемая (предельная) стоимость – 688570,4млн. руб. В т.ч. (в ценах 2014 года): Стоимость строительно-монтажных работ – 655 424, 3млн.руб Стоимость проектно-изыскательских работ – 33 146,1млн.руб. |
|  | 1.6 |  | Режим работы учреждения |  | закрытый, односменный (круглосуточный - отдельные технологические процессы) |
|  | 1.7 |  | Требование к определению сметной стоимости |  | Сводный сметный расчет, локальные и объектные сметы разработать в двух уровнях с учетом НДС: - в базовых ценах 2001года; - в ценах 2015 года |
|  | 1.8 |  | Место строительства |  | Земельный участок 12000 кв. находящийся по адресу: 672038,Забайкальский край, г. Чита, Центральный административный район, ул. Сухая Падь,6. |
|  | 1.9 |  | Уровень ответственности объекта в соответствии со статьей 4 «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» |  | Проектируемые и реконструируемые здания и сооружения по признаку, предусмотренному пунктом 7 статьи 4 «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» относятся к уровню ответственности: - Повышенный. |
|  | 1.10 |  | Состав и объем проекта |  | Строительство в границах существующего участка следующих объектов: - лабораторно-диагностического корпуса, в котором проектируется размещение следующих блоков: 1) Блок диагностики инфекционных болезней животных, в том числе АЧС и ее дифференциальной диагностики, обеспечивающий проведение работ с микроорганизмами II-IV групп биологической опасности, в составе отделений: -отделение приема и хранения проб; -отделение бактериологических исследований; -отделение вирусологических исследований; -блок классических вирусологических исследований -отделение серологических исследований; -отделение молекулярно – генетических исследований; - отделение патологической анатомии и гистологических исследований; - вскрывочная с инфраструктурой -отделение электронной микроскопии; -блок для содержания незараженных животных; -блок для содержания зараженных животных; - отделение эпизоотологии; -блок исследований на культуре клеток; -блок приготовления культуры клеток; - хранилище стандартных (музейных) штаммов микроорганизмов и патологического материала; -отделение световой и люминесцентной микроскопии. 2) Блок для приготовления и контроля питательных сред и клеточных культур - отделение биотестирования и биологических тест-культур; - отделение микробиологических исследований; - отделение молекулярно-биологических исследований - отделения исследований методами ИФА - отдел приема проб - моечные - дезинфекционные, в том числе проходные - обеззараживания жидких и твердых отходов 3) Отделения: - химико-токсикологических исследований -биохимических -радиологических -ветеринарно-санитарной экспертизы -иммунно-гинетических исследований 4) Блок для специалистов 5) Блок приема пищи для специалистов 6) Санитарные пропускники и шлюзовые. Обеспеченные основными и резервными электрод, тепло-, водоснабжением, системой обеззараживания и удаления сточных вод. 7) Проходная с пунктом контроля. 8) Центральная трансформаторная подстанция с генераторной. (ориентир. мощность 250 Квант) 9) Благоустройство 10) Газохранилище |
|  | 1.11 |  | Стадийность проектирования |  | Двухстадийное проектирование, включающее в себя: 1.Стадия «П» выполнение инженерных изысканий, разработка и согласование проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проекта и получение положительного заключения экспертизы, прохождение и получения положительного заключения экспертизы на проведения диагностических и экспериментальных работ с возбудителями заболеваний II-IV групп патогенности и соответствует по американской классификации уровню безопасности BSL3 (далее – специальная экспертиза). 2.Стадия «РД» разработка и согласование рабочей и сметной документации. Проектно-сметная документация, Рабочая документация разрабатываются в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации (ст.48, 49); технических регламентов, постановлений Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «0 составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», а также ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Проектно-сметная документация разрабатывается и проходит государственную экспертизу и специальную экспертизу. Рабочая и сметная документация разрабатывается в рамках основного мероприятия «Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Российской Федерации» . |
|  | 1.12 |  | Нормативная база для проектирования |  | Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей ГОСТов и СНиП), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р, а также в "Перечень документов (ГОСТов) в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Ростехрегулирования от 01.06.2010 N 2079. Также при разработке проектной документации следует учитывать положения и требования нижеперечисленных документов: -СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней; -СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»; -ГОСТ Р ИСО 14644-1-2000 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха; -ГОСТ Р ИСО-14644-2-2001 Чистые помещения и окружающие контролируемые среды. Часть 2. Требования к контролю и мониторингу для подтверждения соответствию ГОСТ ИСО-14644-1; -ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию; -НТП-АПК 1.10.07.001-02. Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских хозяйств; -НТП-АПК 1.10.07.002-02 Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов для городов и населенных пунктов; -ОСН-АПК 2.10.14.001-04. Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения; -РД-АПК 1.10.15.02-08. Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета; - «Правила работы и охраны труда в ветеринарных лабораториях»; - СП 1.2. 036-95 «Правила учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I-IV групп патогенности»; - МУ 1.3, 2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I-IV групп патогенности» Проектирование произвести с учетом настоящего задания на проектирование. Проектирование лабораторного корпуса и лабораторий осуществлять в соответствии с требованиями действующих федеральных и ведомственных нормативных документов в области проектирования, строительства, приемки и эксплуатации производственных зданий и объектов гражданского строительства. При проектировании лабораторий биологической безопасности дополнительно учитывать требования следующих нормативных документов: ВСН 64-064-88 Инструкция по строительному проектированию предприятий медицинской и микробиологической промышленности. Минмедбиопром СССР. СП 1.3.3118-13 Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности). СП 1.3.2628-10. Изменения и дополнения №1 к СП 1.3.1285-03 «Требования к организации работ с аэрозолями микроорганизмов I-II групп патогенности (опасности)». СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней. СП 1.3.2518-09 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней». Дополнения и изменения № 1 к СП 1.3.2322-08 СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования. Межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО 14644-1-2002 "Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1: Классификация чистоты воздуха "Биологическая безопасность в микробиологических и биомедицинских лабораториях" (пятое издание). Министерство здравоохранения и социального обеспечения США/ 2007. Вашингтон: Типография правительства США, 2007.Ветеринарные лаборатории с системой защиты. Руководство по проектированию и строительству. - Bremgarten, Швейцария, 2006. "Руководство ВОЗ по обеспечению биологической безопасности в лабораторных условиях", третье издание (WHO/CDS/CSR/LYO/2004.11, 2004)."Управление биологическими рисками: Руководство ВОЗ по обеспечению биологической безопасности в лабораторных условиях" (WHO/CDS/EPR/2006.6, Sept. 2006)."Технология чистых помещений. Основы проектирования, испытаний и эксплуатации". В. Уайт. Москва 2002 г. ГОСТ Р ИСО 14644-2-2001 Чистые помещения и связанные с ними контролируемы среды. ГОСТ Р 53454-2009 Принципы надлежащей лабораторной практики. СП 1.2.036-95 Порядок учета, хранения, передачи и транспортировки микроорганизмов I-IV групп патогенности. МУ 1.3.2569-09 Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I - IV групп патогенности. Р.3.5.1904-04 «Руководство. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» Правила безопасности, производственной санитарии, охранно-карантинного и ветеринарно-санитарного режимов на предприятиях биологической промышленности от 07.06. 1999 г, ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию. РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. Пособие к РД 78.145-93. РД 78.36.006-2005 Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов Р 78.36.002-99 Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля: Рекомендации. Р 78.36.005-99 Выбор и применение систем контроля и управления доступом. -прочие рекомендации, руководства, включая рекомендации и требования Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), международные правила GMP-GLP к подобным объектам и помещениям, создания лабораторий биологической безопасности BSL и ABSL. |
|  | 1.13 |  | Исходно-разрешительная документация |  | Свидетельство о регистрации права на землю, строения; планы БТИ; кадастровые планы; копии контрактов на обслуживание и снабжение энергоносителями. ПЗУ. Технические условия подключения объекта к сетям инженерной инфраструктуры. |
|  | 1.14 |  | Инженерные изыскания |  | Проектной организации в рамках Контракта выполнить необходимый для разработки проектно-сметной документации комплекс работ по инженерным изысканиям, в том числе: - задание и отчет на проведение инженерно-геодезических изысканий, топографическая съемка М 1:500 территории объекта, включаю прилегающую зону до 50м от ограды предприятия и зону прохождения внеплощадочных инженерных коммуникаций Объекта, в электронном виде и на бумажном носителе. Нанесенные подземные коммуникации согласовать с эксплуатирующими организациями; - ситуационный план М 1:2000 окружающей территории, в радиусе до 500 м от объекта, в электронном виде и на бумажном носителе; - задание на проведение и отчет о проведении инженерно-геологических изысканий на участке расположения строящихся зданий; - экологические заключения (отчет) о состоянии окружающей среды: материалы экологических изысканий по грунтам на участке строительства (газо-химическое, радиологическое, микробиологические, паразитологические) на бумажном носителе и электронном виде (с подписями и печатями разработчиков и согласованиями); - материалы ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду), в том числе: разрешение и лимиты на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, разрешение и лимит на размещение отходов производства и потребления, разрешение и лимит на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду; - справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе проектирования и краткая климатическая характеристика и прочие. Провести геодезические, инженерно-геологические изыскания площадки |
|  | - Основные требования к проектным решениям |  |  |  |  |
|  |  |  | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ |  | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
|  | 2.1 |  | Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, обеспеченность автостоянками |  | Предусмотреть: эффективное использование участка и его подземной части, компактное решение генерального плана, высокий уровень благоустройства и озеленения. На период строительства предусмотреть ПОС без выхода за земельный отвод. Обеспечить размещение личного и гостевого автотранспорта в наземном (открытом) исполнении в пределах общего землевладения. Предусмотреть в составе генерального плана ТП с дизельной, газохранилище, помещение для охраны территории, в подземной части предусмотреть автостоянку для служебного транспорта, подъездные дороги, площадка для сбора ТБО. |
|  | 2.2 |  | Архитектурно-планировочные решения. |  | АПР здания должно отвечать общему назначению данного учреждения и технологической схеме его функционирования. Планировочные решения перспективной застройки, конструктивные решения и инженерное оборудование должны обеспечивать требования химической и биологической безопасности в соответствии с действующими нормативными документами; предусмотреть инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ с биологическими агентами II—IV групп патогенности. Размер площадей, занимаемых отделениями, участками и другими структурными подразделениями определить и обосновать Проектом. Планировка и отделка лабораторных проектируемых помещений выполняется с учетом нормативных требований, в том числе, предъявляемых международными правилами GMP-GLP к подобным объектам. Архитектурно-строительные и объемно-планировочные решения должны обеспечивать: - объединение помещений в функциональные технологические блоки со своими санитарно-бытовыми помещениями и системами инженерного обеспечения; - изоляцию каждого из подобных блоков; - максимальную группировку помещений с одинаковой степенью обеспечения химической и биологической безопасности с учетом функционального назначения участков (отделений) и технологических взаимосвязей; - полное соблюдение условий санитарно-гигиенического режима при входе, выходе и перемещении персонала; - режимов обеззараживания отработанных биологических материалов и сточных вод; - соблюдение норм и правил пожарной безопасности. Набор помещений уточняется проектом в соответствии с п. 1.10. настоящего Технического задания Проектом предусмотреть технические помещения для размещения оборудования необходимых инженерных систем. Обеспечить высококачественное архитектурное (в том числе цветовое) решение объекта путем разработки его эскизных вариантов с учетом сложившейся окружающей и проектируемой застройки. Проектом предусмотреть максимально эффективную компоновку главных и вспомогательных помещений лаборатории. Обеспечить комфортность помещений с постоянным пребыванием персонала. Обеспечить беспрепятственное передвижение для маломобильных групп населения. Предусмотреть мероприятия для обеспечения жизнедеятельности инвалидов в соответствии с РДС-35-201-99, СНиП 35-01-2001. Проектом предусмотреть технологические лифты. |
|  | 2.3 |  | Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций, фундаменты, перекрытия, лестницы, перегородки, кровля. |  | Лабораторный комплекс корпус запроектировать в три надземных этажа из кирпича на ленточном фундаменте из сборных железобетонных плит и бетонных блоков. В подземном уровне разместить проходные коллекторы для инженерных коммуникаций, технические помещения, автостоянку для служебного транспорта на 11 мест и складские помещения. Вентиляционное оборудование здания разместить в технических помещениях в подземном уровне и частично под кровлей. Трансформаторная подстанция. Дизель-генератор контейнерного типа из металлических конструкций. Конструктивные решения и материалы принять в соответствии с уровнем ответственности объекта (II), функционально-технологическими и противопожарными требованиями. Фундаменты и гидроизоляцию принять по заключению инженерно-геологических изысканий. Кровля - двускатная, профилированный настил б=1.0 мм. Основные фасадные поверхности лабораторного комплекса - витражная алюминиевая система, вентилируемая фасадная система из керамо-гранита и вентилируемая фасадная система из композитного материала (типа “Alucobond”) с гидро-фибизированными минераловатными плитами. Согласно теплотехнического расчета для Забайкальского края. Перегородки кирпичные, керамзитобетонные блоки и гипсокартонные по металлическому каркасу. Отделка потолков без швов. Лестницы - монолитные, железобетонные. Предусмотреть разработку инженерно- технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и защите здания, а также противопожарные мероприятия, согласно действующих СНиП. Территория должна быть огорожена глухим забором, исключающим несанкционированное проникновение людей и животных. |
|  | 2.4 |  | Внутренняя отделка помещений и специальные требования |  | Внутренняя отделка должна соответствовать требованиям действующих СанПин. Отделочные материалы должны быть подобранны конкретно для каждой зоны лаборатории в зависимости от производимых исследовании, конкретных применяемых методов или других процессов. • поверхность пола, стен и потолка в лабораторных помещениях «заразной» зоны должна быть гладкой, без щелей, устойчивой к действию моющих и дезинфицирующих средств, полы не должны быть скользкими; • в помещении не должно быть незакрытых труб и воздуховодов; • с внешней стороны окон должны быть оборудованы средства, защищающие от прямых солнечных лучей; • чтобы во время исследований избежать сквозняков, окна и двери должны закрываться герметично; кроме того, конструкция окон должна быть такова, чтобы они легко чистились, и в них не было трещин, в которых бы собиралась пыль или другие вещества; • температура окружающей среды и качество воздуха должны быть подходящими для проведения исследований, лабораторные помещения должны быть оборудованы системы фильтрации и вентиляции воздуха; • при выполнении работ по внутренней отделки, избегать прямых углов соединения стен, потолков и полов, рекомендуемый радиус сопряжения угловых плоскостей не менее 7 см; • оборудование и мебель должны быть расположены таким образом, чтобы их можно было легко чистить и дезинфицировать. |
|  | 2.5 |  | Технологические решения и оборудование. |  | - Наружные инженерные сети: - Предусмотреть строительство теплотрассы (предварительный расчет 0.2Гк на 1кв.м в год) - Два независимых ввода электропитания, предусмотреть строительство ТП - Предусмотреть установку аварийной дизельной электростанции. - Предусмотреть строительство напорной канализационной станции с сетями - Сети наружного водоснабжения -Сети слаботочных устройств - Сети наружного теплоснабжения -Сети наружной охранной сигнализации 2. Внутренние инженерные системы: - системы отопления; - системы вентиляции и кондиционирования воздуха; - система холодного и горячего водоснабжения; - система канализации; - система электроснабжения и электроосвещения; - система обеспечения паром для технологических нужд; - система обеспечения водой очищенной; - система газоснабжения (тех. газы, сжатый воздух) ; - системы сбора и обеззараживания жидких стоков; - системы сбора и обеззараживания твердых отходов; - система автоматической пожарной сигнализации; - система охранной сигнализации; - система контроля и управления доступом; - система охранного и технологического видеонаблюдения; - система переговорных устройств; - система автоматической телефонной связи; - локальная вычислительная сеть; - система оповещения о чрезвычайной ситуации; - система диспетчеризации инженерного оборудования; - система управления автоклавами; - система контроля деконтаминации помещений; - система контроля работы боксов биологической безопасности с системой первичной защиты. 3. Объединить в единую структурированную кабельную систему (СКС) оборудование следующих инженерных систем корпуса: - Система контроля и управление доступом; - Система охранного и технологического видеонаблюдения; - Система автоматической телефонной связи; - Локальной вычислительной сети; - Системы переговорных устройств - Заземление и молниезащита |
|  | 2.6 |  | Инженерные системы зданий и сооружений. |  | Общие положения. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов предусмотреть: - обеспечение основным и резервным тепло, водо, электроснабжением и водоотведением с элементами обеззараживания для помещений, в которых проводится работа с микроорганизмами II - IV уровня биологической опасности; - разделение системы общего водоснабжения и системы водоснабжения для лабораторных целей для помещений, в которых проводится работа с микроорганизмами II и IV уровня биологической опасности; систему резервного водоснабжения для помещений II-IV уровня биологической опасности; - для лабораторных помещений специальную производственную канализацию с оборудованием для обезвреживания сточных вод; - отдельные системы механической вентиляции с отводом отработанного воздуха без рециркуляции (для помещений II – IV уровня биологической опасности); - изолированную управляемую систему вентиляции для помещений, в которых проводится работа с микроорганизмами II уровня биологической опасности, дополнительные системы вентиляции для лабораторного оборудования; - оснащение оборудования вентиляции НЕРА-фильтрами (или аналогами) на выходе для помещений II - IV уровня биологической опасности; - системы управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха (ОВКВ) для помещений II-IVуровня биологической опасности. При разработке проектной документации для каждого здания и сооружения определяется отдельным Техническим заданием к системам: - отопление; - вентиляция; - противопожарная вентиляция; - кондиционирование; - водоснабжение хозяйственно-питьевое; - водоснабжение противопожарное; - канализация хоз-бытовая; - канализация производственная с системой сбора и обеззараживания жидких стоков; - организованный водосток с кровель; - дренажная система; - электроосвещение; - электрооборудование; - заземление и молниезащита; - технологическое газоснабжение; - телефонизация; - радиофикация; - пожарная сигнализация, с автоматической системой тушения; - система контроля и управления доступом, охранная сигнализация с видеонаблюдением; - объединенная компьютерная сеть; - системы связи; - система оповещения о чрезвычайных ситуациях; - диспетчеризация; - автоматизация и другие виды инженерных систем, уточняются проектом. В проекте предусмотреть строительство трансформаторной подстанции (мощность определить проектом) и прокладку наружных электросетей к строящемуся объекту. Проектом предусмотреть обеспечение корпуса лаборатории электроэнергией 220/380В, 3Ф, в т.ч. от 3-го источника электроснабжения – дизельной электростанции. Требования к отопительной и вентиляционной системам При помощи отопительной и вентиляционной систем обеспечить, чтобы во всех лабораторных помещениях показатели микроклимата не оказывали бы негативного воздействия на результаты проводимых исследований, поэтому подаваемый в лабораторию воздух должен быть очищен от пыли фильтрами как минимум 3 и 7 категории, HEPA-фильтром (или аналогами). Во всех лабораторных помещениях поддерживать постоянную влажность и температуру воздуха помещений при помощи отопительной и вентиляционной систем: • в летнее время – 22º±2; •в зимнее время – 20º±2; •влажность 30 – 60 %. Воздуховоды, вентиляторы или другое вентиляционное и отопительное оборудование, используемое в лаборатории должно легко чиститься и дезинфицироваться, должно быть стойким дезинфицирующим и другим химическим веществам. Вентиляционные воздуховоды от вытяжных шкафов или приборов не могут использоваться для общей отопительной и вентиляционной системы. Предусмотреть полную автоматизацию и диспетчеризацию систем вентиляции и кондиционирования. Выполнить систему центрального кондиционирования, совмещенную с системой приточно-вытяжной вентиляции. Для минимизации и обеспечения биобезопасности требуемых параметров воздуха помещений “заразных” зон должны быть предусмотрены отдельные автономные приточные и вытяжные системы для каждой лаборатории со 100% резервированием. Стратегию резервирования определить проектом на основе анализа рисков. Рециркуляция воздуха не допускается. Количество систем уточняется на стадии рабочего проектирования в соответствии с принятой технологией и архитектурно-планировочными решениями. Центральная система оборудуется приемным клапаном, калориферами первого подогрева, воздухоохладителем, увлажнительной камерой и вентилятором. Кратность воздухообмена для всех помещений должна быть подтверждена расчетами, исходя из предполагаемого технологического оборудования и количества персонала. Вентиляционные объемы должны определяться по расчету, но не менее нормируемых ВСН 64-064-88. Для обеспечения оптимальных параметров воздуха в лабораторных помещениях, серверных, установить кондиционеры специального назначения, работающие в режиме охлаждения. В помещении серверных использовать специальные кондиционеры. Предусмотреть их подключение к системе диспетчеризации и контроль параметров воздуха в этих помещениях. В центральном кондиционере наружный воздух должен очищаться, осушаться и охлаждаться в теплое время года, нагреваться и увлажняться (пароувлажнение) - в холодный период года. Все калориферы первого подогрева и тепловые завесы должны быть оснащены узлом защиты от размораживания (датчик t теплоносителя на выходе из теплообменника, насос рабочий + резервный, защитный термостат по воздуху). Предусмотреть предварительную и тонкую очистку приточного воздуха (EU3). Для систем кондиционирования воздуха выполнить центральную холодильную станцию. Управление работой всех вентиляционных систем должно быть автоматизированным и осуществляться дистанционно с центрального поста корпусной интегрированной системы диспетчеризации, размещаемого вне помещений “заразных” зон. Информация о работе вентиляционных установок, величине перепада давления между помещениями, климатических параметров воздушной среды помещений, параметрах теплоносителя (холодоносителя), основных параметрах приточных и вытяжных вентиляционных установок, установок кондиционирования воздуха, положении гермоклапанов, состоянии НЕРА-фильтров приточных и вытяжных систем и др. должны отображаться на мнемосхемах и архивироваться. Места установки оборудования определить проектом. Уровень звукового давления от работающего оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха, проникающего в помещения принимается: * в офисах, залах совещания, лабораториях - 35 дБ, а; * уровень шума на воздухозаборах и выбросных решетках со стороны улиц -40дБА; уровень шума на территории, непосредственно прилегающей к зданию (в 2-х метрах от ограждающих конструкций) - 40дБА Теплоснабжение здания осуществить от индивидуального теплового пункта. Тепловой пункт должен обеспечивать здание теплом и горячей водой. Требуемая мощность теплового пункта по теплу и горячей воде определяется проектом с учетом технических условий теплоснабжающей организации. Насосную группу выполнить резервируемой, на базе высоконадежного оборудования. Подготовку воды для системы ГВС производить в комбинированной установке, состоящей из емкостного и пластинчатого водоподогревателя. Подготовку воды для систем отопления, вентиляции, кондиционирования и ГВС производить в разных теплообменниках разъемного типа. Расчет и подбор пластинчатых теплообменников выполнить с запасом, учитывая реальный график подачи температуры теплоносителя теплосетью. Предусмотреть резервирование теплообменников отопления и вентиляции путем разделения теплообменников по 50% расчетной нагрузки. Коммерческий учет тепловой энергии выполнить с помощью сертифицированного теплосчетчика со встроенным вычислителем, согласованным с теплоснабжающей организацией. Восполнение потерь воды от утечек в независимом контуре теплоснабжения выполнить из обратного трубопровода городской теплосети. Выполнить автономную систему автоматики теплового пункта на базе современных промышленных контроллеров обеспечивающую: управление работой теплового пункта; контроль температурных режимов всех агрегатов; * управление работой теплового пункта в зависимости от температурного графика, задаваемого пользователем, и температуры наружного воздуха в соответствии с требованиями Теплосети; * управление электроприводом клапана перепада давления в контуре перегретой воды; * управления температурными режимами с помощью регулирующих клапанов с электроприводом в зависимости от температуры подающей линии и температурного графика; * установка и поддержание заданных температурных параметров отопления и ГВС, а также других параметров в соответствии с требованиями нормативных документов. - управление работой узла, количество расходуемого тепла определяется проектом. Предусмотреть проектом мероприятия по энергосбережению. Запроектированный тепловой узел согласовать с энергоснабжающей организацией. Требования к водоснабжению и водоотведению Водоснабжение и канализация должны быть запроектированы в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов и ведомственных норм (см. п.1.12. настоящего задания на проектирование), в помещениях “заразных” зон лабораторий – с учетом Технических Требований к проектированию, устройству и конструкции лабораторий биобезопасности. Проектом предусмотреть обеспечение корпуса лаборатории от существующих систем водопровода и канализации: - холодной водой хозяйственно-питьевого качества; - холодной водой для пожаротушения; - водой хозяйственно-питьевого качества горячей для бытовых нужд; - системой внутренней канализации; Проектом определить потребность лаборатории в указанных ресурсах. В проектной документации выполнить: - разработку автономной системы захоложенной воды для технологического оборудования (при необходимости; определить проектированием). - разработку подраздела по системе внутреннего холодного водоснабжения для бытовых нужд и пожаротушения; - разработку подраздела по системе внутреннего горячего водоснабжения для бытовых нужд; - разработку подраздела по системе внутренней канализации; - разработку подраздела по системе прокладки внешних сетей холодного и горячего водоснабжения и канализации от существующих внутриплощадочных сетей. Конкретные решения определить проектированием. Система сбора и обеззараживания жидких стоков должна быть запроектирована в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов и ведомственных норм, и технических условий Заказчика. В помещениях «заразных» зон лабораторий – с учетом требований к проектированию, устройству и конструкции лабораторий уровня биобезопасности BSL-3(определяется проектом по согласованию с заказчиком). Предусмотреть систему термического обезвреживания жидких стоков (из «заразной» зоны, из душевых санпропускников после гигиенической помывки) согласно действующим нормам и техническим условиям. Система канализации должна быть герметичной, сообщаемой с атмосферным воздухом через воздушные линии, снабженные фильтрами тонкой очистки. У каждого приемника сточных вод, присоединяемого к сети канализации, предусмотреть устройства, предотвращающие обратный ток. Проектом предусмотреть системы сбора и обезвреживания стоков с системами охлаждения стоков. Система сбора и обеззараживания твердых отходов должна быть спроектирована в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов и ведомственных норм; в помещениях «заразных» зон лабораторий – с учетом требований к проектированию, устройству и конструкции лабораторий уровня биобезопасности BSL-3 (определяется проектом по согласованию с заказчиком). Обеззараживание твердых отходов предусмотреть в соответствии с санитарными правилами СП 1.3.1285-03. Методы и средства обеззараживания принять при проектировании в зависимости от вида ПБА, характера и объема обеззараживаемого материала и СОП Заказчика. Для утилизации твердых отходов и тушек животных, предусмотреть специализированную систему утилизации с последующим обеззараживанием (определяется проектом по согласованию с заказчиком). Проектом определить производительность и технические средства системы сбора, обеззараживания и утилизации твердых отходов. Система обеспечения паром для технологических нужд корпуса должна быть спроектирована в соответствии с техническими условиями Заказчика, в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов и ведомственных норм; в помещениях «заразных» зон лабораторий – с учетом требований к проектированию, устройству и конструкции лабораторий уровня биобезопасности BSL-3. Проектом предусмотреть установку автономных источников получения пара (парогенераторов). Технологическое оборудование применить комплектной поставки с парогенераторами. Проектом определить потребность в ресурсе. Предусмотреть установку автономных источников получения сжатого воздуха. Проектом определить потребность в ресурсе. Проектом определить производительность системы сбора и обеззараживания жидких стоков. Сброс обезвреженных стоков осуществить в существующие внутриплощадочные сети канализации. 1. Водоснабжение осуществить от существующих кольцевых сетей городского водопровода. Запроектировать следующие внутренние системы: • холодного водопровода (противопожарного и хозяйственно-питьевого); • горячего водоснабжения; 2. Осуществить проектирование наружных инженерных сетей и их оборудования. Наименование инженерных сетей, их объем и технические решения определяются проектом. 3. Водоотведение выполнить в систему внутриплощадочной наружной сети канализации. Для этого предусмотреть проектом строительство наружной канализационной станции для перекачивания сточных вод в существующую канализационную сеть. 4.Предусмотреть отдельную систему водоотведения и обеззараживание стоков из помещений лаборатории. Требования к электроснабжению, электроосвещению, заземлению Электроснабжение и электроосвещение корпуса должны быть запроектированы в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов и ведомственных норм, правил устройства электроустановок (ПУЭ), в помещениях «заразных» зон лабораторий – с учетом требований к проектированию, устройству и конструкции лабораторий уровня биобезопасности BSL-3. Предусмотреть отдельное заземление для высокочувствительных приборов. Категория надежности электроснабжения основного лабораторного оборудования, основных и вспомогательных технологических и санитарно-технических систем - вторая, части систем и оборудования (приточные и вытяжные вентиляционные установки «заразных» зон, холодильники для хранения биопрепаратов, аварийное освещение, системы охранной и пожарной сигнализации) – первая на вводе в корпус. Перечень оборудования, электроснабжение которого осуществляется по первой категории, уточняется при проектировании. 1. В проекте предусмотреть электроснабжение всех инженерных систем здания. 2.Технологическое электрооборудование, расположенное в лабораторных помещениях подключить к электросети в соответствии с документацией завода-изготовителя оборудования. 3.Проектом предусмотреть следующие виды освещения: рабочее, аварийное, дежурное и наружное, разработать мероприятия по системе обеззараживания помещений (УФ-облучение) 4.Проектом предусмотреть систему заземления в соответствии с ГОСТ Р-50571.2-94. 5.Предусмотреть размещение систем резервирования электроснабжения и бесперебойного питания Автоматическая пожарная сигнализация должна быть спроектирована в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов и ведомственных норм, норм пожарной безопасности; в помещениях «заразных» зон лабораторий – с учетом требований к проектированию, устройству и конструкции лабораторий уровня биобезопасности BSL-3. В корпусе предусмотреть систему автоматической пожарной сигнализации с выводом текущей и тревожной информации на АРМ пожарной сигнализации системы диспетчеризации корпуса и на центральный диспетчерский пункт площадки. Система охранной сигнализации должна быть спроектирована в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов и ведомственных норм и согласована с Заказчиком. В помещениях «заразных» зон лабораторий – с учетом требований к проектированию, устройству и конструкции лабораторий уровня биобезопасности BSL-3. Проектом предусмотреть: - контроль за состоянием всех наружных дверей и окон 1-го этажа, входных дверей и внутренних пространств холодильных помещений для хранения биологических препаратов, других помещений лабораторий биологической безопасности; - вывод текущей и тревожной информации на АРМ охранной сигнализации системы диспетчеризации корпуса и на центральный диспетчерский пульт. АРМ должно обеспечивать регистрацию и архивацию информации о работе системы и действиях оператора. Проектом предусмотреть создание системы контроля и управления доступом (СКУД) с выделением 5 зон безопасности: - зона безопасности 1: периметр корпуса - все входы в здание, выходы на крышу, включая погрузочно-разгрузочные площадки должны контролироваться камерами охранного наблюдения; - зона безопасности 2: зоны ограниченного доступа: коридоры, административные, производственные и вспомогательные помещения вне «заразных» зон лабораторий - вход в эти зоны должен быть оборудован точками СКУД и проход в них разрешается только лицам, имеющим карточку бесконтактного считывания с кодом доступа в эти зоны ограниченного доступа; - зона безопасности 3: запретные зоны, не требующие биологической защиты (вход в эти зоны должен быть оборудован точками СКУД и проход в них разрешается только лицам, имеющим карточку бесконтактного считывания с кодом доступа в конкретные запретные зоны): - шлюзы в помещения для содержания животных; - чистые комнаты для автоклавирования; - подвальное помещение, в котором размещается система очистки сточных вод; - технический этаж, обслуживающий все высокоэффективные воздушные фильтры и аппараты для кондиционирования воздуха, вытяжные фильтры; - зона безопасности 4: запретные зоны с системой биологической защиты: санпропускники в «заразные» зоны лабораторий - вход в эти зоны должен быть оборудован точками СКУД с 2-х уровневым контролем доступа. Для доступа в такие зоны необходимы: карточка бесконтактного считывания и введение на клавиатуре пин-кода или по биометрическим данным. Выход из этих зон также осуществляется по карточкам бесконтактного считывания. Все выходы должны быть оснащены камерами наблюдения. - зона безопасности 5: закрытые зоны: холодильники (морозильники) для хранения патогенов - все помещения с холодильниками (морозильниками) должны быть оборудованы дополнительными защитными мерами, включая обнаружение движения, слежение при помощи камер скрытого наблюдения и специальные процедуры контроля доступа. АРМ должно обеспечивать регистрацию и архивацию информации о работе системы и действиях оператора. Проектом предусмотреть создание в корпусе системы охранного и технологического видеонаблюдения. Видеокамеры скрытой установки должны быть установлены в соответствии с требованиями, указанными для СКУД. Видеокамеры открытой установки устанавливаются для контроля за ходом выполнения технологических процессов. АРМ системы должен обеспечивать визуальный контроль изображений, поступающих с видеокамер в реальном режиме времени. АРМ системы должен обеспечивать архивацию видеоинформации, поступающей с видеокамер и передачу этой информации на другие компьютеры, подключенные к технологической локальной компьютерной сети корпуса. Проектом предусмотреть создание в корпусе автоматической цифровой телефонной связи. Оборудование телефонной связи корпуса должно включать: VoIP шлюзы, абонентские аналоговые и IP - телефоны (включая системные телефоны), и объединенные структурированной кабельной системой оконечные абонентские устройства (розетки) и соединительные кабели. Проектом предусмотреть создание в корпусе системы переговорных устройств. Оборудование системы должно включать автоматическую телефонную станцию корпуса, сервер, пульт оператора, абонентские переговорные устройства (АПУ) и объединенные структурированной кабельной системой коммутационные розетки и соединительные кабели. АПУ должны устанавливаться как в помещениях с ограниченным доступом, так и на входе в эти помещения. Система по вызову должна обеспечивать дуплексную громкую связь между любыми АПУ. АТС системы должна быть подключена к телефонной сети. Автономное подключение АТС системы к телефонной сети предприятия должно обеспечить выполнение системой переговорных устройств функции резервной системы связи корпуса. Сервер системы должен обеспечивать регистрацию переговоров между АПУ. Проектом предусмотреть создание в корпусе локальной вычислительной сети (ЛВС). Оборудование сети должно включать в свой состав коммутаторы, рабочие станции (компьютеры) с необходимыми периферийными устройствами и программным обеспечением. Структурированная кабельная система должна обеспечивать скорость передачи данных не ниже 1Гбит/сек. Сегмент защищенной сети должен быть выполнен на всем протяжении (от коммутатора до выхода сетевого адаптера компьютера) 4-х парным медным кабелем - экранированная витая пара категории 5е. Оборудование и программное обеспечение защищенной сети должно обеспечивать электронный документооборот и видеоконференцсвязь. Проектом предусмотреть создание в корпусе системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и по сигналам ГО. Оборудование системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и по сигналам ГО должно включать автоматизированное рабочее место (АРМ), пульт оператора, звуковые оповещатели, соединительные кабели. Система должна обеспечивать трансляцию как звуковых сигналов, так и голосовых сообщений. Система должна работать в двух режимах: - автоматическом; - ручном. В автоматическом режиме включение трансляции звукового сигнала осуществляется при поступлении на пульт оператора сигнала от других инженерных систем (системы пожарной сигнализации и других). В ручном режиме трансляцию звуковых сигналов и голосовых сообщений инициирует оператор. АРМ должно обеспечивать регистрацию и архивацию информации о работе системы и действиях оператора. Проектом предусмотреть создание в корпусе структурированной кабельной системы, которая должна объединять в единый гибкий информационный комплекс оборудование следующих систем корпуса: системы охранного видеонаблюдения; системы технологического видеонаблюдения; системы автоматической цифровой телефонной связи; локальной вычислительной сети (открытый и защищенный сегменты); системы переговорных устройств. СКС должна быть спроектирована в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов и ведомственных норм, и требований к проекту СКС. СКС корпуса должна строиться по принципу центрального администрирования и включать в свой состав следующие подсистемы: подсистему активного оборудования, которая образована АРМ, пультами операторов, коммутаторами и т.п. вышеперечисленных систем; подсистему внешних магистралей, которая состоит из магистралей связи с системами предприятия (телефонной сетью и локальной вычислительной сетью); корпус должен иметь два независимых (по разным трассам) ввода для информационных внешних магистралей; коммутационного узла корпуса (КУ), который состоит из коммуникационных шкафов, предназначенных для размещения в них коммуникационных панелей и активного оборудования СКС; горизонтальную подсистему, которая образована внутренними кабелями, соединяющими КУ и информационные розетки и абонентскими устройствами вышеперечисленных систем. Построение СКС должно обеспечивать быстрое и удобное изменение конфигураций вышеперечисленных систем. Структурированная кабельная система должна обеспечивать скорость передачи данных не ниже 1Гбит/сек. Сегмент защищенной сети должен быть выполнен на всем протяжении (от коммутатора до выхода сетевого адаптера компьютера) оптическим кабелем. Система диспетчеризации инженерного оборудования. Проектом предусмотреть создание интегральной системы диспетчеризации инженерного оборудования и технических систем корпуса. Диспетчеризации подлежат следующие системы: - системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; - система водоснабжения и канализации; - система электроснабжения и электроосвещения; - система обеспечения паром для технологических нужд; - система газоснабжения; - системы сбора и обеззараживания жидких стоков; - системы сбора и обеззараживания твердых отходов; - система управления автоклавами; - система контроля деконтаминации помещений; - система контроля работы боксов биологической безопасности с системой первичной защиты; - система автоматической пожарной сигнализации; - система охранной сигнализации; - система контроля и управлением доступом; - система охранного и технологического видеонаблюдения; - система автоматической телефонной связи; - система переговорных устройств; - локальная вычислительная сеть; - система оповещения о чрезвычайной ситуации; - система упреждающего профилактического технического обслуживания инженерных систем. Информация корпусной системы диспетчеризации должна быть доступна центральной системе диспетчеризации для проведения удаленного мониторинга и контроля. Ливнестоки Отвод атмосферных осадков и талых вод с кровли определить проектом. Обеспечить организованный сток воды с кровли системой внутренних водостоков. Выполнить мероприятия, исключающие образование наледи на карнизах (в случае их наличия) по всему периметру здания. Расчетный расход дождевых вод определить в соответствии с нормами. Водосточные стояки, а также все отводные трубопроводы должны рассчитываться на давление, выдерживающее гидростатический напор при засорах и переполнениях. |
|  | 2.7 |  | Наружные инженерные сети. |  | Выполнить проект наружных инженерных сетей и сооружений, согласно Техническим условиям. Затраты на выполнение мероприятий, предусмотренных в Технических условиях включить в сводный сметный расчет отдельными позициями, по внешним и внутриплощадочным инженерным сетям предусмотреть отдельный сметный расчет. Способ прокладки сетей, трассы и материалы определить проектом. |
|  | 2.8 |  | Энергоэффективность |  | Предусмотреть использование энергосберегающего оборудования, приборов, материалов, обеспечивающих снижение энергозатрат в соответствии с современными нормативными требованиями. Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». Разработать раздел “ Энергетический паспорт объекта” по установленной форме |
|  | 2.9 |  | Архитектурное освещение |  | Разработать проект архитектурного освещения, предусмотреть освещение прилегающей территории. |
|  | 2.10 |  | Требование к составу сметной документации |  | Состав сметной документации выполнить согласно Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. (с изм.) № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Экспертизу сметной документации провести в соответствии с действующим законодательством с учетом требований Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета». Стоимость строительства объекта определить разработкой локальных смет (расчетов) на основании действующих федеральных единичных расценок (ФЕР). Форма представления смет по рабочей документации для проверки должны содержать 14 граф, для полной информации применяемых при подсчете затрат поправочных коэффициентов и коэффициентов пересчета базовых цен в текущие цены, действующих в период разработки сметной документации. |
|  | 2.11 |  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда |  | Согласно действующего СНиП и СанПиН. Предусмотреть охранно-пожарную сигнализацию и видионаблюдение. |
|  | 2.12 |  | Пусконаладочные работы |  | Предусмотреть пуско-наладочные и монтажные работы |
|  | 2.13 |  | Надзор за проектированием и строительством |  | Предусмотреть технический, авторский надзор согласно норм. |
|  | 2.14 |  | Оборудование |  | Перечень оборудования и его расстановка согласовывается дополнительно. |
|  | 2.15 |  | Титульные временные здания |  | На период строительства предусмотреть общежитие для проживания . |
| 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
|  |  | ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ |  | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |  |
| 3.1 |  | Выполнение проектных решений по декоративному оформлению зданий; выполнение интерьеров помещений |  | Решения фасадов и интерьеры помещений согласовать с Заказчиком. |  |
| 3.2 |  | Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе |  | Фасады, интерьеры помещений. |  |
| 3.3 |  | Выполнение научно-исследовательских и экспериментальных работ в процессе проектирования и строительства |  | Не требуется. |  |
| 3.4 |  | Подготовка демонстрационных материалов |  | Подготовить в объеме необходимом для согласований основных проектных решений с соответствующими инстанциями. |  |
| 3.5 |  | Указания о необходимости согласований проектной документации |  | Получить положительное заключение государственной экспертизы по Проектно-сметной документации и провести необходимые согласования, в том числе с учетом требований Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета». |  |
| 3.6 |  | Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  | Разработать в соответствии с требованиями законодательства РФ, на основании полученных технических условий. |  |
| 3.7 |  | Необходимость выполнения дополнительных экземпляров проектной документации или ее частей, оплачиваемых заказчиком отдельно |  | Не требуется |  |
| 3.8 |  | Необходимость представления проектной документации на электронных носителях |  | На электронном и бумажном носителях: - проектная документация – 1 экз; - текстовые материалы и таблицы - в форматах, применяемых при разработке проектно-сметной документации – 1 экз.; - графические материалы - в формате DWG – 1 экз. |  |
| 3.9 |  | Срок разработки проектной документации |  | Выполнить согласно контракта. |  |
| 3.10 |  | Разработка документации для проведения подрядных торгов |  | Требуется, при проведении торгов согласно 44 ФЗ. |  |