Приложение № 1 к Договору субподряда № _______ от ______ 2016 г.

«Утверждаю»

«_____»__________ 2016г.

Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации модульной котельной

| № п.п. | Перечень сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общие данные |
| 1.1 | Наименование проектируемого предприятия, здания и сооружения | Модульная котельная на твердом топливе в рамках проектирования реконструкции школы на 115 мест с размещением детский сад» на 2 группы (35 детей), (далее – Объект). |
| 1.2 | Адрес «Подрядчика» |  |
| 1.3 | Контактные телефоны |  |
| 1.4. | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.5. | Вид топлива: основное резервное аварийное | Пеллеты нет нет |
| 1.6. | Категория потребителя тепла по надежности потребления | первая |
| 1.7. | Стадийность проектирования | двухстадийное |
| 1.8 | Объемы выполнения работ (состав проектно-сметной документации): | 1.8.1. Проектная документация: а) Рабочий проект-: -ПЗ (пояснительная записка) -КР (конструктивные решения) -ТР (технологические решения) -ПБ (пожарная безопасность); -АПТ (автоматизация пожаротушения); -ТМ (тепломеханическая часть); -ТСН (топливоснабжение); -АТ (автоматизация оборудования); -ЭМ (электроснабжение котельной, освещение, молниезащита, и заземление); а) Щиты КИПиА и электрические. б) Нестандартное оборудование. GSM-диспетчеризация, удаленный доступ. 1.8.2. Сметная документация: выполняется в ТЕР с применением соответствующих коэффициентов, действующих на дату передачи документации Подрядчику. |
| 2. | Требования к проектным решениям и исходные данные для проектирования (исходные данные, определенные проектом реконструкции Объекта (разработанного Подрядчиком), в соответствии с которыми Субподрядчик разрабатывает проектно-сметную документацию модульной котельной: |
| 2.1. | Архитектурно-строительные решения котельной. | В модульном исполнении, с помещением для хранения месячного запаса топлива (параметры определяются Субподрядчиком). |
| 2.2. | Схемы теплоснабжения | отопление- | зависимая, двухтрубная; |
|  |  | вентиляция- ГВС- | Данные определяются проектом реконструкции Объекта и предоставляются Подрядчиком Субподрядчику в течение 3-х дней с даты подписания договора. |
| 2.3 | Общая максимальная тепловая нагрузка котлов | отопление- 203,4 (174,9) кВт (ккал/час) вентиляция- 192,6 (165,6) кВт (ккал/час) ГВС- 148,9 (128,0) кВт (ккал/час) Потери в сети 74,6 (64,1) кВт (ккал/час) Собственные нужды: определить проектом кВт (ккал/час) Общая максимальная тепловая нагрузка определить проектом кВт |
| 2.4 | Температурные графики: | Система отопления- | 80/60 |
|  |  | Система вентиляции- ГВС- | Данные определяются проектом реконструкции Объекта и предоставляются Подрядчиком Субподрядчику в течение 3-х дней с даты подписания договора. |
| 2.5 | Располагаемые напоры и потери давления в системах: | Потери давлен. в сист. отоплен. Потери давлен. в сист. вентилен. Потери давлен. в сист. ГВС Макс.давл.исходной воды- Миним.давл.исходной воды- | 2,3 м.вод.ст 1,7 м.вод.ст 1,5 м.вод.ст 60 м.вод.ст 5 м.вод.ст |
|  |  | Статический напор - м.вод.ст | Данные определяются проектом реконструкции здания школы и предоставляются Подрядчиком Субподрядчику в течение 3-х дней с даты подписания договора |
| 2.6 | Водные объемы систем: | Система отопления (м3); Система вентиляции (м3); Система ГВС (м3) ― определяется Подрядчиком и предоставляется Субподрядчику по запросу, не позднее 5 дней с даты подписания договора |
| 2.7 | Подключение инженерных сетей: -теплосеть; -водопровод; -канализация; -электроснабжение; -диспетчеризация | В соответствии с техническими условиями на подключение к сетям, которые предоставляются Подрядчиком Субподрядчику в течение 3-х дней с даты подписания договора. |
| 2.8 | Дымовая труба | Тип трубы, диаметр, высота определяется Субподрядчиком. |
| 2.9 | Режим работы котельной | Без постоянного присутствия обслуживающего персонала. |
| 3. | Основные условия |
| 3.1 | Основное оборудование | Котлы водогрейные твердотопливные «Светлобор» общей мощностью, определяемой на основании всех исходных данных, предоставленных Подрядчиком (кВт). С возможностью автономной работы от 5 суток. Автоматика котла должна обеспечивать ускоренный выход на режим работы котла. Циркуляционные насосы низкого энергопотребления с системой плавной регулировки. |
| 3.2 | Границы проектирования | Территория под модульной котельной, в соответствии со схемой планировочной организации земельного участка, которая предоставляется Подрядчиком в соответствии с проектом реконструкции Объекта Субподрядчику в течение 3-х дней с даты подписания договора. |
| 3.3. | Узлы учета | Необходимость определить проектом. Место размещения ИТП – в здании школы. |
| 3.4 | Экспертиза помещения установки котлов. | По требованию согласующих организаций организовывается и проводится силами Подрядчика. В случае проведения такой экспертизы срок выполнения работ по Договору (п. 3.2. Договора) продлевается на срок пропорциональный сроку проведения данной экспертизы. |
| 3.5 | Согласование проекта в Госэкспертизе | Проект согласовывает Подрядчик. |
| 3.6 | Количество экземпляров проектной документации выдаваемых Подрядчику. | По окончании выполнения работ Субподрядчик передает Подрядчику Акт сдачи-приемки выполненных работ и изготовленную проектно-сметную документацию (по накладной) в следующем объеме: - Общая пояснительная записка: 4 экземпляра на бумажном носителе + 1 экземпляр в электронном виде (текстовая часть в среде: WORD, EXCEL (2003) графическая часть в формате AutoCAD); - Сметная документация: 1 экземпляр на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в одном из следующих форматов: Гранд-смета (.gsf), универсальный формат (.xml), единый блок обмена АРПС 1.10 (.arp) экспортированных (переведенных) напрямую. Сметная документация предоставляется отдельным сброшюрованным томом. - Все остальные разделы проектной документации: в 3 экземплярах + 1 экземпляр в электронном виде (текстовая часть в среде: WORD, EXCEL (2003) графическая часть в формате AutoCAD). |
| 3.7 | Дополнительные согласования |  |