|  | Утверждаю: Проректор по РиБ КНИТУ-КАИ ________________ А.И. Смирнов “_____”_________________ 2017г. |
| --- | --- |

# Техническое задание

на  выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения

на объекте КНИТУ-КАИ общежитие № 5 по адресу г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 30

- Заказчик:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ).

420111, г. Казань, ул. К.Маркса, 10

ИНН 1654003114/165501001, (л/с 20116Х02750)

Р/сч № 40501810292052000002 в Отделении НБ Республики Татарстан г. Казань,

БИК 049205001.

- Предмет договора: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения на объекте КНИТУ-КАИ общежитие № 5 по адресу г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 30

Коды ОКПД 2 (ОКВЭД2)

71.12.19.000

(71.12.1)

- Цель и задача проектирования

Целью проектирования является обеспечение безопасных условий проживания на объекте.

Задачей проектирования является создание проекта и сметной документации для последующей установки и пуско-наладки технических средств автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), содержащих исчерпывающую информацию по заложенным в проект техническим решениям и их последующей реализации в виде работающих систем.

- Характеристика защищаемого объекта, его строений и помещений

Объект (приложение к настоящему ТЗ на 13 страницах  - копия технического паспорта строения с планировками и экспликациями помещений) представляет собой кирпичное пятиэтажное П-образное здание, соответственно, основной протяженностью вдоль фасада и двумя боковыми ответвлениями, с одним подъездом (главный вход), подвалом  и неотапливаемым чердаком. Имеются два боковых запасных эвакуационных выхода, к которым ведут лестницы. Здание эксплуатируется в качестве студенческого общежития с ночным пребыванием людей, на первом этаже в левой части здания располагаются помещения столовой и её кухни. По всей длине здания на каждом этаже проходят коридоры, от которых ответвляются помещения жилого и другого назначения

В защищаемом здании и его помещениях электромагнитные поля и наводки не превышают уровень, установленный ГОСТ 23511-79.

- Общие требования к проектируемым системам

  - Выполнить проект АПС и СОУЭ на объекте с учётом ранее выполненных в 2015 г работ по оснащению системой АПС части первого этажа объекта (см. Рис. 1, помещения, уже оснащённые АПС, помечены серым), предусмотрев интеграцию двух установленных там приборов «Сигнал-10» (Россия, «Болид») в создаваемую в рамках данного проекта систему, предусмотрев при необходимости дооснащение в соответствии с нормами. Все другие ранее установленные элементы систем АПС и СОУЭ, имеющиеся на объекте, заложить как демонтируемые.

  - Выполнить интеграцию систем на базе имеющейся на других объектах Заказчика ИСО «Орион» с целью обеспечения дальнейшей возможности организации централизованного мониторинга и управления системами. Для этого заложить в проектируемую систему соответствующее ПО и ПК.

  - Проектируемые системы создаются с максимальной возможностью автономной работы. Система СОУЭ запускается автоматически от системы АПС при выдаче сигнала пожарной тревоги либо принудительно в ручном режиме.

  - Здание оборудовано системой контроля и управления доступом (СКУД). Все точки прохода СКУД должны автоматически разблокироваться при выдаче сигнала пожарной тревоги от АПС.

  - При проектировании руководствоваться актами обследования и нормативными документами. Акт обследования должен быть согласован с Заказчиком.

  - Спроектированные системы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, СП, НПБ, РД, ПУЭ и настоящего технического задания., включая уже оснащённые АПС зоны (см. рис. 1), допуская в них дооснащение в рамках проекта. В частности, требованиям следующих нормативных документов:

- Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Свода правил СП  3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. И  введен в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. №173)

- Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. №175)

- Свода правил СП  6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. №176)

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»;

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»,

требованиям других нормативно-технических документов, регламентирующих  работы в данной сфере.

  - Электрическая прочность изоляции устанавливаемого оборудования должна соответствовать ГОСТ 12997-84.

  - Допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должна отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006-84.

  - Совместимость технических средств системы должна соответствовать ГОСТ Р 50009-92.

  - Устройства индикации и управления располагаются на посту охраны, расположенном на входе в коридор 1-го этажа у турникета.

  - Электроснабжение систем предусмотреть от сети переменного тока напряжением 220/380 В (50Гц), в необходимых случаях – бесперебойное питание от аккумуляторных батарей. Общая мощность потребителей электроэнергии определяется расчётным путём, но в любом случае не должна превышать 2 кВт. Предусмотреть точки подключения электрощитам через отдельные автоматические выключатели, согласовав их положение и трассировку линий со службами главного энергетика Заказчика.

  - В проекте не допускаются технические решения, предполагающие порчу уже выполненной отделки, стен и инженерных систем.

  - Линейная часть по возможности выполняются скрытым способом, в гофротрубах, в случае невозможности – в пластиковых кабельных каналах по согласованию с Заказчиком.

  - Все принятые технические решения должны исключать самопроизвольное срабатывание оборудования и выдачу тревожных извещений.

  - Окончательный количественный состав, технические характеристики, производителей, наименование (марки) и места установки оборудования определить в процессе проектирования.

  - Все устройства, элементы, электротехническая, кабельная продукция, прочие комплектующие, метизы и т.п.  в комплекте проектируемых систем АПС и СОУЭ должны обеспечивать выполнение всех норм и удобство дальнейшей эксплуатации систем, их обслуживания и ремонта.

  - Рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации».

  - Все технические решения, не регламентированные нормативными документами, Подрядчик согласует с Заказчиком.

  - Основные характеристики проектируемых систем

Первичные признаки пожара 	- дым, температура

Типы пожарных извещателей	- дымовые, тепловые

  - Системы АПС и СОУЭ должны обеспечивать:

  - работоспособность как в летний период времени, так и в зимний, в том числе, в неотапливаемых помещениях чердака;

  - максимальные безопасность и спокойствие пребывающих в здании путём исключения ложных тревог;

  - максимальную простоту в обслуживании и замене вышедших из строя элементов;

  - точное определение помещения и состояния извещателей, установленных в нём по индикации на посту охраны;

  - постоянный автоматический контроль работоспособности всей системы с выдачей сообщений и протоколированием событий;

  - вывод всей информации на пульт управления и контроля поста охраны;

  - бесперебойную работу систем АПС и СОУЭ с сохранением всех функций при отключении внешнего энергоснабжения в дежурном режиме в течение 24 часов, в режиме "Тревога" - не менее 3 часов и индикацию состояния источников вторичного питания на посту охраны.

  - В отдельных комнатах использовать адресные извещатели, а в коридорах – не адресные.

  - Все пожарные шлейфы системы АПС должны быть по уровню двух пороговыми («ВНИМАНИЕ» и"Тревога"), при этом  сигнал «ВНИМАНИЕ» передаётся только на пункт наблюдения, а система СОУЭ   запускается только в случае сигнала «Тревога». В шлейфах должен быть предусмотрен сигнал «авария» при возникновении в нём технической неисправности.

  - Предусмотреть разделы с ручными пожарными извещателями как отдельные от остальных разделов.

  - По извещателям системы АПС заложить 10 % ЗИП (не монтируемых), а по оповещателям 5 % ЗИП.

  - Система АПС должна иметь древовидную структуру с возможностью подключения к интерфейсной линии необходимого количества дополнительных приборов-расширителей (концентраторов) с функциями охранно-пожарной сигнализации и контроля и управления доступом – до 20 дополнительных приборов (концентраторов) с общим числом дополнительных извещателей – не менее 1000.

- Общие требования к проектно-сметной документации (ПСД)

  - ПСД должна передаваться Заказчику как на бумажных носителях в четырех экземплярах, надлежащим образом оформлена, укомплектована и прошита, с подписями и печатями исполнителя, так и на электронных носителях – в полном объёме (чертежи – в формате Autocad, тексты – в Word, сметы – в Excel и «Гранд-смета»).

  - Сметные расчёты должны выполняться в ГЭСНах в актуализированной версии сметной программы. Цены на товары подтвердить счетами.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

  - Гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные Исполнителем по настоящему ТЗ.

  - Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление технической    документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта.

  - Гарантийный срок на выполненные в рамках данного ТЗ работы  составляет – 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки.

# Text boxes

Рис. 1 Размещение существующих (ранее установленных) систем АПС в помещениях на плане 1 этажа общежития  № 5 (оснащённые помещения выделены серым)