Ссылка для скачивания файлов исподников.

https://cloud.mail.ru/public/Mr8Y/37Kvm575z

ООО «Медстройпроект»

ОГРН 1165038052410, ИНН 5038121130, КПП 503801001

141207, Московская обл., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д.7, офис 616

р/с 40702810704100142821 в ПАО «Банк Возрождение» БИК 044525181

ТЕЛ.: 8 (999) 880-29-55   E-MAIL: MSPROEKT16@YANDEX.RU

Замечания по проекту:

«Производство растворов для инъекционных препаратов в ампулах» г. Москва, ул. Сергия Радонежского, д. 15-17, строение 2

| №№ п/п | Замечания | Ответы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектная документация (ПД) |
| Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.1 Система автоматизации вентиляции и кондиционирования воздуха |
| 1 | Отсутствуют принципиальные схемы автоматизации. |  |  |
| 2 | Отсутствует спецификация кабелей. |  |  |
| 3 | В пояснительной записке (далее - ПЗ) раздел 5 лист 7 указана 1 категория надежности элетроснабжения, что не является верным, ОАО МХФП имеет 2 категорию. |  |  |
| 4 | Лист9, 10. 11 нет кабельных трасс и дальнейшей информации (сечение, длина, марка и т.д.) |  |  |
| Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.4 Система мониторинга критических параметров |
| 1 | Нет четкости изложения исходных данных, допущены ошибки в описании поэтажного размещения помещений, режима работы. |  |  |
| 2 | Нормативы и стандарты. Для мониторинга производства стерильных лекарственных средств использованы МУ «Классификация и организация помещений для нестерильных лек. средств». |  |  |
| 3 | Требования к мониторингу критических параметров отличаются для помещений различных классов чистоты. |  |  |
| 4 | Описание микробиологического мониторинга процесса расплывчатое, без привязки к проекту (разработчику предоставлена информация о препаратах-представителях), с ошибками в периодичности контроля. Мониторинг поверхностей и персонала содержит критические ошибки: при проведении операций с открытым продуктом отбор проб с оборудования в зоне А увеличивает риск загрязнения продукта. Пробки и емкости для пробок не используются в процессе производства препаратов в ампулах. |  |  |
| 5 | Общее описание системы. 6 точек постоянного мониторинга частиц не определены. Не указаны места установки 21 датчика температуры и влажности. Пом 204, 310 не являются пом. Кл. чистоты А. Проведение мониторинга аэрозольных частиц в помещениях взвешивания не обосновано. |  |  |
| 6 | 4 вакуумных насоса для счетчиков не обозначены в таблице по потребностям оборудования. |  |  |
| 7 | Не соответствует техническому заданию. На участках запайки не предусмотрены приборы на метан и СО. |  |  |
| 8 | Отсутствует графическая часть проекта и спецификация к ней. |  |  |
| Раздел 5. Подраздел 5. Том 5.5.8 Системы автоматизации противодымной вентиляции |
| 1 | В спецификации отсутствуют тип ШПК по мощности, БУОК-1 СВТ667.13.221 управляется 220В. |  |  |
| 2 | Отсутствует графическая часть кабельных линий мониторинга и электропитания и не внесено в спецификацию. |  |  |
| 3 | В спецификации не предусмотрено заземление и зануление электрооборудования и приборов. |  |  |

Замечания по проекту:

«Производство растворов для инъекционных препаратов в ампулах» г. Москва, ул. Сергия Радонежского, д. 15-17, строение 2

| №№ п/п | Замечания | Ответы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (РД) |
| 31/09/2016 – АВТ Автоматизации и диспетчеризация инженерных систем |
| 1 | Контроль загазованности должен быть отражен в Системе мониторинга критических параметров. |  |  |
| 31/09/2016 – Система мониторинга критических параметров |
| 1 | Отсутствует часть РД. |  |  |