Приложение №1

Техническое задание (потребность)

на проектирование автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в помещениях по адресам:

г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 км;

г. Екатеринбург, пер. Волчанский,  д.4;

Филиал Исеть  Свердловская обл. В-Пышминский район, пос. Исеть, ул. Чкалова, 1;

- Общие сведения.

  - Стадия разработки: рабочий проект.

  - Адреса объектов: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт 8 км,,тракторный ангар:

г. Екатеринбург, пер. Волчанский,  д.4, общежитие;

Свердловская обл. В-Пышминский район, пос. Исеть, Филиал «Исеть»,электроцех и гаражные боксы;

2.  Исходные данные для проектирования.

2.1. В ходе проведения работ по настоящему техническому заданию следует выполнить следующие мероприятия:

- определить тип и состав системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, подлежащей установке на каждом объекте с учетом его характеристик и требований действующих нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности;

- обосновать выбранные проектные решения необходимыми расчетами и ссылками на соответствующие нормативные и иные документы;

- согласовать с «заказчиком» тип предлагаемой к установке аппаратуры (производитель, вариант исполнения, стоимость и т.п.);

- вся предлагаемая к установке аппаратура должна быть надлежащим образом сертифицирована и отвечать требованиям пожарной, электрической и иной безопасности.

- проектирование должно осуществляться на основании действующих нормативных документов, правил проектирования.

2.2. Описание объектов:

- Общежитие-кирпичный одноподъездный пятиэтажный дом  1996 года постройки. Стены и перекрытия здания капитальные.  Каждое жилое помещение (квартира) имеет коридор, кухню-столовую, кладовую, ванную и жилую комнату. Здание имеет подвал и чердак. Наружные и внутренние стены подвала железобетонные. Общ. S=3155,155 кв.м.Помещение  подвала не используется и закрыто. В чердачном помещении  расположено оборудование провайдеров сети  Интернет. Информация по оборудованию и его мощности представлены в приложении 1.8

- Тракторный ангар-стены металлические с утеплителем , перегородки кирпичные и асбоцементные, полы бетонные, в бытовых помещениях дощатые. Номера помещений на плане: 1,4,5,6,7 (приложение 1.1).

- Гаражные боксы в филиале «Исеть( здания  литер «C3» и литер «С1» 1 этаж ) - стены и перегородки кирпичные, оштукатуренные; чердачные перекрытия железобетонные; полы цементные.). Общ. S=329,4 кв.м. Номера помещений на плане: 15,16,17,20,21,22,23,24,25,26 (приложение 1.4).

-Здание электроцеха в филиале «Исеть (литера «О», 1 этаж) - стены и перегородки кирпичные, оштукатуренные; чердачные перекрытия деревянные, полы бетонные. Общ. S=84,00 кв.м. Номера помещений на плане:1,2,3,4 (приложение 1.3).

2.3. В качестве исходных рабочих материалов следует принять:

-  чертежи поэтажных планов (приложение 1.1;  1.2;  1.3;  1.4)

- экспликацию помещений (приложение 1.5;  1.6;  1.7)

- информацию по оборудованию и его мощности (приложение 1.8)

## 3.  Общие требования к установке автоматической пожарной сигнализации

## и оповещения людей о пожаре

3.1. Установка автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре должна обеспечивать возможность решения следующих задач:

- обнаружение и регистрации возгораний в защищаемых помещениях;

- оповещения людей о пожаре.

- обеспечение необходимых мер по защите жизни и здоровья лиц, находящихся на территории объекта, при возникновении пожара.

- защита материальных и информационных ценностей, находящихся в здании;

3.2. Проектирование и реализация установки автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре должны быть выполнены на современной технической базе с учетом современной концепции обеспечения пожарной безопасности.

4. Технические требования к проектируемой системе

4.1  В состав системы должны входить:

- Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) объекта;

-система оповещения людей о пожаре (СО).

4.2. Место выдачи сигналов  системы пожарной сигнализации :

а) сигналы системы тракторного ангара выдавать через преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в  Ethernet «С2000-Ethernet»  по действующей локальной компьютерной сети на пульт С2000М в помещение КПП, обеспеченное круглосуточным дежурством службы обеспечения режима, точка подключения в примыкающем здании корпуса 45;

б) место вывода сигналов системы общежития согласовать с заказчиком при обследовании объектов;

в)   сигналы системы электроцеха и гаражных боксов в филиале «Исеть выдавать через малогабаритные стационарные передатчики RR-701TS на стационарный приемник серии RR-701 компании «Альтоника»  в помещение КПП, обеспеченное круглосуточным дежурством службы обеспечения режима;

4.3.  Установка автоматической пожарной сигнализации (АПС) должна быть выполнена только на основе оборудования, имеющего российский сертификат соответствия.

4.4.  Место установки приемно-контрольных приборов согласовать с заказчиком при обследовании объектов.

4.5   В помещениях  тракторного ангара, электроцеха и  гаражных боксов использовать пожарные извещатели, наиболее устойчивые к электромагнитным помехам и конкретной специфики помещений.

4.6.  На путях эвакуации установить ручные пожарные извещатели.

4.7.  Все приборы, устанавливаемое оборудование должно иметь российские сертификаты соответствия, должно быть безвредно для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта и эксплуатирующих его.

## 5. Требования к системе оповещения людей о пожаре

5.1.Система оповещения людей о пожаре (СО) должна быть выполнена только на основе оборудования, имеющего российский сертификат соответствия.

5.2.Систему оповещения людей о пожаре и выбрать с учетом требований СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

5.3.Звуковые и световые оповещатели  установить с учетом требований СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

## 6. Требования к электропитанию

6.1. Система электропитания АПС должна обеспечивать выполнение следующих требования:

а) Силовое питание всей аппаратуры установки должно осуществляться централизовано через распределительный силовой щит;

б) При пропадание электропитания должно быть предусмотрено питание аппаратуры от источников бесперебойного питания в течении 24 часов в дежурном режиме.

6.2. Подключение других потребителей к системе бесперебойного питания установки автоматической пожарной сигнализации должно быть исключено.

## 7. Требования по составу документации

Разрабатываемая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ-ов и других руководящих документов в количестве 3 экземпляров в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде.

В состав  документации должны входить:

а) Пояснительная записка, содержащая характеристику объекта, описание системы.

б) План  размещения элементов системы.

в) Структурная схема организации системы.

г) Спецификация оборудования системы.

д) Документы рабочего проекта (схемы электрических соединений, схема электропитания ,монтажные схемы и т.п.).

Проекты должны быть предоставлены заказчику на каждый из объектов отдельно, а именно : 4  проекта по 3 экземпляра каждый + электронная версия.  На стадии проектирования и согласования с Заказчиком возможно отправлять документацию Заказчику на электронную почту.