«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

---------------------------------

«___»_______________2018 года.

Задание на проектирование

на разработку проектной документации по объекту:

«Реконструкция системы отопления в здании Детско-юношеской спортивной школы №4» по адресу Кемеровская обл., г. Ленинск- Кузнецкий, пр.Кирова, 25

| №№ п.п. | Наименование пунктов задания | Содержание пунктов задания |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование и адрес объекта | Объект: «Реконструкция системы отопления в здании Детско-юношеской спортивной школы №4» по адресу Кемеровская обл., г. Ленинск- Кузнецкий, пр.Кирова, 25 |
|  | Основание для проектирования |  |
|  | Заказчик |  |
|  | Вид строительства | Реконструкция |
|  | Источник финансирования |  |
|  | Стадийность проектирования | Проектная и Рабочая документация |
|  | Сроки проектирования |  |
|  | Требования к очередности и этапам строительства | Этапы строительства определить при разработке проекта. |
|  | Основные требования | Разработать ⁯ проектную, ⁯ рабочую документацию по разделу «Отопление». Произвести замену системы отопления, смонтированную из стальных трубопроводов на полипропиленовые трубопроводы. Расчеты систем производить согласно Нормативно-технической документации, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 9.1.Нагревательные приборы отсечь клапанами ручной регулировки. 9.2.Отдельные крылья и участки, системы отопления, замененные на полипропилен и металлопластик не менять. Выполнить только переключение. 9.3.В помещениях №2 и №3 второго этажа стояки и нагревательные приборы не менять. 9.4.Произвести замену участка ввода теплосети. 9.5.При прокладке трубопроводов в помещении №10 колоны обходить в виде компенсаторов. |
|  | Особые условия | 10.1. Площадь помещений (с гаражом): 922,71 м 2 10.2. Высота потолков: в административных и бытовых помещениях- 3 метра в спортивном зале (помещение №10) - 6 метров 10.3. Тип теплоносителя для расчета от тепловых сетей: вода 95/70 °С; ⁯ 10.4. Система отопления центральная от городской котельной.⁯ 10.5. Площади помещений принимать согласно: по таблице экспликации помещений, пп. 13.5. 10.6. Ограждающие конструкции, в том числе остекление согласно: ⁯ принимать согласно данным пп. 13.1 «Архитектурные решения»; 10.7. Расчет нагрузки ГВС согласно: ⁯ количеству сантехнических приборов : 6 душевых и 3 умывальника ; ⁯ 10.8. Узел учета тепловой энергии: да. |
|  | Параметры системы отопления | 11.1 Тип системы согласно: ⁯однотрубная; 11.2 Тип отопительных приборов: ⁯ радиаторы биметаллические 80/500, наличие термоголовки согласно: не предусматривать термоголовку. 11.3 Тип разводки трубопроводов согласно : открытая постоячная с верхним розливом. 11.4 Тип трубопровода: полипропилен ⁯ |
|  | 5 Перечень документации, подлежащей сдаче Заказчику: | 12.1 Спецификации оборудования и материалов или смета. 12.2 Рабочие чертежи. 12.3 Пояснительная записка. |
|  | 6 Обязательные приложения к техническому заданию: | 13.1 Подписанные архитектурные чертежи объекта (со всеми необходимыми разрезами). 13.2 Архитектурные чертежи объекта (со всеми необходимыми разрезами) в формате *.dwg (AutoCad). 13.3 Технологические решения для объекта. 13.4 Разрезы ограждающих конструкций с указанием материалов и толщин слоёв. 13.5 Таблица экспликации помещений. |
|  | Требования к конструктивным решениям, применяемым изделиям и материалам | 14.1 Определить проектом, в соответствии с требованиями нормативной документации. |
|  | Требования к составу и содержанию проектной документации | 17.1 Документацию выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами, в том числе: ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"; |
|  | Требования к разработка раздела организация строительства | 16.1 Разработать в соответствии с действующими нормами и правилами. ? |
|  | Требования к разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 17.1 Разработать в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”. |
|  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | 18.1 Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. |
|  | Требования к обеспечению энергоэффективности объектов | 19.1 Разработать мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов. 19.2 Для экономии электроэнергии предусмотреть частотное регулирование работы насосных агрегатов (при необходимости). |
|  | Требования к разработке сметной документации | 20.1 Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 и в соответствии сметно-нормативной базы ТСНБ-ЛО-2001 (редакция 2014 года). Территориальные сметные нормативы для Кемеровской области 22.2 При пересчете стоимости в текущие цены – использовать индексы изменения сметной стоимости строительства к ТСНБ-ЛО-2001 в редакции 2014 г 22.3 Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции, потребляемые в строительстве, определять в текущем уровне цен в соответствии с кодификатором ТСНБ-ЛО-2001 в редакции 2014 года 22.4 При составлении смет принять следующие лимитированные затраты: Непредвиденные расходы в размере - 2%. (с приказом № 294/пр от 16.06.2014 г.) Закон РФ от 07.07.2003г. Налог на добавленную стоимость – 18,0% №117-ФЗ. 22.5 Сметную документацию выполнить в двух уровнях цен: в базовых ценах 2001 г. и в текущих ценах. В сметной документации учесть затраты на разработку Рабочей документации. |
| 23 | Порядок сдачи работы | 23.1 В соответствии с условиями договора. |
| 24 | Требования к передаче материалов проектных работ | 24.1 Заказчику предоставляется оформленная в установленном порядке проектно-сметная документация в 4-х экземплярах на русском языке на бумажном носителе и в электронном виде в формате "pdf" и редактируемых форматах dwg, doc, xls. Документация, представляемая в электронной форме, должна соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Приказа Минстроя России от 21.11.2014 N 728/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». |