Приложение №1 к договору № __________ от ___.___ 2018 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

Объект: «Техническое перевооружение системы топливоснабжения котельной мощностью 1 МВт, принадлежащей ОАО «Истринская Теплосеть», расположенной по адресу: Московская область, Истринский район, д. Пречистое. Оснащение системой газоснабжения сжиженными углеводородными газами»

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Решение Заказчика |
| 2 | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 3 | Стадийность проектирования | - Проектная документация - Рабочая документация |
| 4 | Особые условия строительства | В соответствии с материалами инженерных изысканий |
| 5 | Основные технико-экономические показатели объекта | Вид топлива - основное. Сорт и состав топлива – сжиженные углеводородные газы по ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия» Запас топлива – 17 000 л (8 500 кг) жидкой фазы СУГ |
| 6 | Требования к технологии, режиму объекта | Обеспечить прием, хранение и выдачу паровой фазы СУГ низкого давления для нужд котельной. Доставка СУГ на объект – автоцистерной, предназначенной для перевозки СУГ V= 45 м3. Состав резервуарного парка хранения СУГ : - Резервуар хранения СУГ V= 10 м3 подземного исполнения, гидроизолированный, с комплектом запорно-регулирующей арматуры – 2 шт; - Насосно-счетная установка, предназначенная для наполнения резервуарного парка; - Испарительная установка электрическая, производительностью 100 кг/час, предназначенная для испарения жидкой фазы СУГ , понижения давления паровой фазы СУГ до рабочего и подачи ее в газопровод. Контроль объема СУГ в резервуарном парке - по показаниям уровнемеров, входящих в состав резервуаров хранения. Учет топлива вести в соответствии с показаниями счетчика, входящего в состав насосно-счетной установки и уровнемеров, входящих в состав резервуаров хранения. Режим работы круглогодичный, круглосуточный. Режим обслуживания - штатными операторами. |
| 7 | Требования к архитектурно- строительным, объёмно- планировочным и конструктивным решениям | Запроектировать: - Фундамент резервуаров хранения СУГ подземного исполнения; - Фундамент насосно-счетной установки; - Фундамент испарительной установки; Резервуары СУГ подземные - 2 шт. по 10 м3, Объем резервуаров уточнить на стадии проектирования. Насосную счетную установку СУГ для слива в резервуары – 1 шт., Испарительную установку, производительностью 100 кг/час; Систему внутриплощадочных трубопроводов СУГ, Молниеотводы стержневые отдельно стоящие. Внутриплощадочные инженерные сети и системы (электроснабжение, молниезащиту, заземление, пожарную сигнализацию, контроль загазованности автоматизацию в объеме технологических требований безопасности), |
| 8 | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению объекта | Проектирование и строительство в 1 очередь. Перспективное расширение не предусматривать. |
| 9 | Материалы топографических и инженерно-геологических изысканий | В объеме ПИР |
| 10 | Материалы коррозионных изысканий | В объеме ПИР |
|  | Применение типовых проектов | Индивидуальный проект |
|  | Стадия «Проектная документация», согласно постановления Пр №87 от 16.02.2008 г. Состав разделов проектной документации. | Раздел 1 «Пояснительная записка» (ПЗ); Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (Генплан) (ПЗУ); Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (КР); Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» (ИОС): 5.1. подраздел «Система электроснабжения»; 5.5. подраздел «Сети связи» 5.6. подраздел «Система газоснабжения»; 5.7. подраздел «Технологические решения» 5.8. подраздел «Автоматизация» Раздел 6 «Проект организации строительства» (ПОС); Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ООС); Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (ПБ); Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»; Раздел 11 «Смета на строительство» (СМ); Раздел 12 «Перечень мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для опасных производственных процессов (ГО и ЧС). |
|  | Стадия «Рабочая документация». Состав разделов рабочей документации | 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения: • Конструкции железобетонные. Фундаменты резервуарного парка; • Ограждение резервуарного парка. 3. Сети инженерного обеспечения: • Система электроснабжения. Силовое электрооборудование. • Система электроснабжения. Наружные сети электроснабжения. • Система газоснабжения. Газоснабжение внутреннее. • Система газоснабжения. Газоснабжение наружное. Система автоматизации наружного газоснабжения. Система автоматизации внутреннего газоснабжения. 4. Система охранной сигнализации. 5. Система пожарной сигнализации. |
|  | Другие требования | Предоставление проектной на государственную экспертизу в ГАУ МО Мособлгосэкспертиза, осуществляет Подрядчик. Подрядчик осуществляет сопровождение проекта на экспертизе и устраняет выявленные замечания за свой счет в установленные экспертизой сроки. |
|  | Сметы | Выполнить сметную документацию в ТЕР (в объеме локальных и объектных смет) в ценах по состоянию на 06.12.2001 г. с пересчетом в текущие цены квартала завершения проектирования. Сводный сметный расчет подлежит утверждению в ГАУ МО Мособлгосэкспертиза. |
|  | Границы проектирования | Границы проектирования: - зона размещения оборудования, относящегося к системе резервуарной установки сжиженного углеводородного газа. |
|  | Исходно-разрешительная документация, представляемая Заказчиком. | • Правоустанавливающие документы на земельный участок проектируемой котельной, • Заключение экспертизы промышленной безопасности на здание котельной |
|  | Количество экземпляров проекта. | Проект выпускается и передаётся Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде (формат AutoCAD и .pdf) |

Заказчик______________________      		Подрядчик_________________________