Приложение №2 к договору №1386 от 10 апреля 2018г.

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Инновационные Технологии Энергетического Комплекса» О.В. Лаврова «30» мая 2018 г. |
| --- | --- |

Задание на проектирование

РП «Центральная котельная мощностью 12МВт РС(Я), п. Хани»

| 1 | Основание для проектирования | Договор на выполнение проектных №1386 от 30 мая 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | ООО «Инновационные Технологии Энергетического Комплекса» |
| 3 | Вид строительства | Реконструкция |
| 4 | Генпроектировщик | ООО «Главстройпроект» |
| 5 | Местоположение объекта | Россия, 678976, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, п. Хани |
| 6 | Стадийность проектирования | Одностадийное (проектная и рабочая документация) |
| 7 | Основные технические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа | Строительный объем – 2040 м3 площадь застройки – определить проектом м2; Общая площадь – 680 м2; Этажность: 1 этаж; На первом этаже здания разместить помещения общественного назначения; Размещение здания на выделенном участке выполнить в соответствии с градостроительными документами |
| 8 | Состав и содержание проектной и рабочей документации | По постановлению №87 от 16 февраля 2008 года Раздел 1. «Пояснительная записка» Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» Раздел 3. «Архитектурные решения» Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения Подраздел 2. Система водоснабжения Подраздел 3. Система водоотведения Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети Подраздел 5. Сети связи Подраздел 7.Технологические решения Раздел 6. «Проект организации строительства» Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Раздел 10-1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства Часть 1. Объектные и локальные сметы Часть 2. Сводный сметный расчет Раздел 12-1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства |
| 9 | Выделение очередей и пусковых комплексов | Выделение очередей и пусковых комплексов не требуется. |
| 10 | Требования по благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Предусмотреть мощение тротуаров тротуарной плиткой, благоустройство территории выполнить с использованием малых архитектурных форм. |
| 11 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Требования к объемно-планировочным решениям. Размещение на участке строительства и конфигурацию здания в плане выполнить в соответствии с утвержденным проектом планировки территории, и градостроительным планом земельного участка. На первом этаже здания разместить: Производственные помещения: Зал котельного оборудования; Насосная; Электрощитовая; Вспомогательные помещения: Операторная; Раздевалка; Коридор; Санитарный узел; Душевая комната: Требования к архитектурно-строительным решениям. Конструктивные решения: фундамент – каркас из труб диаметром 219мм по подготовленному основанию из плит; конструктивная схема здания – каркас из стальных прокатных профилей; ферма – из стальных прокатных профилей; покрытие пола - ?????? (плита) наружные ограждающие конструкции – сендвич панель заводского изготовления с заполнением минераловатной плитой. Окна - блоки оконные из поливинилхлоридных профилей, ГОСТ 30674-99 Наружные двери – блоки дверные, стальные по ГОСТ 31173-2003; Внутренняя отделка Профилированный окрашенный лист заводской готовности Общественные подсобные помещения: Помещение операторной: - потолок - подвесной потолок “Armstrong”. - полы, напольная керамогранитная плитка (нескользящая). Помещение туалета, душевой - потолок – подвесной реечный - полы - плитка керамическая Предусмотреть со стороны загрузочных бункеров технологические проемы для демонтажа котлов. Предусмотреть технологический проем и таль грузоподъемностью 1 тонна для демонтажа насосного оборудования. Предусмотреть приямок золо-шлако удаления глубиной 1500мм. шириной 3500мм. |
| 12 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Данный раздел не разрабатывается |
| 13 | Основные требования к инженерному обеспечению | Раздел тепломеханические решения: - обслуживание котельной с постоянным присутствием персонала - принять к установке 4 котла марки КВм-3,3КБ с топкой ТНФГ - предусмотреть двухконтурную систему работы котельной 1 контур котел теплообменник 2 контур теплообменник потребитель - воздухонагреватель ВП-140 - тяго-дутьевое оборудование циклон ЦН-15-600-4УП - дымосос ДН-10Л с частотным преобразователем на каждый котел - вентилятор марки ???? с частотным преобразователем на каждый мотор - дымовая труба диаметром ???, высотой ???, одна единица - подача топлива скиповый подъемник марки ????? на каждый котел из накопительных бункеров с реечными затворами. - система золо-шлако удаление – механизированное вагонетка на рельсах - приямок для золо шлаковых отходов выполнить в железобетонном исполнении. - удаление золы из циклонов выполнить спиральным транспортером РТ-130 - водонагреватели – пластинчатые теплообменники «РЕДАН» - схема подключения водонагревателей – параллельная, одноступенчатая, без баков аккумуляторов. - насосная группа - GRUNDFOS - выполнить учет тепловой энергии - предусмотреть параллельную работу старой и новой котельной Раздел электроснабжение: - проектом предусмотреть электроснабжение и учет электроэнергии котельной - освещение котельной - силовое электроснабжение котельной - предусмотреть частотные преобразователи на насосах поддува - в смежном помещении существующей котельной предусмотреть установку ДГ (дизель-генератора мощностью 450кВт) - интегрировать ДГ в общую электрическую цепь по средствам установки АВР Раздел автоматизация: Для водогрейных котлов с механизированными слоевыми топками и с камерными топками для сжигания твердого топлива следует предусматривать устройства, автоматически отключающие тягодутьевые установки и механизмы, подающие топливо в топки при: а) повышении температуры воды на выходе из котла; б) повышении или понижении давления воды на выходе из котла; в) уменьшении расхода воды; г) уменьшении разрежения в топке; д) понижении давления воздуха под решеткой или за дутьевыми вентиляторами. - предусмотреть датчик разряжения в дымососе соединить его с частотным преобразователем вентилятора каждого котла - выполнить автоматизацию золо и шлако удаления. - автоматизировать тележку золо-шлакоудаления. Алгаритм срабатывания. Тележка находится на нейтральной стоянке «0». При нажатии кнопки у любого котла, тележка по средством лебедок подходит к заданному котлу, срабатывает команда на отпирание бункера. Тележка заполнятся шлаком, затвор закрывается. Тележка следует в отвал. Раздел водоснабжение: - предусмотреть водоснабжение котельной - предусмотреть водоснабжение бытовых помещений туалета, душевой. Раздел водоотведение: - предусмотреть систему водоотведения котельной в существующую канализацию |
| 14 | Сведения о наличии ранее выполненных изысканий | Отсутствуют |
| 15 | Район строительства | Категория сложности III (сложные): - многолетнемерзлые грунты с несливающимся слоем сезонного оттаивания; |
| 16 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Раздел ИТМ ГО и ЧС (инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций) проектом не разрабатываются. |
| 17 | Необходимость ведения авторского надзора | Согласно требований ФЗ от 21.07.97г. №166-ФЗ, ст.8, по отдельному договору. |
| 18 | Нормативная база | Не разрабатывается |
| 19 | Особые условия | Исполнитель передает Заказчику ПСД в трех экземплярах в бумажном виде, а так же в электронном виде в формате PDF на CD носителе. Экспертиза производится за счет заказчика. |
| 20 | Перечень исходных данных, предоставляемых заказчиком | Согласно п. 5.2 СНиП 11-01-95, ст. 48 ГК РФ Ситуационный план площадки строительства М 1:200; Документы по отводу земельного участка (градостроительный план земельного участка, договор аренды земли, кадастровые выписки); |

Проектная организация:

Главный инженер проекта                                                                                         А. В. Карих