ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ «СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ «ВОЛЬВО»  ПО АДРЕСУ:

…………………………………………………..

г. Москва, 2018 г.

1. Общая часть.

Наименование Объекта:  Сервисный центр дорожно-строительной техники

«ВОЛЬВО»

Заказчик:  ООО «ФЕРРОНОРДИК МАШИНЫ»

Адрес объекта:  ……………………………………………….

Стадия проектирования:  «ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ»

Проектная документация разрабатывается на основании:

- Данного технического задания Заказчика на проектирование «Сервисного центра дорожно-строительной техники «Вольво»,

- Строительных стандартов в «VGRE» 01.07.2009 года,

- Программы корпоративного стиля Volvo,

- Качественных требований  Volvo,

- Ведомости отделочных материалов,

- Строительных норм и правил  РФ.

Предметом проекта является строительство здания для открытия сервисной станции по ремонту и обслуживанию дорожно-строительной техники Вольво.

При выполнении работ,  возможные отклонения от данного задания подлежат согласованию с Заказчиком.

Объектом проектирования является сервисный центр, предназначенный для развития бизнеса по продаже и сервисному обслуживанию дорожно-строительной техники «Вольво» в соответствии со стандартами (The Dealer Operating Standard). Здание сервисного центра проектируется как единый архитектурный объект с разделением на функциональные зоны:

- приема посетителей,

- отдыха и ожидания клиентами,

- ремонта и сервисного обслуживания,

- хозяйственно-бытовая,

- складская,

- офисно – административная,

- зона технических помещений.

Прилегающая к зданию территория  включает следующие функциональные зоны:

- парковка для клиентов,

- парковка для сотрудников,

- стоянка демонстрационной техники,

- стоянка техники для ремонта,

- стоянка техники для реализации,

- хозяйственная площадка, мусоросборник,

- площадка для хранения навесного оборудования,

- свободная зона для проезда техники.

При проектировании необходимо максимально использовать пространственные и сетевые потенциалы, а также обеспечить оптимальные условия на выполнение производственного процесса. Необходимо учитывать, при применении материалов и инженерно-строительных решений ограничения по масштабу, сроку, стоимости и объемам реализации проекта и использовании существующей материально-технической базы (существующих мощностей) в регионах России.

Транспортная схема территории должна проектироваться с учетом интенсивного движения большегрузной техники (в том числе движение экскаваторов и гусеничной техники), углов разворота, рабочей зоны, зоны расположения стоянки для клиентов, зоны демонстрационной техники и зеленой зоны. Проезд техники в сервисную зону и зону стоянки должен, если это возможно,  обходить зону приема посетителей.

Рекомендуемая свободная зона перед воротами сервисной зоны должна составлять  25÷27 метров.

Все функциональные зоны, места парковки, должны быть обозначены специальными знаками, в соответствии со стандартами Volvo, и явно выделяться на территории.

Парковка для клиентов должна располагаться рядом с главным входом в здание.

Парковка для сотрудников должна быть расположена в стороне от главного фасада здания и в стороне от основной парковки машин. Необходимо обеспечить парковку на 40% работающих в смену.

В нижеприведенной таблице № 1 кратко изложены требования, предъявляемые к

объекту  «Сервисный центр дорожно-строительной техники «Вольво» в г. ………………………………….

Таблица 1.

| Местоположение | ………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Участок | Участок должен быть свободен от инженерных сетей и коммуникаций, с разрешенным въездом/выездом к дорогам общего пользования, площадь не менее 1 Га. |
| Здание | Строительство нового здания |
| Высота здания | Минимальная верхняя отметка парапета кровли составляет 8 м ±0,3 м |
| Шаг конструкции | Шаг конструкции предусмотреть 8х18 м |
| Планировка этажа | Здание сервисного центра проектировать как единый архитектурный объект, с разделением на функциональные зоны – офисная, складская, ремонтная. Высота до перекрытия - минимум 3,0 метра для офисных площадей; минимум 6,5 метров до крюка. |
| Кран-балка | Предусмотреть установку кран–балки, по ширине поста 18 метров, с ходом по всей длине сервисных зон и складских помещений, грузоподъёмностью 10 т, по длине постов, в соответствии со статическим расчетом. |
| Внутренняя отделка входной группы, вестибюля, общих зон | Отделочные работы технических помещений выполнить по нормам и по стандартам «Вольво». |
| Парковка | Открытая парковка на участке, отдельно распределенная на зоны парковки для клиентов, сотрудников, сервисных машин, новой техники, ремонтируемой техники и арендуемой техники. |
| Офисные площади | В офисной части необходимо выделить основную входную группу, в которой должны быть расположены приём посетителей, зона для продавцов и зона для приёмов заказа, переговорная. |
| Склад | Складская зона должна иметь площадь по полу не менее 140 кв.м. Склад должен быть выполнен в виде стеллажной конструкции, позволяющей осуществлять полочное и паллетное хранение, а также хранение негабаритных деталей (стекла, глушители и т.п.). Складская зона должна иметь прямой доступ к ремонтной зоне VCE, зоне приема заказов, а также должна предусматривать отдельную зону разгрузки и приемки, позволяющей принимать запчасти в нерабочее время. Предусмотреть отдельный навес на территории для хранения ГСМ согласно действующих норм законодательства РФ. |
| Гарантийный склад | Необходимо предусмотреть гарантийный склад – изолированное оборудованное стеллажами помещение, с входом из ремонтной зоны VCE. |
| Ремонт и сервис | Сервисная зона предусматривает 6 постов; Предусмотреть 5 ремонтно – сервисных постов для дорожно-строительной техники (VCE) (4 проездных+1 тупиковый; размер пролета 8х18 метров), агрегатный участок, а также мойку размером 8х18 метров. Предусмотреть рукомойник в зоне VCE. Зона ремонта включает все необходимые цехи согласно Техническому заданию данного объекта. В мойке запроектировать канаву для сбора стоков. |
| Безопасность | Наличие отдельного стационарного помещения КПП для обеспечения контроля въезда-выезда транспорта, перемещения людей и материальных ценностей, а так же размещения круглосуточной физической охраны, наличие современных технических систем безопасности включающих в себя СКУД, СВН, периметровую охранную сигнализацию, ОПС, шлагбаумы и иные средства контроля и предотвращения несанкционированного перемещения людей и транспорта в пределах территории объекта. |
| Инженерные системы | Современные, экономичные системы инженерного оборудования должны соответствовать Российским нормам, быть согласованными Заказчиком и иметь сертификаты в соответствии с законами РФ. |
| Водоснабжение | Предусмотреть питьевое и техническое водоснабжение не менее 5 м3 в сутки |
| Канализование | Предусмотреть сооружения в соответствии с расчетами |
| Вентиляция и кондиционирование | Технические решения, принятые в проекте, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Ремонтная зона VCE должны быть обеспечена системами отбора выхлопных газов. |
| Телекоммуникации | Наличие современных линий связи, с возможностью технологически-необходимого и рационально-достаточного устройства коммутационных шкафов. |
| Электроснабжение | Для приема и распределения электроэнергии в здании предусмотреть главный распределительный щит в помещении электрощитовой. Предусмотреть электроснабжение рабочих зон и постов согласно их функционала. |

2. Генплан.

Основные зоны организации участка предусмотреть по следующим требованиям:

- здание сервисного центра запроектировать в едином архитектурном стиле, в одном здании модульного типа, из трёх функциональных зон: - зоны ремонта и сервиса, зоны склада и зоны приёма посетителей с офисными помещениями;

- свободную зону для проезда техники перед воротами сервисной зоны предусмотреть   25÷27 метров;

- парковку для легкового транспорта клиентов разместить вблизи  главного входа в здание центра, не менее 12 парковочных мест;

- парковку для сотрудников и корпоративных машин предусмотреть с количеством мест из расчёта 0,4 машиноместа на одного рабочего;

- Парковочные места для техники предусмотреть по следующим параметрам:

  - парковка для клиентов (8);

  - Для строительной техники предусмотреть парковочные места: 5 мест размером 5х8м и 5 мест размером 4х12м;

  - выставочная площадка для техники VCE на 5 единиц.

Площадка для стоянки, погрузки/разгрузки дорожно-строительной техники, а так же въезды/выезды в зону ремонта должны быть обустроены с учетом максимальных нагрузок данной техники, весом не менее 72 тонн для строительной техники.

Контрольно-пропускной пункт разместить недалеко от главного въезда/выезда машин для посетителей.

Транспортную схему территории предусмотреть закольцованной, ширина основного проезда для движения большегрузной техники должна быть не менее 10м с радиусом поворота 18м.

3. Архитектурно – планировочные решения.

Общая площадь арендуемых помещений 864 кв.м, площадь застройки основного здания на участке под проектируемое строительство определяется проектом (включая площади тех.помещений и вспомогательных помещений), количество постов для ремонта техники – 5.

В составе здания предусмотреть следующие основные помещения:

1-ый этаж:

- зона приема (ресепшн) техники в ремонт, включая:

- комната отдыха клиента

- комната переговоров,

- санузел и душевая для клиентов,

- санузел для сотрудников

- комната мастеров

- инструментальный склад

- гарантийный склад;

- зона приема товара на склад

- склад запчастей (140 кв.м. – площадь по полу 1 этажа);

- душевые для механиков,

- комната приема пищи,

- ремонтная зона ТО и ТР VCE на 5 постов (4 проездных+1 тупиковый; размер пролета 8х18 метров):

- мойка проездная (8х18 м);

- офисные, бытовые, технические и вспомогательные помещения.

Зона приёма и ожидания посетителей должна быть расположена вблизи въезда на участок, с организацией доступа к администрации, продавцам, зоне ремонта и склада.

Офисные помещения расположены на первом этаже:

- кабинеты руководителя центра и кабинеты руководителей отделов выполняются как

отдельные помещения, принцип организации пространства остальных рабочих мест принимается в соответствии с существующей планировкой.

- помещения для продавцов (бухгалтерия) предусмотрены возле зоны приема

посетителей.

Складскую зону – тёплый склад, предусмотреть на 1 этаже.

Внутренняя отделка помещений предусмотрена в соответствии со стандартами Volvo и ведомостью отделочных материалов, согласовывается дополнительно. Офисные помещения, помещения работы с клиентами, помещения приема пищи и гардероба оснащены необходимыми комплектами оборудования и мебели в соответствии с их назначением и стандартами Volvo.

Фасады.

Фасадную облицовку выполнить в соответствии со стандартами Volvo и концепцией Ферронордик Машины (визуально-архитектурное решение прилагается), а так же по соответствующим нормам и правилам, связанным с теплозащитой  и защитой от воды, обледенения, вентиляции и тепловых потерь.

Фасады здания предусмотреть как вентилируемые из сендвич-панелей, толщина по климатическим условиям.

Архитектурное и цветовое решение фасада выполнить в единой цветовой гамме в современном стиле.  Остекленные поверхности углублены по отношению к основной плоскости панелей, и разделяют ее, таким образом, придавая трехмерность и разнообразие восприятия.

Лицевая сторона фасада ориентирована на основную автотрассу  с расположением входа для клиентов. На парапете предусмотрено размещение логотипов компаний Volvo и «Ферронордик Машины» (техническое задание на буквы и логотипы будет предоставлено дополнительно). На данном фасаде предусматриваются автоматические подъемно-секционные ворота со смотровыми стеклами и противопожарными дверями на вход/выход.

Цветовые решения фасада выполнить в нейтрально-серых тонах по стандартам «ВОЛЬВО».

Цоколь, пилоны, облицовка над фасадными дверями должны быть выполнена из в серо-белом цвете (RAL9010 – Pure White).

Фасадные профильные панели, заполнение дверей, наружные двери, вертикальные водостоки должны быть выполнены в серо-светлом цвете ( RAL9016 –  “Traffic white” ).

Стены в офисной части покрыть, с внутренней стороны, двухслойным гипсокартоном по металлическому каркасу, для выравнивания и быстрого выполнения работ; в местах монтажа массивных конструкций предусмотреть усиление ограждающих конструкций.

Приемную/входную зону предусмотреть со стеклянным фасадом. Стеклянный фасад и окна предусмотреть из алюминиевых, электростатических окрашенных  профилей, с прерывающимся тепломостиком.  Остекление – двухкамерное с наружным отражающим стеклом не менее 15% отражения света, тон  наружного стекла в соответствии с согласованным Заказчиком фасадом.

Ворота сервисно-ремонтной зоны проектировать с размерами 5х5 (ширина х высота) метров для зоны VCE. Естественное освещение рабочих пространств в сервисно-ремонтной зоне, обеспечить через застеклённые поверхности в дверях.

Цоколь необходимо спроектировать с общей высотой 460 мм в цветовом решении RAL 9010 (Pure white). Цоколь должен включать: слезник из стального оцинкованного листа под фасадными листовыми панелями, облицовку стены из керамогранитных плит/слабоволнистого металлического сайдинга  на высоте от 250 мм, бордюр выполнить из легкоармированного бетона в целях защиты фасада от повреждений, окрашен соответствующим цветом, с высотой 150 мм от нуля здания.

Кровля.

Кровля здания должна обеспечивать отвод воды и снега в соответствии с климатическими условиями. Теплотехнические характеристики утепления кровли принимаются по действующим нормам.

Требования доступности для маломобильных групп населения.

В части решения генерального плана, благоустройства и организации рельефа предусмотреть мероприятия, обеспечивающие полноценную жизнедеятельность инвалидов и маломобильных групп населения с учетом требований СНиП 35-01-2001.

Благоустройство территории около здания сервисного центра, по условиям технологии ремонта и доступа техники, предусмотреть с минимальным уклоном от здания на все стороны, так что доступ МГН во входную зону здания обеспечен без препятствии.

Распашные двери, шириной 1,3 м, обеспечивают возможность входа в здание инвалидов на креслах – колясках. На первом этаже во входной зоне предусмотреть приём посетителей маломобильных групп населения. Из зоны приёма посетителей обеспечить доступ до санузла, оборудованного для использования МГН. При посещении лиц МГП все необходимые операции осуществляются на входной зоне, для чего предусмотрена в этой зоне сервисная служба и бухгалтерия. В другие зоны доступ МГН ограничивается.

4. Конструктивные решения.

4.1. Общая часть.

Напольная поверхность и полы внутри сервисно – ремонтной зоны функционально принимаются согласно технологическим требованиям (с учётом веса тяжёлой техники – 72 т для строительной техники для пола в ремонтной зоне). Конструкции полов должны позволять выполнение сухой и влажной уборки и должны соответствовать по прочности, устойчивости и внешнему виду, требованиям действующих стандартов «Вольво».

Предусмотреть установку  кран–балки, по ширине поста 18 метров с ходом по всей длине сервисной и складской зоны, грузоподъёмностью 10 т  в соответствии со статическим расчетом.

Предусмотреть систему подачи сжатого воздуха (мин. давление 12 бар, расход согласно проекта), систему отвода выхлопных газов, а так же сбора и утилизации отработанного масла.

4.2. Техническая документация, нормативы, стандарты.

Конструкции сервисных центров «Вольво» запроектировать в соответствии со следующей основной технической документацией  и стандартам:

Техническая документация:

- Техническое задание и Стандарты «Вольво»  по Стадии «Концепция» по объектам

„Торгово-сервисный центр дорожно-строительной техники «Вольво».

- Строительные проекты в VGRE, Стандарты и рекомендации -Volvo Dealer Standard

Нормы и стандарты:

- СНиП 2.01.07-85* (2007, Первая редакция) Нагрузки и воздействия.

Общие положения.

- ГОСТ 16350–80 Климат СССР Районирование и статистические параметры

климатических факторов для технических целей.

- СТО 0047-2005 Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по

стальному профилированному настилу. Расчет и проектирование.

- СНиП II-23-81* (1990) Стальные конструкции.

- СНиП 2.03.11-85 (1986) Защита строительных конструкций от коррозии.

- ГОСТ 380-94 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.

- ГОСТ 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций.

Общие технические условия.

- СНиП III-18-75 (1995) Металлические конструкции.

- СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции.

5. Противопожарные мероприятия.

Генеральная планировка здания выполняется в соответствии с требованиями ст. 67, 69 № 123-ФЗ, а также СП 4.13130.2009.

С учетом требований п. 6, п. 8 ст. 67 № 123-ФЗ, к проектируемому зданию обеспечить круговой проезд для пожарных машин с твердым покрытием, шириной не менее 6 метров на расстоянии не более 8 метров от наружных стен здания. Принят радиус поворота проездов – 18 метров.

Конструкции дорожного полотна пожарного проезда должны предусматриваться с расчетом нагрузки на покрытие от пожарных автомобилей, но не менее 10 тонн на ось.

В зоне между зданием и проездами не предусматривать площадки для размещения парковки автомобилей, рядовую посадку деревьев или устройство каких-либо сооружений, препятствующих установке специального пожарного оборудования, а также устройство парковочных мест (открытых автостоянок) на проезде для пожарной техники.

Наружный противопожарный водопровод предусмотреть в соответствии с требованиями ст. 68 и 99 № 123-ФЗ, а также СП 8.13130.2009.

6. Технологические решения.

6.1. Технологические решения на реконструкцию сервисного центра (далее СЦ) дорожно-строительной техники «ВОЛЬВО» выполнить на основании:

- Исходных данных, выданных Заказчиком;

- СНиП 31-06-2009 ''Общественные здания и сооружения'';

- СНиП 2.09.04-87* ''Административные и бытовые здания'';

- СНиП 23.05-95* ''Естественное  и искусственное освещение'';

- СНиП 21 - 01 - 97* '' Пожарная безопасность зданий и сооружений'';

- Справочного пособие к СНиП 2.08.02-89 ''Проектирование предприятий общественного

питания'';

- ОНТП-01-91/РОСАВТОТРАНС ''Общесоюзные нормы технологического

проектирования предприятий автомобильного транспорта'';

- ПОТ РМ 027-2009 ''Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном

транспорте'';

- СанПиН (СП) 2.3.06.1079-01 ''Санитарно-эпидемиологические требования к

организации общественного питания...'';

- СанПиН (СП) 2.3.06.1066-01 ''Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям торговли'';

- ВСН 01-89 ''Ведомственные строительные нормы. Предприятия по обслуживанию

автомобилей'';

- Федерального закона Российской Федерации №123-Ф3 ''Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности''.

6.2. Назначение и состав помещений СЦ.

Здание сервисного центра (СЦ) проектировать как единый архитектурный объект, с разделением на функциональные зоны – офисная, складская, ремонтная

6.3. Режим работы и штат персонала.

Режим работы сервисного центра: в две смены, с возможностью работы в три смены в режиме сервис 24 часа ежедневно без выходных.

Кладовщики и механики имеют удостоверения на управление механизмами и техникой, работающими на обслуживании.

6.4. Оснащение основных участков и цехов.

Следующие технологические блоки следует спроектировать:

- зона приема (ресепшн)   техники в ремонт, включая:

- зона отдыха клиента

- комната переговоров,

- санузел для сотрудников

- комната мастеров

- инструментальный склад

- гарантийный склад;

- зона приема товара на склад

- склад запчастей (140 кв.м. – площадь по полу 1 этажа);

- душевые для механиков,

- комната приема пищи,

- ремонтная зона ТО и ТР VCE на 5 постов (4 проездных+1 тупиковый; размер пролета 8х18 метров):

- мойка проездная (8х18 м);

- офисные, бытовые, технические и вспомогательные помещения.

- офисные помещения,

- комната переговоров,

- серверная,

- кладовая,

- прочие бытовые, технические и вспомогательные помещения.

6.5. Системы инженерного обеспечения СЦ.

Для обеспечения нормальной и комфортной работы персонала СЦ предусмотреть следующие системы инженерного обеспечения:

- электроснабжение офисных помещений, производственных цехов (включая рабочие посты), складов и вспомогательных помещений и освещения; систем охранной, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения и аварийного (эвакуационного) освещения. Категорию электроснабжения определить проектом в соответствии с нормативной документацией РФ;

- водоснабжение, канализацию и автоматическое пожаротушение – по действующим нормам;

- вентиляцию и отопление:

- во всех помещениях предусмотреть систему вентиляции и отопления по

существующим нормам. В офисных помещениях предусмотреть кондиционирование воздуха. Температура воздуха в помещениях с постоянным пребыванием людей  –  не ниже +18°С;

- во всех входных тамбурах при входах в здание предусмотреть подпор теплого

воздуха;

- на всех въездных воротах предусмотреть тепловые завесы;

- все оборудование, выделяющее вредности в процессе работы, оснащено местными

вентиляционными отсосами. Цех ТО и ТР техники оснащен вентиляционной

системой отбора выхлопных газов непосредственно от работающих двигателей

автомобилей типа Совплим;

- проектом предусмотреть автоматическое отключение систем вентиляции при

срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации и автоматического

пожаротушения.

- воздухоснабжение:

- во всех производственных помещениях, где это необходимо,  предусмотреть

систему снабжения сжатым воздухом оборудования и пневмоинструмента;

- источником сжатого воздуха являются стационарные воздушные компрессоры,

расположенные в компрессорной;

- забор воздуха в компрессоры осуществляется из помещения, для чего система

вентиляции обеспечивает необходимую подачу воздуха.

Уровень шума – 65÷67 дБ;

- внутрикорпусные разводки сжатого воздуха давлением Р=6÷8 кгс/цм2  к

потребителям  (согласно паспортных данных) выполняются трубопроводами  из

оцинкованных стальных сварных труб согласно требованиям ПБ 03-108-96;

- прокладка труб осуществляется по стенам на опорных кронштейнах с хомутами.

- проход труб через стены и перегородки осуществляется через гильзы из  труб

большего диаметра. Соединительные части трубопроводов (тройники, уголки,

муфты) выбираются в соответствии с требованиями норм и правил;

- в качестве запорной арматуры предусмотреть вентили, установленные в трубах

через 3,0 м. Качество воздуха и давления воздуха в линиях Р=6÷8 кгс/см2

обеспечивается блоками подготовки, очистки воздуха, влагоотделителями;

- после монтажа трубопроводы необходимо испытать на прочность и

герметичность;

- утечки не допускаются.

- связи и сигнализации:

Во всех помещениях и цехах комплекса предусмотрены следующие виды связи    и сигнализации:

- городская и местная телефонная связь – во всех помещениях, где это

необходимо;

- на отдельных постах ТО и ТР предусмотреть локальную вычислительную сеть;

- во всем здании предусмотреть wi-fi сеть;

- система оповещение о пожаре – во всех помещениях в соответствии с

нормативными документами РФ;

- система автоматической пожарной сигнализации – во всех помещениях в

соответствии с нормативными документами РФ;

- система охранной сигнализации и видеонаблюдения во всех помещениях здания,

подлежащих оборудованию системой охранной сигнализации и

видеонаблюдения;

- основное помещение охраны – здание «Контрольно-пропускной пункт»,         находящееся в непосредственной близости от основного въезда/выезда,

с постоянным пребыванием людей; кроме того, в этом здании размещаются                                   пульты связи и сигнализации.

6.6. Охрана труда и техника безопасности.

Для предупреждения профессиональных заболеваний и обеспечения безопасности  труда предусмотрены следующие мероприятия:

- все помещения обеспечены вентиляцией;

- оборудование, выделяющее вредные вещества в процессе работы, оснащено                                                  местными вентиляционными отсосами;

- на посту ТО и ТР предусмотрены шланговые вентиляционные отсосы для отбора

выхлопных газов от работающих двигателей строительной техники;

- защитное заземление технологического оборудования и рабочих мест;

- щиты включения и отключения электроэнергии и освещение отдельных участков и

подразделений;

- механизация погрузочно-разгрузочных работ;

- освещенность помещений в соответствии с установленными разрядами зрительных

работ и стандартами Вольво;

- дежурное и эвакуационное освещение – по существующим нормам;

- индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи на вредных

производствах;

- ширина проездов и проходов, а также расстояние между устанавливаемым

оборудованием (постами ремонта) и от автомобилей до строительных элементов

здания – в соответствии с нормами проектирования;

- бытовые помещения с санузлами, душевыми и комнатами отдыха персонала.

Питание работающих осуществляется в комнате приёма пищи.  Медицинское обслуживание – в здании рабочие места укомплектованы аптечками, а также в медицинских учреждениях г. …………………, на территории которого расположен сервисный центр.

Стирка спецодежды будет осуществляться централизованно на специализированных предприятиях бытового обслуживания.

6.7. Пожарная безопасность.

Категории помещений комплекса по взрывопожароопасности и ПУЭ должны  быть указаны в экспликациях помещений на технологических планировках этажей  здания в соответствии с нормами.

В соответствии с существующими нормами производственно-технические и складские зоны комплекса оснащаются системой автоматического пожаротушения.

В остальных помещениях здания (офисные, административные помещения и т.д.) предусмотреть систему автоматической пожарной сигнализации.

Так же в СЦ предусмотреть первичные средства пожаротушения и пожарные краны в соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности.

6.8 Охрана окружающей среды.

Необходимо предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды от вредных выбросов в атмосферу.

Сточные воды от бокса мойки автомобилей после очистки возвращаются на повторное использование.

Твердые отходы (аккумуляторы, автопокрышки и т. д.) подлежат утилизации в соответствии с заключенными договорами на специализированных предприятиях.

6.9. Удаление отходов, уборка помещений.

Все помещения убираются с использованием промышленных уборочных средств (пылесосов) и вручную – сухая и влажная уборка.

В СЦ предусмотреть кладовые уборочного инвентаря, оснащенные шкафами для хозяйственных принадлежностей.

Сбор мусора и отходов осуществляется по месту их образования в оснащенные крышками мусорные баки.

Уборка в здании и дворовой территории будет осуществляться наёмной

специализированной организацией по договору с обеспечением вывоза мусора и отходов.

Удаление мусора с территории СЦ производится на специальной площадке с твердым покрытием, оснащенной мусорными баками, промаркированными по видам мусора и отходов с закрывающимися крышками.

Удаление отходов и мусора с территории СЦ на утилизацию и переработку осуществляется лицензированной организацией в установленном порядке.

7. Инженерные сети и системы.

Внутренние инженерные системы и оборудование должны соответствовать Российским нормам и стандартам. Все применяемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть  согласованы Заказчиком и иметь сертификаты в соответствии с законом Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг».

Здание должно быть оборудовано следующими инженерными системами (содержать комплекс технических средств (КТС) :

- отопление;

- вентиляция;

- кондиционирование воздуха;

- водоснабжение, с полным циклом водоподготовки при необходимости;

- канализация бытовая,  техническая, ливневая;

- водостоки;

- теплоснабжение;

- электроснабжение (электрооборудование, электроосвещение);

- противодымная вентиляция;

- противопожарный водопровод и автоматическое пожаротушение помещений в

соответствии с нормами;

- система телефонизации;

- структурированная кабельная система;

- контроль концентрации СО;

- автоматизация и диспетчеризация инженерных систем;

- пожарная сигнализация с системой оповещения о пожаре;

- система радиотрансляции и речевого оповещения;

- система контроля доступа;

- ЛВС (локальная вычислительная сеть);

- система охранной сигнализации и видеонаблюдения.

7.1 Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение.

Расчетный расход на наружное пожаротушение принять в соответствии с СП 8.13130.2009. 	На территории предусмотреть емкости для хранения пожарного запаса воды в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009. Объем необходимого запаса воды определяется расчетом на этапе рабочего проектирования. Максимальный срок восстановления пожарного объема воды предусмотреть в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

В сервисном центре  предусмотреть следующие системы водоснабжения:

- водопровод хозяйственно-питьевой;

- водопровод горячей воды с циркуляцией;

Расход воды на внутреннее пожаротушение  определяется расчётом. На вводе водопровода предусмотреть водомерный узел с водосчётчиком. После водомерного узла устанавливается регенерирующий фильтр тонкой очистки воды.  Для обеспечения требуемых расходов и напоров согласно гидравлическому расчету установить хозяйственно-питьевые насосы в автоматическом режиме с частотным регулированием и мембранным баком и пожарные насосы.

Магистральные трубопроводы и стояки холодного водопровода выполнить из металлопластиковых труб по ГОСТу 3262-80, разводка по помещениям из металлопластиковых труб. Магистральные трубопроводы и стояки изолируются от конденсации влаги материалом«Kaimanflex» или аналогичной.

Водопровод горячей воды.

Горячая вода подготавливается в котельной. Сеть принять с циркуляцией. Предусмотреть водомерные счетчики на подающем и обратном трубопроводах. Температуру горячей воды в местах водозабора принять не менее 60 °С.

Магистральные трубопроводы и стояки горячего водопровода выполнить из металлопластиковых труб по ГОСТу 3262-80, разводка по помещениям из металлопластиковых труб. Магистральные трубопроводы и стояки обеспечить утеплителем – материалом  «Kaimanflex» или аналогичной.

Водоотведение.

Хозяйственно-бытовые стоки от сервисного центра отводятся по проекту.

Внутренние сети канализации монтируются:

- стояки и отводы от сантехприборов из труб ПВХ по ТУ 9-231-83;

- магистральные трубы под полом 1 этажа из ПВХ или полипропилена.

Прокладку канализационных сетей выполнить скрыто с обеспечением доступа для обслуживания и ремонта.

Водосток.

Отвод дождевых и талых вод с кровли технического центра предусмотреть через подогреваемые водосточные воронки, наружные водостоки с выпуском на отмостку. По спланированным плоскостям осуществляется сбор стоков и их очистка на локальных очистных сооружениях ливневых стоков ливневой канализации. После очистки стоки выпускаются на поверхность рельефа.

Систему водостока монтировать:

- для административной части из труб ПВХ по ТУ6-19-231-83;

- для производственного цеха из труб стальных электросварных по  ГОСТу 10704-90.

Трубопроводы изолируются от конденсации влаги материалом «Kaimanflex» или аналогичной.

При необходимости предусмотреть дренаж сточных вод.

7.2. Отопление, вентиляция, кондиционирование, тепло и холодоснабжение.

7.2.1. Общие данные. Исходные данные.

Раздел отопления, вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения и противодымной вентиляции разработать на основании:

- технического задания Заказчика на проектирование;

- архитектурно строительных чертежей.

Разделы выполнить в соответствии со следующими нормативными документами:

• СниП 41-01-2003  «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

• ГОСТ Р ЕН 13779-2007  «ВЕНТИЛЯЦИЯ В НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ»;

• Федеральный закон №123  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

• СП7.13130.2009  «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Противопожарные требования»;

• Методические рекомендации  «Расчетное определение основных параметров

противодымной вентиляции здании»;

• СниП 23-02-2003  «Тепловая защита зданий»;

• СниП 23-01-99*  «Строительная климатология и геофизика»;

• СниП 31-05-2003  «Общественные здания административного назначения»;

• СниП 31-03-2001  «Производственные здания»;

• СниП 23-03-2003  «Защита от шума»;

• ГОСТ Р 51251-99  «Фильтры очистки воздуха. Классификация. Маркировка»;

• СниП 41-03-2003  «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

• СниП 31-04-2001  «Складские здания»;

• ВСН 01-89*  «Предприятия по обслуживанию автомобилей»;

• СанПиН 2.2.1/2.1.1 1200-03  «Проектирование, строительство, реконструкция и

эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. Санитарно-защитные

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

• ОНТП-01-91 Росавтотранс  «Общесоюзные нормы технологического проектирования

предприятий автомобильного транспорта» и дополнение к ним «Временное совместное

решение по корректировке нормативных требований» 1999.г.

Технические решения, принятые в проекте, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Расчетные параметры наружного воздуха принять в соответствии с условиями Магаданской области.

Внутренние температуры и относительную влажность в помещениях принять в соответствии со СниП 41-01-2003.

| Наименование помещения | Холодный период года |  | Теплый период года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T 0C | φ % | T 0C | φ % |
| Зона ремонта и сервисная зона | 18 | не нормируется | 24 | не нормируется |
| Мойка | 18 | не более 65% | 24 | не нормируется |
| Теплый склад | 18 | не нормируется | 18 | не нормируется |
| Административные помещения | 20 | не нормируется | 22 | 40-60 |
| Санузел | 18 | не нормируется | 22 | не нормируется |
| Душевая | 25 | не нормируется | 25 | не нормируется |
| Технические помещения | 12 | не нормируется | 12 | не нормируется |
| Коридор | 18 | не нормируется | 18 | не нормируется |
| Лестничные клетки | 16 | не нормируется | 16 | не нормируется |
| Серверная | 21 | 40-60 | 21 | 40-60 |
| Помещение приёма пищи | 18 | 40-60 | 22 | 40-60 |

  - Санитарные нормы подачи наружного воздуха в помещениях:

  - - Административные помещения – минимальную норму наружного воздуха на одного  человека принять: ●  40м3/ч – в помещения с постоянным (более 2-х часов) пребыванием

людей;

●  20м3/ч – с временным (менее 2-х часов) пребыванием людей;

- Холлы, коридоры и вестибюли – из расчета двукратного воздухообмена в час;

- Теплый склад  – однократный воздухообмен в час;

- Технические помещения  – по нормативным кратностям;

- Помещение приёма пищи персонала  – на основании подачи 40м3/ч на одно посадочное

место;

- Зона ремонта – основными вредными выделениями в помещении зоны технического  обслуживания и ремонта являются окись углевода, окись азота, углеводород и диоксид серы. Количество свежего воздуха определяется из расчета на разбавления загрязняющих веществ поступающих в воздух зоны ремонта, но не менее однократного воздухообмена в час;

- Моторный, гидравлический, агрегатный и участок электрических работ – количество свежего воздуха определяется по технологическому заданию и количеству удаляемого воздуха местными отсосами. Если получаемое значение меньше 2-х кратного воздухообмена, то количество удаляемого воздуха принять из расчета 2-х кратного воздухообмена;

- Ручная мойка – количество свежего воздуха рассчитывается на ассимиляцию газовых вредностей и проверяется на ассимиляцию тепловлаговыделений;

- Сварочный участок – основные вредности – газы: окислы азота, окиси углерода, озона, фтористых соединений. Расчет воздуха на растворение вредностей от сварки до предельно допустимой концентрации ведется с учетом веса сварочных электродов расходуемых в час;

- Санузлы – количество воздуха удаляемого из санузлов, определить расчетом:

● 50м3/ч от одного унитаза;

● 25м3/ч от одного писсуара;

● 75м3/ч от душа.

  - Источником теплоснабжения для систем отопления, вентиляции и кондиционирования является локальная котельная.

Приготовления воды на нужды горячего водоснабжения предусмотреть в котельной.

Допустимый уровень шума – внутри здания принять в соответствии с  ГОСТ Р ЕН 13779-2007, Таблица 24:

- административные помещения 35ДБ(а)

- помещение приёма пищи 40ДБ(а)

- склад 50ДБ(а)

- рем зона 60ДБ(а).

7.2.2. Отопление.

Источником тепла для объекта является локальная котельная.

Административные помещения.

Системы отопления радиаторами, двухтрубная система с подключением радиаторов от пола.

Теплый склад.

Отопление с круглосуточным режимом работы и поддержанием температуры в складе не ниже +80С (в нерабочее время). В рабочее время расчетная температура в складе достигается за счет работы системы отопления (в т.ч.теплопоступления от освещения, людей, компьютеров и т.д.).

Зона ремонта и участки (моторный, гидравлический, агрегатный и электротехнический работ) -  Тепловентиляторы на горячей воде. В смотровых ямах  предусмотреть утопленные в стены регистры отопления.

Ручная мойка.

Отопление воздушное. Поддерживание температуры помещения с круглосуточным режимом не ниже +12 0С (в нерабочее время) осуществляется воздушно-отопительными агрегатами и использованием тепловых завес. В рабочее время расчетная температура +180С достигается за счет системы отопления.

Проектом предусмотреть установку горизонтальных воздушных тепловых завес на главном входе, при необходимости и конструктивной возможности: на входе теплого склада и  вертикальные боковые (с обеих сторон ворот) – в зоне ремонта и мойки, с высотой рабочей части не менее высоты ворот и длиной струи не менее половины ширины ворот.

Трубопроводы системы отопления и теплоснабжения принимать: до Дy50 – из труб водо-газопроводных по ГОСТ 3262-75, свыше Дy50 – из электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91.

На ветках системы отопления и теплоснабжения применять ручные балансировочные клапаны и шаровые краны.

Для удаления воздуха в верхних точках системы предусмотреть установку автоматических воздухоотводчиков, отключаемых шаровыми кранами.

Слив системы предусмотреть в нижних точках.

Предусмотреть теплоизоляцию магистральных и горизонтальных трубопроводов отопления и теплоизоляцию трубопроводов теплоснабжения полностью. В качестве изоляционного материала применить теплоизоляцию “Kaimanflex”.

В местах прохода трубопроводов через строительные конструкции устанавливать гильзы, сопряженные стыки заделать материалом, с пределом огнестойкости пресекаемой строительной конструкции.

Уклоны трубопроводов принять не менее 0,002.

7.2.3. Вентиляция и кондиционирование.

В соответствии с санитарными нормами и пожарным требованиям, запроектировать системы вентиляции и кондиционирования с учетом выполнения требований об автономности приточных и вытяжных систем, обслуживающих помещения различного функционального назначения.

Предусмотреть отдельные системы для следующих групп помещений:

1.  Административные помещения;

2.  Комната приема пищи;

3.  Теплый склад;

4.  Ремонтно-сервисная зона;

5.  Мойка;

6.  Технические помещения;

7.  Сварочный участок;

8. Санузлы.

Административные помещения.

В административных помещениях, при необходимости, запроектировать приточно-вытяжную систему с механическим побуждением. Приточная система прямоточная.

Помещение приема пищи.

В помещении приема пищи запроектировать приточно-вытяжные системы с механическим побуждением с отрицательным дисбалансом (превышение вытяжки над притоком).

Теплый склад.

В помещении теплого склада запроектировать приточно-вытяжную систему с механическим побуждением.

Ремонтно-сервисная зона.

В ремонтно-сервисной зоне запроектировать приточно-вытяжные системы с механическим побуждением.

Приточные установки, не менее 2-х, прямоточные, с разделением расчетной нагрузки в равных количествах.

Количество свежего воздуха определяется из расчета на разбавления загрязняющих веществ, поступающих в воздух (по технологическому заданию).

В ремонтной зоне рабочие посты оснастить системой газоудаления (СГУ). Схема работы любой СГУ – одинакова: вытяжной шланг с газоприемной насадкой, снабженный балансиром (балансир поддерживает шланг, чтобы он не мешал работе), за которым находится магистральный воздуховод, фильтр и вентилятор который выводит газы за пределами помещения.

Подачу свежего воздуха предусмотреть в рабочую зону и смотровые ямы, а вытяжку из верхней зоны. В смотровые ямы подать по 125м3/ч.

В сервисной зоне – подача свежего воздуха в рабочую зону, вытяжка из верхней зоны и через местные отсосы.

Ручная мойка.

Вентиляция должна быть приточно-вытяжной с механическим побуждением. Объем воздуха вытяжки должен быть на 20% больше объема приточного воздуха. Вытяжка должна быть сосредоточенной из верхней части помещения, при чем из «грязной» зоны – 2/3, из «чистой» - 1/3 объема отсасываемого воздуха. Часовая кратность воздуха в «грязной» зоне помещений мойки должна составлять не менее 10;

Вентустановки предусмотреть не менее 2-х с разделением расчетной нагрузки в равных количествах. Предусмотреть замкнутый цикл водоснабжения.

Технические помещения.

Предусмотреть приточно-вытяжную систему с механическим побуждением.

Сварочный участок.

Подачу воздуха в сварочный участок предусмотреть от приточной системы ремонтно-сервисной зоны.

Технологическим заданием определяется наличие местных отсосов и количество удаляемого воздуха каждого местного отсоса. Объем воздуха при вытяжке должен быть на 20% больше объема приточного воздуха. Вытяжка – 1/3 из верхней зоны, 2/3 из нижней.

Санузлы.

Удаление воздуха из санузлов производится отдельными вытяжными системами.

Забор свежего воздуха предусмотреть на фасаде здания. Нижний край решетки располагать на высоте не ниже 2-х метров от земли.

Выброс воздуха производится на кровле здания.

Расстояние между воздухозабором и выбросом не менее 12м.

Воздуховоды систем кондиционирования и вентиляции – из оцинкованной стали.

Воздуховоды класса  B и С по ГОСТ Р ЕН 13779-2007

На всех пересечениях воздуховодами противопожарных стен предусмотреть установку огнезадерживающих клапанов с электромеханическим приводом.

На ответвлениях сетей воздуховодов предусмотреть дроссель клапана для регулировки систем.

Воздухораздающие и воздухоприемные устройства предусмотреть с регулятором расхода воздуха.

7.2.4.  Противодымная вентиляция.

Противодымную вентиляцию спроектировать в соответствии с требованиями норм и  утвержденной концепцией противопожарной защиты здания (СТУ).

7.2.5.  Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

Для обеспечения требуемых условий воздушной среды в помещениях, повышения надежности работы систем, экономии тепла, электроэнергии предусмотреть:

• поддержание заданных параметров воздушной среды, теплоносителя и холодоносителя;

• защиту воздухонагревателей от замораживания;

• местное и дистанционное управления вентиляционными системами;

• блокировку вентиляционного оборудования;

а) между элементами самой вент. системы;

б) с системами противопожарной автоматики.

7.2.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности систем отопления,

вентиляции и кондиционирования.

В соответствии с требованиями СниП 41-01-2003, СП7.13130.2009 и Федерального закона №123:

- выполнить коллекторы и транзитные участки воздуховодов с нормируемым пределом

огнестойкости;

- проложить транзитные воздуховоды за пределом обслуживаемого этажа в шахтах, имеющих

нормируемый предел огнестойкости;

- установить при пресечении воздуховодами противопожарных преград огнезадерживающие

клапана с нормируемым пределом огнестойкости в зависимости от огнестойкости

пересекаемой противопожарной преграды, но не менее 1 часа;

- установить быстрозакрывающиеся автоматические огнезадерживающие клапана на

воздуховодах вентиляционных систем, обслуживающих помещения, защищаемые системой

газового пожаротушения;

- установить огнезадерживающие клапана в местах присоединения поэтажных воздуховодов к

вертикальным стоякам;

- предусмотреть автономные системы вентиляции для каждого пожарного отсека;

- предусмотреть централизованное и автоматическое отключение систем вентиляции при

возникновении пожара.

7.2.7. Мероприятия по снижению шума.

В проекте предусмотреть защиту от проникновения шума и вибрации от работающего отопительно-вентиляционного оборудования в обслуживаемые помещения и на прилегающую территорию застройки.

Допустимые уровни звукового давления в помещениях принять согласно требованиям СниП 23-03-2003 и  ГОСТ Р ЕН 13779-2007, Таблица 24, взяв наиболее низкие уровни для каждого помещения.

Для защиты здания от шума и вибрации вентиляционного оборудования, предусмотреть следующие мероприятия:

- вентиляторы установить в секциях с шумопоглащающими стенами;

- вентиляторы и насосы установить на виброоснования;

- кондиционеры укомплектовать малошумными вентиляторами и насосами;

- соединение вентиляторов с воздуховодами и насосов с трубопроводами осуществить через

гибкие вставки;

- установить шумоглушители на воздуховоды приточных и вытяжных установок (со стороны

нагнетания и всасывания соответственно) – для защиты от шума обслуживаемых

помещений.

# 7.3.  Силовое электрооборудование и электроосвещение.

## Требования к проектной документации.

Проект электрооборудования и электроснабжения и последующие электромонтажные работы должны быть выполнены в соответствии с основными действующими в РФ нормативными документами:

- Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

- СНиП –3-05.06.85 – Электротехнические устройства;

- ГОСТ Р 50571.10-96 – Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства и

защитные проводники;

- ГОСТ 21.613-88 – СПД для строительства. Силовое электрооборудование.

- РД 34.20.185-94 – Инструкция по проектированию городских электрических сетей.

- ГОСТ 15597-82 – Светильники для производственных зданий;

- СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений и

промышленных коммуникаций.

Необходимо предусмотреть использование современного электрооборудования, обеспечивающего повышенную эксплуатационную надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты, минимальную площадь размещения. Импортное электротехническое оборудование и электротехнические материалы в обязательном порядке должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и Правилами. Фирмы-поставщики оборудования должны иметь представительства и сервисные центры в России.

В проекте должны быть учтены противопожарные требования, требования к автоматизации систем электроснабжения, централизованного дистанционного управления и контроля состояния технологических параметров электроприемников, требуемой освещенности помещений и рабочих мест.

Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 21.101-97 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации» и требований ЕСКД.

Проектные решения должны соответствовать техническому заданию, исходным данным, требованиям инструктивных документов Госэнергонадзора, техническим условиям на присоединение объекта.

В проекте отразить следующие основные вопросы:

- схему электроснабжения;

- характеристику проектируемого объекта: установленная мощность и расчетная    (единовременная) нагрузка электроприемников, краткое описание потребителей

электроэнергии, категории электроприемников по надежности электроснабжения, годовой

расход электроэнергии;

- описание основных технических решений: источники питания, напряжение питающей и

распределительной сети, способы прокладки линий, устройство молниезащиты, учет

электроэнергии, обоснование выбора основного электротехнического оборудования;

- расчет нагрузки объекта (таблица нагрузок), расчет мощности системы бесперебойного

электроснабжения (СБЭ).

Общая часть.

Основными потребителями электроэнергии на напряжении  ~400/230В, 50гц,  в здании являются:

- технологическое оборудование сервиса;

- системы вентиляции,

- системы кондиционирования;

- освещение – рабочее;

- компьютерные розетки рабочих мест;

- электроприемники в  помещениях  общественного назначения,

- наружное освещение комплекса и подсветка фасада

К потребителям  I-й категории надежности электроснабжения относятся:

- аварийное освещение (эвакуационное и резервное);

- серверная;

- оповещение о пожаре;

- противопожарные системы подпоры и дымоудаления воздуха;

- противопожарные системы автоматического пожаротушения;

- диспетчеризация инженерных систем;

- пожарная и охранная сигнализации;

- охранно-контролирующие системы (охранная сигнализация; охранное видеонаблюдение,          контроль  доступа).

Проектным решением  для некоторых электроприемников особой группы I-ой категории таких как:
- пожарная сигнализация;
- охранная сигнализация;
- система контроля доступа;

и некоторых других, предусматриваются местные источники бесперебойного питания типа  “on line”,  которые поставляются вместе с оборудованием.
            Компенсация реактивной мощности  в проекте данного объекта не предусматривается, она предусмотрена в проекте Трансформаторной подстанции на шинах 0,4кВ.

Трансформаторную подстанцию  разработать в проекте.

ВРУ -  распределительные щиты.

Прием и распределение электроэнергии внутри объекта предусматривается от вводного распределительного щита: ВРУ-1.

ВРУ-1 расположен  на 1-ом этаже в помещении электрощитовой и запитан от трансформаторной подстанции двумя отдельными кабельными вводами.

В ВРУ предусмотрены вводные панели, две вводные и две распределительные панели.

Для потребителей 1-й категории электроснабжения предусматривается установка АВР панелей с автоматикой включения резервного питания (АВР) с возможностью подключения трех источников электроснабжения.

Третьим источником электроснабжения является дизель электростанция (ДЭС) 175кВА, 400В контейнерного типа.

Электропотребители противопожарных систем запитаны по 1-й категории электроснабжения через отдельно стоящий распределительный щит РЩС-АВР-ПС с  устройством автоматического включения резервного питания (АВР)  с возможностью подключения трех источников электроснабжения. Двери щита РЩС-АВР-ПС должны быть красного цвета.

Электрооборудование.

Электроснабжение объекта (питающие кабельные линии, трансформаторная подстанция и пр.) выполняется в соответствии с техническими условиями на электроснабжение и не является предметом настоящего задания.

Проектом предусмотреть учет электроэнергии исходя из технических условий Энергонадзора.

Сеть низковольтного электроснабжения потребителей выполнить с глухим заземлением нейтрали, напряжением 380/220В, частотой 50Гц.

Распределение электроэнергии выполнить пятипроводной по системе TN-S

(3 фазы, N, PE).

Схемы электрических сетей могут строиться с питанием электроприемников и электрических щитов как по радиальной, так и по магистральной схеме, пятипроводной и четырёхпроводной для 3-х фазных нагрузок и трёхпроводной для однофазных нагрузок.

Все распределительные электрические щиты должны иметь металлические или негорючие пластмассовые корпуса.

Предусмотреть автоматическое отключение систем вентиляции при пожаре.

Для электроснабжения и управления электродвигателями инженерных систем должны быть применены электрические щиты, комплектуемые автоматическими выключателями и магнитными пускателями,  поставляемыми комплектно с инженерным оборудованием.

Дополнительно все указанные установки должны управляться с места их размещения, с предварительным отключением их от сетей автоматического и дистанционного управления.

## Распределительные шкафы (щиты).

Распределительные шкафы (РЩ) сильных токов расположить в электротехнических помещениях, запираемых на ключ. Помимо  электротехнических помещений, электрические щиты для питания технологических систем установить в технических помещениях, в которых расположены эти системы –насосная, компьютерная комната и т.д.

Распределительные шкафы и щиты выполнить на оборудовании Schneider Electric или подобное.

Распределительные и групповые щиты должны иметь отдельные питающие сети (по назначению) с поэтажной разводкой для следующих основных групп потребителей:

- вторичный распределительный щит – РЩ;

- рабочее освещение и система управления освещением, светоограждением – щиты с

маркировкой ЩО;

- розеточная группа системы общего электроснабжения (СОЭ) и фанкойлы – щиты с

маркировкой ЩР;

- для компьютерной сети предусмотреть отдельную розеточную группу с установкой

отдельных щитов;

- аварийное (эвакуационное) освещение – щиты с маркировкой ЩАО;

- архитектурное и наружное освещение- щит с маркировкой ЩО-Н;

- технологическое оборудование ЩТ;

- инженерное оборудование – щиты с маркировкой ЩСУ;

- этажные потребители СБЭ (розеточные группы) – щиты с маркировкой ЩЭ;

- входные и выходные щиты СБЭ – щиты с маркировкой ЩС.

Во всех распределительных и групповых щитах должны быть предусмотрены резервные автоматические выключатели в количестве 20%, но не менее одного выключателя.

## Канализация электроэнергии.

Питающие кабели и провода расчетного сечения должны быть медные. Изоляция трудносгораемая – поливинилхлоридная малодымная с маркировкой LS. Сечение кабелей выбирается с 25% запасом к расчетным токам. Сечение взаиморезервируемых кабелей предусмотреть на полную нагрузку в аварийном режиме. Изоляционные оболочки кабелей и проводов должны отвечать требованиям Международной электротехнической комиссии (МЭК) 332-1 (ГОСТ- 12176) и МЭК 332-3 (МИК 00-68-86) по нераспространению горения.

Шлейфы розеточной сети выполнить таким образом, чтобы от одного шлейфа питалось не более 10 двойных розеток.

Проводку во всех помещениях, коридорах и зонах общего пользования выполнить скрытой (в коробах, лотках, трубах, металлорукавах) с возможностью замены.

## Освещение.

Проектом предусмотреть следующие виды электрического освещения:

- рабочее;

- аварийное (эвакуационное и освещение безопасности);

- ремонтное;

- указателя пожарных гидрантов,

- дежурное.

Напряжение на светильниках 220В, напряжение ремонтного освещения 36 В.

Автономные светильники с указателями эвакуационных и запасных выходов должны иметь время автономной работы не менее 1 ч.

Питание цепей рабочего и аварийного освещения осуществить от разных секций ГРЩ через этажные распределительные шкафы и шкафы аварийного освещения, соответственно.

Аварийное освещение должно быть предусмотрено в технологических помещениях, электрощитовых, диспетчерских, в компьютерной комнате, помещениях пожарных постов, насосных, тепловых пунктов, коридорах, холлах, вестибюлях.

Эвакуационное освещение должно быть в коридорах, холлах и вестибюлях, на лестницах на путях эвакуации.

Световые указатели «Выход» установить:

- у выходов из технологических помещений;

- у выходов из этажных коридоров;

- у выходов из здания.

Световые указатели «Выход» присоединить к сети аварийного освещения и устанавливать на высоте не ниже 2 м.

Для дежурного освещения вестибюлей и коридоров использовать часть светильников рабочего освещения с питанием их от отдельной группы.

Для создания общего равномерного освещения предусмотреть светильники с люминесцентными энергоэкономичными или металлогалогенными лампами. Светильники с люминесцентными лампами должны быть (в основном) укомплектованы электронной пускорегулирующей аппаратурой. Освещение в основных служебных помещениях выполнить люминесцентными светильниками, предназначенными для помещений с компьютерами.

Тип светильника определяется назначением помещения, средой и классом пожароопасности помещений с учетом дизайнерских решений.

| Нормативы освещенности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| характер помещения/зоны | осв. Лк. |  | Норматив |
|  | макс. | Мин. |  |
| Площадки, ступени лестниц |  | 200 | МГСН 2.06-99 |
| теплопункты венткамеры |  | 200 | МГСН 2.06-99 |
| кабинеты, офисы |  | 300 | VOLVO |
| помещения для посетителей |  | 200 | МГСН 2.06-99 |
| осмотровые канавы |  | 500 | МГСН 2.06-99 |
| участок диагностирования |  | 500 | МГСН 2.06-99 |
| сервисная зона |  | 500 | VOLVO |
| подъемники |  | 200 | МГСН 2.06-99 |
| агрегатный участок |  | 1000 | VOLVO |
| диспетчерская, стол оператора |  | 300 | МГСН 2.06-99 |
| кабельные подвалы |  | 50 | МГСН 2.06-99 |
| электрощитовые |  | 75 | МГСН 2.06-99 |
| складские помещения (в проходах между стеллажами) |  | 500 | VOLVO |

В технических помещениях предусматриваются ящики с понижающим трансформатором 220/36В и розеткой 36В для ремонтного освещения.

## Система заземления.

В здании организовать следующую магистраль заземления: РЕ - защитное заземление (зануление) – 5-ый провод в системе TN-S.

Сеть заземления выполнить радиально - древовидной без образования замкнутых контуров.

В соответствии с нормативными требованиями, система заземления должна обеспечить, с одной стороны, электробезопасность обслуживания технических устройств при всех режимах работы, с другой стороны, обеспечить эквипотенциальность корпусов устройств локальной сети во всем диапазоне частот обрабатываемых сигналов.

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции должны быть применены следующие меры электробезопасности:

- заземление/зануление;

- система уравнивания потенциалов путем заземления всех металлических трубопроводов,

воздуховодов, корпусов ванн, душевых поддонов, умывальников, моек и другого

аналогичного оборудования, которое может оказаться под напряжением при повреждении

изоляции электрооборудования оборудования;

- разделительный трансформатор;

- комплект защитных средств.

Для защиты розеточной сети СОЭ и помещений с опасной и особо опасной средой должны быть использованы УЗО.

Рабочие нулевые проводники и защитные нулевые проводники должны быть изолированы друг от друга и от металлоконструкций здания.

Главная шина заземления должна располагаться в помещении ГРЩ.

## Молниезащита.

Молниезащита должна быть выполнена в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений и промышленных коммуникаций» СО-153-34.21.122-2003.

# 7.4.  Системы противопожарной защиты.

При проектировании следует руководствоваться:

-  № 123-ФЗ;

- СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным

решениям»;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные

требования к проектной и рабочей документации»;

- НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и

сооружениях»;

- РД 25.953-90 «Системы автоматического пожаротушения. Пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условно-графические элементов связи»;

- РД 78.36.001-99 “Обозначения условные графические элементов систем”;

- ПУЭ “Правила устройства электроустановок”.

## Требования к системе автоматической пожарной  сигнализации.

### Требования по назначению.

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) должна быть адресно-аналоговой и обеспечивать:

- надежное и быстрое срабатывание пожарных извещателей и определение точного места

возникновения пожара;

- диагностирование периферийных элементов, устройств и шлейфов сигнализации с

определением вида неисправности;

- автоматическое управление с помощью программируемых входных/выходных модулей,

оборудования активного пожаротушения и инженерных систем (противодымовой защиты,

противопожарные двери и т.п.);

- отображение на дисплее пульта управления оперативной информации о состоянии системы

и объекта;

- регистрация, архивирование и документирование (распечатка документа) о состоянии

объекта и технических средств.

Для проектирования применить оборудование российского производства, в том числе пульт пожарной сигнализации типа «Рубеж».

### Требования к защите помещений.

Системой автоматической пожарной сигнализацией защищаются все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);

- вент камер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные

помещения категорий А или Б), насосных станций водоснабжения, бойлерных и др.

помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие

материалы;

- помещений категорий В4 и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток.

### Место выдачи сигналов АПС.

Автоматизированное рабочее место (АРМ) системы АПС расположить в центральном помещении поста охраны.

Программное обеспечение АРМ системы АПС  должно обеспечивать:

- отображение событий в списке;

- графические планы объекта c выводом видеоизображения состояния пожарных извещателей на экран компьютера.

# 7.5.  Комплекс систем безопасности.

При проектировании комплекса систем безопасности (КСБ) следует руководствоваться:

- утвержденными и согласованными архитектурно-строительными чертежи здания с

экспликацией помещений;

- - ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные

- требования к проектной и рабочей документации»;

- - ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4.

- Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

- - ГОСТ Р 51241-98. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация.

- Общие технические требования. Методы испытаний»;

- - ГОСТ Р 51242-98. «Конструкции защитные механические и электромеханические для

- дверных и оконных проемов. Технические требования и методы испытаний на устойчивость

- к разрушающим воздействиям»;

- - РД 78.36.001-99 “Обозначения условные графические элементов систем”;

- - РД 78.145 - 93, «Руководящий нормативный документ. Системы и комплексы охранной сигнализации. Нормы проектирования»;

- - РД 78.36.003-2002 « Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны.

- Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

- - ПУЭ“Правила устройства электроустановок”.

## Общие требования.

КСБ должен быть интегрированным и спроектирован с использованием оборудования ведущих компаний-производителей.  Оборудование КСБ должно позволять наращивать количество видеокамер и датчиков.

Все оборудование и программное обеспечение должно быть стандартным, серийно выпускаемым. Оборудование должно иметь сертификаты РФ.

## Инженерные системы ограждения (ограждение периметра).

Внешнее ограждение  периметра своими параметрами и свойствами оказывает прямое влияние на достоверность и устойчивость работы, используемых совместно технических средств охраны периметра.

Периметр выполнить из ограждения типа Фенсис с защитным козырьком направленным под углом 45 градусов наружу .

Въезд и выезд обеспечить автоматическими шлагбаумами с автоматическими воротами шириной не менее 6 метров. Предусмотреть основной и вспомогательный въезд и выезд с организацией КПП и помещения охраны.

Для определения технических параметров внешнего ограждения на этапе проектирования необходимо:

- произвести анализ угроз;

- оценить объект с точки зрения диверсионной привлекательности;

- оценить размер возможного ущерба;

- принять решение об экономической целесообразности установки того или иного вида -

периметрального ограждения и охранной сигнализации.

## Требования к системе видеонаблюдения.

### Требования по назначению.

Система видеонаблюдения (СВН) должна обеспечивать контроль:

- периметра территории комплекса;

- мест въезда и выезда автотранспорта на территорию комплекса;

- основные и эвакуационные входы (выходы) здания, технологические проемы для вноса и

выноса оборудования, центральные коридоры, входные двери важных технических

помещений (серверная, помещения силовых и агрегатных установок и электропитания), входы\выходы складских помещений и внутренних помещений склада, обзорное покрытие  ремонтных зон

В СВТ должны быть применены видеокамеры типа «День/Ночь» для круглосуточного наблюдения, при этом камеры, контролирующие периметр и зоны погрузочно-разгрузочных работ складов должны иметь вариообъективы с возможностью дистанционного управления  фокусом.

Для проектирования применить оборудование ведущих мировых компаний в области производства систем телевизионного наблюдения доступных для приобретения , монтажа и последующего обслуживания в регионе..

Количество и места установки телекамер определяется на этапе проектирования.

### Функционирование СВН.

Система должна иметь централизованное управление и обеспечивать:

- круглосуточную видеозапись изображений от всех телекамер с регистрацией времени,

даты, номера камеры, и активности детектора движения;

- запись предтревожных, тревожных и после тревожных состояний;

- хранение записанной видеоинформации в цифровом виде, с возможностью ведения

долгосрочного архива на компакт-дисках или DVD-дисках и среднесрочного архива (не

менее 14 суток);

- интеграцию с СКУД,  ОС и пожарной сигнализацией.

## Требования к системе контроля и управления доступом (СКУД):

### Требования по назначению.

Система контроля и управления доступом предназначена для предотвращения несанкционированных попыток прохода (проезда) на охраняемый объект.

Система контроля и управления доступом должна быть спроектирована на оборудовании ведущих мировых, в том числе Российских, производителей систем КУД доступных для приобретения, монтажа и последующего обслуживания в регионе..

### Общие требования к СКУД.

СКУД должна в полном объеме интегрироваться с системами обеспечения безопасности – телевизионного наблюдения, охранной и пожарной сигнализации.

СКУД должна управлять шлагбаумами, установленными на контрольно-пропускном пункте, а так же дверьми, ведущими в технологические зоны, складские и иные важные помещения ( серверная, касса, учебные классы и т д ).

Во всех помещениях, оборудованных СКУД предусмотреть устройства принудительной экстренной «разблокировки» запирающих устройств с отображением их срабатывания на центральном посту охраны.

### Состав оборудования  СКУД.

Точные места установки оборудования СКУД уточняются на этапе проектирования. В состав СКУД должно входить следующее оборудование:

- контроллеры;

- считыватели дистанционных карт;

- дистанционные карты доступа;

- устройства управления разблокировкой дверей эвакуационных выходов;

- источники бесперебойного питания;

- дополнительное, коммутационное и иное оборудование.

В составе конструкции  дверей  должны быть предусмотрены:

- автоматические электромеханические замки с функцией тока покоя;

- доводчики дверей;

- датчики положения двери.

## Требования к системе охранной  сигнализации ( ОС):

### Требования по назначению.

Система охранной сигнализации предназначена для обнаружения проникновения (попытки проникновения) на охраняемый объект, сбора, обработки, передачи и представления в заданном виде информации о проникновении (попытки проникновения) и другой служебной информации.

Система охранной сигнализации должна быть спроектирована на оборудовании ведущих мировых, в том числе Российских, производителей систем охранной сигнализации, доступных для приобретения, монтажа и последующего обслуживания в регионе.

## Защита здания и помещений.

Защите  техническими  средствами  охранной сигнализации подлежат служебные, технические и бытовые помещения здания и периметр. На этапе проектирования определить и согласовать конкретный перечень помещений, зон и рубежей охраны с Заказчиком.

Оконечные устройства (извещатели магнитоконтактные, разбития стекла, объемные) должны быть выбраны из Перечня  технических средств вневедомственной охраны территории, разрешенных к применению.

Защите охранной сигнализацией подлежат

1-м рубежом охраны: двери запасных выходов, выходов на крышу - магнитоконтактными

извещателями;

2-мя рубежами охраны: склады материальных ценностей и помещения (1 рубеж -извещатели

магнитоконтактные на дверях, 2 рубеж -объемные извещатели), кабинеты  руководителей, помещения потенциального доступа к конфиденциальной информации (серверная): рубеж -извещатели магнитоконтактные на дверях, извещатели разбития стекла,  2 рубеж - объемные извещатели.

## Требования к системе сбора и обработки информации.

### Требования к программному обеспечению.

Система сбора и обработки информации (СОИ) должна обеспечивать сбор, обработку, хранение и отображение необходимой информации о функционировании  всех систем объекта.  Для интеграции систем на программно-аппаратном уровне применить стандартное программное обеспечение.

В качестве среды передачи информационных сигналов использовать оптоволоконные линии связи и/или медные кабели (уточняется на этапе проектирование). Состав информации согласовать на этапе проектирования.

Хранение информации (протокола событий) должно вестись не менее одного месяца.

Информация о срабатывании технических средств охраны должна  отображаться  в визуальной и звуковой форме.

СОИ должна предусматривать раздельный доступ к  управлению и настройке системы,    а   также протоколировать все действия оператора.

В СОИ должна   быть предусмотрена возможность поиска информации в архиве.

# 7.6.  Система автоматизации и диспетчерского управления.

## Назначение и общие требования.

Системы автоматизации и диспетчерского управления предназначены  для автоматизированного дистанционного управления, мониторинга состояния и ручного управления инженерными системами и предусматриваются на оборудовании ведущих мировых производителей в области производства и построения систем АСУ.

АРМ системы автоматизации и диспетчеризации разместить в помещении диспетчерской.

Проект должен выполняться с учетом следующих нормативных документов:

- Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы (ГОСТ

34.201-89, ГОСТ 34.602-89, РД 50-680-88, ГОСТ 34.601-90, РД 50-34.698-90, ГОСТ 34.603-92).

## Объекты автоматизации и диспетчерского управления.

Объектами системы автоматизации и диспетчерского управления должны являться:

- Система общеобменной вентиляции и отопления;

- Система дымоудаления и подпора воздуха при пожаре;

- Система индивидуального теплового пункта;

- Системы холодного и горячего водоснабжения;

- Система холодоснабжения;

- Дренажная система;

- Система автоматики пожарных насосов;

- Очистные сооружения (при их наличии);

- Система электроснабжения и освещения здания.

Система должна отслеживать состояние инженерного оборудования, режимы его работы, аварийные ситуации и информировать диспетчера объекта тревожными и диагностическими сообщениями об изменениях в состоянии  или режимах работы оборудования.

Система автоматизации и диспетчеризации должна выполнять следующие функции:

- сбор и обработку аналоговых сигналов, поступающих от датчиков, о параметрах

инженерных систем (температура, давления, расход и т.д.);

- сбор и обработку сигналов состояний различных датчиков и исполнительных механизмов

(включение/отключение, положение, авария и др.);

- оперативное управление инженерными системами (запуск/отключение вентсистем, насосов

ИТП, изменение режимов и т.д.);

- автоматическое регулирование параметров;

- технологические блокировки и защиты инженерного оборудования.

Объем автоматизации.

Автоматизация приточно-вытяжных систем вентиляции должна предусматривать:

- защиту калориферов от замораживания по температуре воздуха в зоне калорифера и

температуре теплоносителя;

- регулирование температуры в подающем воздуховоде приточного вентилятора;

- переключение режимов "зима-лето" в ручном режиме;

- блокировку приточных и вытяжных вентиляторов (в необходимых случаях);

- сигнализацию перепада давления на вентиляторах;

- сигнализацию загрязнения фильтров;

- отключение систем вентиляции при сигнале «Пожар».

Системы, должны управляться в автоматическом и дистанционном режиме. Предусмотреть в автоматическом режиме пуск и остановку вентсистем по программируемому таймеру.

Автоматизация теплового пункта.

Автоматизация ИТП должна предусматривать:

- контроль температуры теплоносителя, поступающего из котельной, в прямом и обратном

трубопроводе;

- контроль температуры ГВС в прямом и обратном трубопроводе после теплообменника;

- автоматическое регулирование температуры теплоносителя, подаваемого на отопление, в

зависимости от температуры наружного воздуха, с коррекцией по температуре обратного

теплоносителя и воздуха в помещении;

- управление и автоматическое резервирование  циркуляционных насосов системы

теплоснабжения;

- управление и автоматическое резервирование  циркуляционных насосов системы горячего

водоснабжения;

- учет количества тепла на входе и выходе теплового пункта.

Автоматизация системы электроосвещения:

- система диспетчеризации обеспечивает управление рабочим и аварийным освещением для

общих зон здания в ручном режиме диспетчером, либо в автоматическом режиме;

- управление наружным освещением площадки.

# 7.7.  Система контроля CO.

### В помещении ремонтно-сервисной зоны предусмотреть систему контроля концентрации СО. Систему выполнить на оборудовании производства «Аналитприборы» (Россия) или аналогичному.

Сигнал о срабатывании системы должен поступить на АРМ диспетчерского пункта и центрального поста охраны.