**Общие для обоих стадий:**

Привести раздел в соответствие уточненными планировками из раздела **АС/АР.**   
Здание стало одного класса функц. пожарной опасности, изменения в планировке.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание изменений | Примечание |
|  | **Стадия П и стадия Р** |  |
| 1. | - предусмотреть управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции в автоматическом режиме (от автоматической пожарной сигнализации) и дистанционном режиме (с пульта дежурного). |  |
| 2. | Разработать раздел «Диспетчеризация огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции»:  - предусмотреть проектом систему диспетчеризации, сигнализацию о работе пожарных клапанов, их неисправности, индикаторы работы пожарной электрозадвижки, дистанционное управление систем дымоудаления предусмотреть с выводом на щит управления в помещение дежурного. |  |
| 3. | Внести изменения в раздел рабочей документации «Охранно-пожарная сигнализация»:  - предусмотреть в помещениях: комбинированной мастерской по обработке металла и древесины (п.1.61), комнаты мастера (п.1.60) установку дымовых пожарных извещателей системы АУПС;  - предоставить проектное решение системы дублирования сигнала от пожарной сигнализации объекта на пульт подразделения пожарной охраны (без участия работников объекта);  - предусмотреть систему автоматического порошкового пожаротушения в помещении (контейнере) резервного источника электроснабжения – ДЭС, с выводом сигнала о пожаре на пульт круглосуточного пребывания дежурного. |  |
| 4 | Внести изменения в раздел рабочей документации «Охранно-пожарная сигнализация»:  - предусмотреть в помещениях: комбинированной мастерской по обработке металла и древесины (п.1.61), комнаты мастера (п.1.60) установку дымовых пожарных извещателей системы АУПС. |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |