Комплексом работ предусмотрена замена морально устаревшего оборудования, в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми действующей нормативно-технической документацией, в соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ. Проводится замена оборудования на пластинчатые теплообменники. Трубопроводы подлежат замене с использованием современных теплоизоляционных материалов.

Исходные данные:

Присоединенная тепловая нагрузка составляет: ср час/макс – 0,036 Г/кал.час.

В том числе:                  на отопление Т -28 С - 0,023 Г/кал.час.

на горячее водоснабжение Т=+55С - 0,013 Г/кал.час.

Длина тепловых сетей от границы раздела до наружней стены ИТП  183,0 м

Условный диаметр тепловых сетей границы раздела Ду 50 Тип прокладки - воздуш

Количество этажей  - 2 эт.

Расчетный температурный график первичного теплоносителя при Тн.в.= - 25 С°

Температура воды в подающем трубопроводе ПАО «МОЭК» на границе балансовой ответственности -128,0 С

Температура воды в отопительную систему при расчетной температуре  - 95,0 С

Температура воды из отопительной системы при расчетной температуре  - 70,0 С

Температура воды на входе в 1ую ступень ГВС  - 70,0 С

Температура обратной сетевой воды после подогревателя  - 45,32 С

Наличие санузла, душевых – имеется

В РАБОЧЕМ ПРОЕКТЕ ПРЕДУСМОТРЕТЬ:

| Узел теплового ввода |
| --- |
| Заменить существующий узел ввода (2д= 50 мм) и установить на вводе теплосети фланцевые шаровые краны на Ру=2,5 МПа | да |
| На вводе установить грязевики, фильтры магнитные фланцевые, необходимые контрольно измерительные приборы | да |
| Технические условия на перестановку узла коммерческого учета тепловой энергии | да |
| Регулирующий клапан для поддержание постоянного перепада давления на вводе теплосети | да |
| Система защиты от аварийного повышения давления на отопление | да |
| Узел коммерческого учета тепла |
| Установка теплосчетчика | да |
| Установка комплекта термопреобразователей | да |
| Установка водомера подпиточной воды системы отопления | да |
| Расчет температурного графика | да |
| Переустановка существующего подводомерного узла на систему горячего водоснабжения марки «ВХ» Согласование проекта с ИТЦ «Мосэнергонадзор» по г. Москве | да |
| Система отопления |
| Расход тепла на отопление при Т=-28 °С, ГкалУчас | 0,036 |
| Требуемый перепад давлений на выходе из ЦТП. Зависимая схема- (Р3= 8,0 Р4=5,5), м вод.ст. | ДР= 2,0 ДР= 2,5 |
| Циркуляционные насосы системы отопления |  |
| Замена кожухотрубных водоподогревателей отопления на разборные пластинчатые теплообменники |  |
| Установка регулирующего клапана на подпиточной линии системы отопления |  |
| Установка расширительного бака мембранного типа |  |
| Регулятор перепада давления на зависимой системе | да |
| Установку регулирующих клапанов системы отопления для поддержания температуры воды., согласно температурного графика и в зависимости от наружной температуры воздуха | да |
| Тип приборов отопления у потребителей - конвекторы/радиаторы | радиаторы |
| Система горячего водоснабжения |
| Схема присоединения системы горячего водоснабжения (смешанная, последовательная, 1-ступенчатая, 2-х ступенчатая) | 1 ступенчатая смешанная |
| Расход тепла на горячее водоснабжение, (мах расчетный/ср.час], гкал/час в том числе; | 0,013 |
| Параметры воды в местной системе, °С | 65-50 |
| Замена существующих кожухотрубных водоподогревателей на разборные пластинчатые теплообменники фирмы | Да |
| Установка балансировочных клапанов циркуляционных трубопроводах системы горячего водоснабжения | Да |
| Циркуляционные насосы системы горячего водоснабжения | Да |
| Установка регулирующих клапанов для поддержания температуры воды В системе горячего водоснабжения равной 65 °С марки | Да |
| Установка регулирующего клапана для поддержания давления в системе ГВС независимо от водоразбора в течении суток | Да |
| Трубопроводы (наружные тепловые сети от камеры до потребителя) |
| Демонтажные, монтажные работы | Да |
| Трубы стальные толстостенные | Да |
| Термоизоляция труб из современных материалов | Да |
| Прочее |
| В качестве запорной арматуры установить: |  |
| для системы отопления - фланцевую шаровую арматуру | Да |
| для системы горячего водоснабжения - запорную арматуру | Да |
| для системы холодного водоснабжения - задвижки | Да |
| Установить обратные клапаны до 16ати | Да |
| Управление насосами осуществлять как в ручном, так и в автоматическом режиме | Да |
| Установка фильтров магнитных фланцевых | Да |
| Зашита от вибрации насосов трубопроводов - системой гибких вставок (вибровставки) | Да |
| Тепловая изоляция вновь прокладываемых трубопроводов и арматуры современными материалами | Да |
| Обеспечить свободный проход между оборудованием (не менее 800 мм) | Да |
| Проектирование дренажной системы теплового пункта | Нет |
| Заменить существующие дренажные линии. Проложить узкие каналы, открыто (в лотках) | Да |
| Произвести окраску труб кремнеорганической краской | Да |
| Предусмотреть косметический ремонт центрального теплового пункта (далее – ЦТП) после монтажа | Да |
| Демонтаж существующего оборудования, фундаментов | Да |
| Перемычка аварийная | Да |

Границы проектирования: от запорной арматуры камеры 627/4 тепловой сети и хозяйственно-питьевого водопровода на вводе в тепловой пункт до запорной арматуры (включительно) систем отопления и горячего водоснабжения на выходе из ИТП.

Раздел «Электрооборудование»

Наружные существующие электрические сети подлежат реконструкции.

Разработка проекта должна производиться с учетом действующих нормативных документов, в Т.Ч.: СП41-101-95 Проектирование тепловых пунктов, 11УЭ, СПЗ 1-110- 2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий, правила устройства электроустановок (далее ПЭУ).

Выполнить согласование проекта электрооборудования данного ИТП в ОАО "Мосгорэнерго» и АНО «ИТЦ» «Мосгосэнергонадзор» - Согласование при условии предоставления в ОАО «МОЭК-Проект» разрешительной документации.

Электросиловые шкафы управления насосами выполнить на современной (ДИН) коммутационной и защитной электроаппаратуры

Высота электросиловых панелей (1800 ... 2000мм). Степень защиты - не менее IР54.

Для обеспечения 3-й категории надежности электроснабжения предусмотреть шкаф щиты автоматического переключения (далее –ЩАП) для аварийного освещения, контрольно измерительных приборы и автоматики (далее – КИПиА) и т.п

Питающие сети выполнить кабелем ВВГнг в оцинкованных лотках, гибких	поливинилхлоридных (далее ПВХ) рукавах.

Освещение выполнить: светильниками светодиодными лампами с разводящей сетью в оцинкованных лотках. Предусмотреть аварийное освещение, световые указатели «ВЫХОД». Обеспечить освещенность в соответствии с действующими нормами. Предусмотреть светильники с коэффициентом пульсации Кп <5%.

Сети рабочего и аварийного освещения проложить в разных лотках.

Предусмотреть возможность для подключения сварочного аппарата.

Предусмотреть систему уравнивания потенциалов в ИТП согласно ПУЭ. Заземление электротехнических устройств выполняется согласно ПУЭ и инструкциям по монтажу и эксплуатации.

Предусмотреть запасные части (далее – ЗИП) на пуско-регулирующую аппаратуру.

Предусмотреть выключатели безопасности непосредственно у насосного оборудования.

Предусмотреть защитные средства безопасности.

Документация предоставляемая Филиалом:

Копия договора электроснабжения указанного ИТП между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» с приложениями;

Проектная документация на существующие электросиловые шкафы управления насосами, сохранение которых требуется согласно техническому заданию (при наличии).

Раздел «Автоматизация тепломеханического оборудования»

Автоматизацию тепломеханического оборудования систем подпитки выполнить на базе контроллера « Грансформер МЬ»

Проектом предусмотреть установку нового шкафа автоматики на базе управляющего контролера.

Для регулирования температуры и давления в системах отопления и ГВС установить регулирующие клапаны

Предусмотреть установку одного датчик-реле перепада	давления на каждый насос.

Подключение приборов и датчиков выполнить кабелями КВВГ, МКЭШ, «витой парой» оцинкованных лотках, стальных трубах, гибких ПХВ рукавах.

Применить датчики температуры ТСМУ, ЕСТ-311, ЕСТ-301 со встроенным токовым преобразователем 4-20мА или датчики в соответствии с инструкцией фирмы- изготовителя управляющих контролеров. Датчики давления и перепада давления -марок ДЕМ, ОМР.

Разработать разделы проекта:

Архитектурно-строительный;

Конструктивно-планировочный;

Сантехнический;

Теплотехнический;

Электромонтажный;

Автоматика;

Узел учета тепловой энергии;

Раздел «Сметная документация».

Сметная документация должна содержать отдельные сметные расчеты:

На устройство индивидуального теплового пункта;

На устройство теплоносителя с запорной арматурой.

Подрядчик должен составить сметную документацию с применением сборников ТСН 2001 в текущих коэффициентах Мосгосэкспертизы.

Сметная документация должна содержать:

- Отдельный сметный расчет на устройство трубопроводов для теплоносителя с запорной арматурой;

- Отдельный сметный расчет на устройство ИТП;

- Сводный сметный расчет.

Для обоснования стоимости материалов и оборудования в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ Подрядчик должен предоставить Заказчику не менее 3х коммерческих предложений фирм-поставщиков материалов (оборудования) со средней ценой, идентичной указанной в представленном сметном расчете.

В состав документации стадии «Проектная документация» в обязательном порядке должны быть включены следующие разделы:

- Пояснительная записка

- Конструктивные и объемно-планировочные решения

- Сведения об инженерном оборудовании

- Проект организации строительства и организации демонтажа конструкций

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

- Мероприятия по обеспечению энергоэффективности

- Иная документация, предусмотренная Федеральным Законом.