Замечания к проектной документации

«Водогрейная котельная общей мощностью 1900 кВт

- Текстовую и графическую части документации привести в соответствие с требованиями Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Определить категории помещений в соответствии с СП 12.13130.2009, классы пожаро- и взрывоопасных зон в соответствии с ПУЭ (изд. 7). Выбор светотехнического и электрооборудования, а также способа прокладки проводов и кабелей произвести в соответствии с полученными результатами и требованиями ПУЭ (изд. 7), предъявляемым к электроустановкам в данных зонах.

- Объяснить необходимость устройства АВР на вводе, так как, согласно данной документации, принята II-я категория надежности электроснабжения электроприемников котельной.

- Определить, что принято в качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) котельной? Согласно текстовой части - шина «РЕ» вводного устройства; согласно графической части - отдельно установленная главная заземляющая шина. Устранить несоответствие.

- В щите ЩУ-ЭО не предусмотрен резерв (ГОСТ 32397-2013).

- Принципиальные электрические схемы должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21.613-2014. Форму и графы боковиков принципиальных схем допускается изменять при условии, что в измененной форме содержатся все технические данные, предусмотренные формами, согласно ГОСТ.

- Отсутствует расчет зоны защиты молниеотвода.

- В электрике требуется по новой рассчитать нагрузку- убрали насос, изменения в освещении, добавлены обогреватели.