Министерство сельского хозяйства РФ

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Красноярский государственный аграрный университет»

Энерготехнологический факультет

Кафедра электроснабжения с/х

###### Зав. кафедрой ______________

###### к.т.н., доцент                   А.В. Бастрон

ДИПЛОМНый ПРОЕКТ

ТЕМА «Реконструкция подстанция ТП 35/10 кВ »

Исполнитель			_____________ Репин

Руководитель

Доцент к.т.н.			_____________ Костюченко Лидия Петровна

## Консультанты:

по экономическому

обоснованию

доцент			 _______________ Михеева Наталья Борисовна

по экологии

к.б.н., доцент		_______________ Иванов Виктор Васильевич

по безопасности

проектных решений

профессор д.т.н. 	_______________ Чепелев Николай Иванович

Нормоконтролёр

ст.преподаватель 	_______________ Мещеряков Андрей Васильевич

##### Красноярск 2008 г.

Министерство сельского хозяйства РФ

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Красноярский государственный аграрный университет»

Факультет энерготехнологический Кафедра электроснабжения сельского

хозяйства

Специальность 110302.65 «Электрификация и автоматизация сельского

хозяйства»

Утверждаю

Зaв. кафедрой__________А.В. Бастрон

Доцент к.т.н.           «07» декабря 2007 г.

ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работу студента

Репина

1 Тема выпускной квалификационной работы «Реконструкция подстанции ТП 35/10 кВ»

Утверждена приказом по университету от	 	«07» декабря 2007г. № С-2494

2 Срок сдачи студентом выпускной квалификационной работы	«10» февраля 2008 г.

3 Исходные данные к проекту: Существующая схема подстанции 35/10 кВ " "; сведения о нагрузках , генплан района с нанесением сети 10 кВ, мощность энергосистемы , характеристика подстанции

4 Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)

Обоснование реконструкции подстанции

Расчет электрических нагрузок

Определение местоположения подстанции

Выбор числа, мощности и типа трансформаторов

Расчет токов короткого замыкания

Выбор основного оборудования

5 Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)

Чертеж 1 Существующая электрическая схема п/ст  «Колмаково»

Чертеж 2 Реконструированная электрическая схема п/ст  «Колмаково»

Чертеж 3 План и разрез реконструированной подстанции 35/10 кВ  «Колмаково»

Чертеж 4 Расчетная схема ВЛ-10 кВ и определение местоположения п/ст

Чертеж 5 Молниезащита и заземление подстанции

Чертеж 6 Схема собственных нужд

Чертеж 7 Монтаж вакуумного выключателя

Чертеж 8 Схема электрическая принципиальная

6. Консультанты по проекту (с указанием относящихся к ним разделов проекта)

| Раздел | Консультант | Подпись, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задание выдал | Задание принял |
| Безопасность проектных решений Экологичность проекта Технико-экономические показатели проекта Нормоконтроль | Чепелев Н.И. Иванов В.В. Михеева Н.Б. Мещеряков А.В. |  |  |

7. Дата выдачи задания  07 декабря 2007 г.

Руководитель 							Л.П. Костюченко

Доцент к.т.н.

Задание принял к исполнению 				И. . Репин

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

работы над проектом на весь период проектирования

(с указанием сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов)

1 8.12 – 18.12 Анализ имеющихся электрических сетей 10 кВ

2 18.12 – 28.12 Проектирование электрической сети 10 кВ

4 28.12 – 30.12 Расчет токов КЗ

5 10.01 – 20.01 Выбор защитной аппаратуры

6 21.01 – 22.01 Выбор формы обслуживания и структуры электротехнической службы

7 23.01 – 24.01 Основы безопасности при эксплуатации электроустановок

8 25.01 – 30.01 Расчет заземляющего устройства трансформаторной

подстанции 35/10 кВ

3 01.02 – 02.02 Технико-экономический расчет

9 03.02 – 04.02 Оформление записки, нормаконтроль.

Графическая часть

10.12 12.12  Чертеж 1 Существующая электрическая схема п/ст  «Колмаково»

13.12 – 15.12 Чертеж 2 Реконструированная электрическая схема п/ст  «Колмаково»

20.12 – 30.12 Чертеж 3 План и разрез реконструированной подстанции 35/10 кВ  «Колмаково»

25.12 – 27.12 Чертеж 4 Расчетная схема ВЛ-10 кВ и определение местоположения п/ст

27.12 – 29.12 Чертеж 5 Молниезащита и заземление подстанции.

29.12 – 1.01 Чертеж 6 Схема собственных нужд

13.01 – 15.01 Чертеж 7 Монтаж вакуумного выключателя

16.01 – 20.01 Чертеж 8 Монтаж силового трансформатора

Студент-дипломник			____________  И. . Репин

Руководитель проекта

Доцент к.т.н.				______________  Л.П. Костюченко

Ведомость  дипломного  проекта

| № строки | Формат | ### Обозначение |  |  |  | ### Наименование |  |  |  | Кол-во листов |  |  | № экз. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | Документация общая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | Вновь разработанная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | А1 | 01.ЭТ-2.08.00.01 Э7 |  |  |  | Существующая электрическая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | схема п/ст «Колмаково» |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | А1 | 01.ЭТ-2.08.00.02 Э7 |  |  |  | Реконструированная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | электрическая схема п/ст |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | «Колмаково» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | А1 | 01.ЭТ-2.08.00.03 ГЧ |  |  |  | План и разрез |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | реконструированной подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 35/10 кВ «Колмаково» |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | А1 | 01.ЭТ-2.08.00.04 Э3 |  |  |  | Расчетная схема ВЛ-10 кВ и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | определение местоположения п/ст |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | А1 | 01.ЭТ-2.08.00.05 ВО |  |  |  | Молниезащита и заземление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | подстанции. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | А1 | 01.ЭТ-2.08.00.06 Э4 |  |  |  | Схема собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 | А1 | 01.ЭТ-2.08.00.07 ВО |  |  |  | Монтаж вакуумного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  | выключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 | А1 | 01.ЭТ-2.08.00.08 Э4 |  |  |  | Схема электрическая |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | принципиальная |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 25 | А4 | 01.ЭТ-2.08.00 ПЗ |  |  |  | Пояснительная записка |  |  |  | 96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01.ЭТ-2.08.00.05 ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм | Лист |  | № докум | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  | Репин |  |  |  | Ведомость проекта | Лит. |  |  |  | Лист |  | Листов |
| Провер. |  |  | Костюченко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ### КрасГАУ, ЭТ-61 |  |  |  |  |  |  |
| Н. контр. |  |  | Мещеряков А.В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  | Бастрон А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РЕФЕРАТ

Дипломный проект на тему « Реконструкция подстанции 35/10 кВ «Колмаково» содержит пояснительную записку, состоящую из 85 страниц. Включает в себя графический материал на формате А1 в количестве 8 листов. Пояснительная записка содержит 11 таблиц, и 11 рисунков. В дипломном проекте предлагается провести реконструкцию трансформаторной подстанции «Колмаково». При этом проведены следующие расчеты: расчет электрических нагрузок; выбор числа мощности и типа трансформатора, выбор местоположения подстанции, расчет токов короткого замыкания, выбор высоковольтного оборудования;, выполнен расчет затрат на реконструкцию подстанции, разработана схема заземления и молниезащиты, рассмотрены вопросы экологичности и безопасности проектных решений.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

ВВЕДЕНИЕ

1  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2  ОБОСНОВАНИЕ  РЕКОНСТРУКЦИИ ЧАСТКА СЕТИ РЭС-1

3  РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК потребителей

4  РАСЧЕТ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ  ПОДСТАНЦИИ

5  РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА, ВЫБОР  ЧИСЛА И  ТИПА  ТРАНСФОРМАТОРОВ

6  РАСЧЁТ  ТОКОВ  КОРОТКОГО  ЗАМЫКАНИЯ

7  ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИИ НА ВН И НН

7.1 Выбор шин 35 кВ.

7.2 Выбор ограничителя перенапряжений на стороне 35 кВ

7.3 Выбор разъединителя

7.4 Выбор трансформатора тока на стороне 35 кВ

7.5 Выбор выключателя на стороне 35 кВ

7.7 Выбор ошиновки 10 кВ

7.8 Выбор изоляторов 10 кВ

7.9 Выбор предохранителей на стороне 10 кВ

7.9 Выбор разъединителей 10 кВ

7.10 Выбираем выключатель 10 кВ

7.11 Выбор трансформатора тока в цепи 10 кВ

7.12 Выбор трансформатора напряжения на шинах 10 кВ

7.13 Выбор ограничителя перенапряжений 10 кВ

8  МОНТАЖ вакуумного ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

9  РАСЧЁТ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ

9.1 Защита от повреждений внутри кожуха и от понижений уровня масла

9.2 Защита от повреждений на выводах и от внутренних повреждений трансформатора

9.3 Защита от токов внешних многофазных КЗ

9.4 Защита от токов внешних замыканий на землю на стороне ВН

9.5 Защита от токов перегрузки

10  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ  ПРОЕКТА

11  БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

11.1 Анализ условий труда и характеристика объекта

11.2 Меры безопасности учтенные при проектировании п/ст.

11.3 Мероприятия по улучшению охраны труда

11.4 План дополнительных мероприятий

12  ЭКОЛОГИЧНОСТЬ  ПРОЕКТА

Заключение

Библиография

# ВВЕДЕНИЕ

Электроэнергетика – есть производство электрической энергии, ее транспорта и реализации, за счет электрификации производственных процессов и развития бытовых потребителей.

В  современном мире электрификация сельского хозяйства отводится особое место. На рубеже 20-21 веков экономика сельского хозяйства вынуждена перейти к интенсивному и малозатратному производству и самостоятельной переработки сельскохозяйственной продукции, что является единственным средством в достойном конкурировании на рынке сбыта.

Успеха добивается лишь те хозяйства, которые внедряют высокотехнологичное оборудование.

Для эффективной работы высокотехнологичных процессов беспрерывность их работы, что может обеспечить надежное электроснабжение и управление процессом через ЭВМ. Внедрение новых технологий требует перехода ранее существовавших производственных площадок из III категории электроснабжения во II а порой и в I (например, инкубация яиц).

Также наблюдается бурный рост потребления электрической энергии в бытовой сфере. Появление в продаже различного электроинструмента по анализу наращивает рост  потребления электроэнергии с 2,5 до 10 кВт на одну семью.

Как промышленная, так и современная бытовая аппаратура требует высокого качества напряжения, даже при пиковых нагрузках и стихийных явлениях.

Производитель электроэнергии (энергосистема) заинтересованы в рентабельности своего производства, т.е. в разумной дешевизне электроэнергии. Что позволяет быть продукции доступной и обеспечивает больший сбыт.

Рентабельность в транспорте электроэнергии основывается на следующих моментах:

- обслуживание передаточных устройств высококвалифицированным персоналом;

- надежность в поставке продукции (надежность схем электроснабжения);

- сокращение потерь на транспорт.

Сокращение потерь на транспорт электроэнергии заключается в следующем:

- обоснованная дешевизна передаточных устройств, не исключающая надежности;

- максимальная по времени длительность эксплуатации электрических сетей;

- максимальная загрузка передаточных устройств по экономической плотности тока;

- сокращение издержек на ремонт и эксплуатацию.

Однако, в «перестроечное» время, в попытках выжить, многие промышленные предприятия взяли в аренду сельскохозяйственные земли совместно с населенными пунктами, тем самым, получая продукцию напрямую, исключая перепродавцов. Далее убедившись в убыточности производства сельхозпродукции неспециалистами, промышленные и строительные предприятия отказались от сельских хозяйств, сбросив населенные пункты муниципальным образованиям.

В настоящее время в сельских акционерных обществах и муниципальных унитарных предприятиях сложились неблагоприятные условия эксплуатации электрических сетей. После перестройки финансирование данных предприятий резко сократилось, произошел отток специалистов, упал профессиональный уровень штата.  Эксплуатацией сетей уделялось все меньшее внимание, оборудование старело, приходило в упадок и у эксплуатирующей организации едва хватало средств поддерживать его рабочее состояние.

Также имеет место самовольное разрастание потребителей в связи с индивидуальной застройкой, в результате изменялись нагрузки, а с ними, изменялось и качество электроэнергии. Многочисленные жалобы в адрес энергоснабжающей организации оставались безответными из-за отсутствие возможности реконструировать сети. Многократные аварийные отключения формировали в людях потребность в качественной электроэнергии.

Ослабление архитектурного надзора и надзора со стороны энергоснабжающей организации дало почву для самовольного расширения земельных участков владельцами индивидуальных построек. Наблюдается нарушение охранной зоны ВЛ. Создается опасность для населения (электроопасность и пожароопасность), а также затрудняется возможность произвести плановый или послеаварийный ремонт из-за трудности подхода ремонтной технике к опорам ВЛ. Насаждения под ВЛ способствуют схлесту или обрыву проводов при ветровых нагрузках.

Так как распались организации, ранее построившие и эксплуатировавшие данные сети (оптовый потребитель) осуществлявшие расчет с энергосетями 10, а порой 110 кВ, то энергосистема  вынуждены вести расчет за электропотребление с конкретным потребителем (в частности бытовым). Следовательно, все потери в некачественных сетях 0,4-10 кВ вынуждена нести энергосистема. Вследствие чего энергоснабжающей организации целесообразно выкупить бросовые сети и сократить расход на транспорт электроэнергии (потери).

# 1  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

РФ действует ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии у ее приемников, присоединяемых к ее сетям общего назначения».

В реальных условиях работы электрической сети параметры ее режима изменяются в достаточно широких пределах вследствие непрерывного изменения нагрузки потребителей, плановых и аварийных включениях и отключений отдельных приемников электроэнергии, элементов сети.

Для наиболее распространенных сетей трехфазного тока показателями качества отпускаемой электроэнергии является отклонение напряжения.

Филиал Минусинские электрические сети ОАО «Красноярскэнерго» 662600, г. Минусинск, Красноярский край, улица Пушкина 135. Дата государственной регистрации - 20.04.94 г. № 276 в администрации

г. Красноярска. Регистрационный номер № 12873 серии 8 – Б в администрации города Красноярска.

Филиал «ОАО Красноярскэнерго» «Минусинские электрические сети» обслуживает электрические сети семи административных районов юга Красноярского края: Минусинского, Шушенского, Ермаковского, Каратузского, Курагинского, Краснотуранского, Идринского.

На балансе предприятия 52 понизительных подстанций 35-220 кВ с установленной мощностью 1083750 кВА.

ЛЭП-220кВ-491км, ЛЭП-110кВ-709км, ЛЭП-35кВ-737км, ЛЭП-10кВ-4562км, ТП-10/0,4кВ-2328шт. Объем эксплуатационного обслуживания составляет-31086 условных единиц.

На 01.01.2005 года на балансе предприятия было пятьдесят две понизительных подстанции с установленной мощностью 1058500 кВА

Увеличение установленной трансформаторной мощности произошло за счёт замены трансформатора ТМ – 2500 кВА на ТМ – 4000 кВА на ПС 35/10 кВ «Имис», трансформатора ТМ – 4000 кВА на ТМ – 6300 кВА на ПС 35/10 кВ «Шалаболино», установки второго трансформатора ТМН – 6300 кВА на ПС 35/10 «Док», замены трансформатора ТМ – 2500 кВА на ТМ – 4000 кВА на ПС 35/10 кВ «Ширыштык», замена трансформатора ТМ – 2500 кВА на ТМ – 4000 кВА на ПС 35/10 «Субботино» и принятия на баланс двух трансформаторов ТМ – 2500 кВА на ПС 35/6 «Артёмовск» и двух трансформаторов: ТМН – 3150 кВА и ТМН 4000 кВА на ПС 35/6 кВ «Чибижек». Электрооборудование» подстанции находится в удовлетворительном состоянии. Капитальные и текущие ремонты выполняются в соответствии с годовыми графиками ремонтов.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу энергосистемы необходимо иметь полные сведения о оборудовании, линиях электропередачи и подстанциях, которых на сегодняшней день на балансе предприятия МЭС не мало, одна из подстанций “Колмаково”.

Понизительная подстанция “Колмаково” напряжением 35/10 кВ расположена в Знаменском районе в селе Колмаково.

Она была построена по заказу МЭС Красноярскэнерго и присоединена к единой энергосистеме Красноярскэнерго.

Подстанция расположена в районе, где средняя температура воздуха самой холодной пятидневки составляла -40С, климат умеренный. Максимальная температура воздуха летом +40С, а минимальная зимой -500С. Среднегодовая температура составила 00С. Загрязнённость атмосферы имеет вторую степень, так же второй район по гололёду и третий район по ветру. Снеговой покров достигает 0,39 м. Что касается грунта, то это супесь твёрдая без грунтовых вод, с глубиной промерзания 2,0 м. Сейсмическая устойчивость равна шести баллам.

Подстанция конструктивно принята блочная, КТП с беспортальным приёмом ВЛ-35 кВ типа КТП 35/10-2*4000-35-5 В, с проектной мощностью 8 мВА.

Основное оборудование подстанции помимо силовых трансформаторов это:

- Ячейки КРУН (КРУ) типа КРН-IV-10У1,10 кВ-14 шт

- Трансформаторы собственных нужд типа ТМ-25/10, 10/0,4кВ-2шт.

- Выключатели типа  ВТ-35-800-12,5У1, 35кВ-3 шт., ВММ-10, 10кВ-10шт.

На подстанции используется оперативный переменный ток с напряжением 220 В.

Поскольку подстанция находится в районе с годовой интенсивностью грозовой деятельности равной 40-60 часов, защита от прямых ударов молнии осуществляется при помощи концевой опоры. Заземляющее устройство подстанции рассчитано по условию растекания и не превышает 10 Ом.

Данная подстанция предназначена для электроснабжения сельскохозяйственных потребителей, расположенных в зоне действия сетей 10 кВ этой подстанции. Также подстанция имеет потребителей первой категории это КМН-800 голов в селе “Колмаково”.

# ОБОСНОВАНИЕ  РЕКОНСТРУКЦИИ ЧАСТКА СЕТИ РЭС-1

Понизительная подстанция “Колмаково” напряжением 35/10 кВ расположена в Знаменском районе в селе Колмаково.

Подстанция построена в 1989 году, имеет четыре отходящих линии, на ней установлен трансформатор типа ТМН 1000/35, мощностью 1000 кВА.

Нагрузка подстанции неоднородна.

С развалом колхоза "Прогресс” с. Майское утро произошло перераспределение нагрузки от сельскохозяйственного потребителя в частный сектор и фермерским хозяйствам. Также в селе строятся жилые дома с электроотоплением нагрузка у каторых значительно отличается, поэтому фидер 7-04 перегружен.

В следствии чего появилась необходимость подключения еще двух отходящих линий 10 кВ (фидер Ф 7-01 и Ф 7-05). Следовательно, нагрузка увеличилась, ее расчетное значение составило 5625,0 кВА.

Исходя из этого, ясно видно, что ныне установленный трансформатор не устраивает требованиям по мощности, так же предлагается установить второй трансформатор, для бесперебойной подачи электроэнергии. Немаловажную роль играет и то, что оборудование подстанции морально и физически устарело.

Со стороны строительных норм, фундамент рассчитанный на установку трансформатора мощностью 1000 кВА, допускает установку трансформатора мощностью 1600 кВА но не более, что в свою очередь тоже не удовлетворяет условиям по мощности.

Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод, что необходима реконструкция подстанции с установкой двух трансформаторов мощностью 4000 кВА, что так же связано с перспективным расширением мощностей.

# 3  РАСЧЕТ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  НАГРУЗОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Расчетная нагрузка на вводе в сельский жилой дом (одноквартирный дом или квартира в многоквартирном доме, имеющие отдельный счетчик электроэнергии) без электронагревательных приборов определяется в зависимости от существующего внутриквартирного потребления. Значение существующего электропотребления принимается по данным обследования потребителей электроэнергии в сельской местности.

Примем расчетные нагрузки на вводе жилых сельских домов с электроплитами,  равными 6 кВт [1] (стр. 758).

Коэффициент участия в дневном максимуме для расчетной нагрузки на вводе в жилой дом с электроплитами kуд=0,6, а коэффициент участия в вечернем максимуме kув=1.

Максимальные нагрузки неоднородных потребителей и отличающихся по мощности более чем в четыре раза суммируют табличным методом путем сложения большей нагрузки с табличной добавкой Р, соответствующей меньшей нагрузке.

Если максимальные нагрузки потребителей однородны и отличаются друг от друга не более чем в четыре раза, то расчетные мощности участков определяют путем суммирования максимальных нагрузок потребителя с учетом коэффициента одновременности k0 по следующим формулам:

Рд=k0* Рдп

Рв=k0* Рвп,

где k0 - коэффициент одновременности

Рд и Рв - дневная и вечерняя расчетные нагрузки на участке линии, кВт

Рдп и Рвп - дневной и вечерней максимумы нагрузок на вводе п-го потребителя, кВт.

Значение коэффициента одновременности в зависимости от числа ТП принимаем по таблице.[3]

Если расчетную мощность ТП определяют по одному из максимумов, то коэффициенты дневного kд и вечернего kв максимумов нагрузок принимают следующими;

а)  для ТП с производственной нагрузкой

kд= 1 ; kв = 0,6 ;

б)  для ТП с коммунально -бытовой нагрузкой при наличии электроплит

kд = 0,5 ; kв = 1;

в)  для  ТП  с  коммунально  -  бытовой  нагрузкой  без электроплит

kд = 0,3 ; kв =1

Определим  дневную  и  вечернюю  мощность  ТП  10/0,4  кВ  питающихся  от  ТП  35/10 кВ   по  формулам:

Рд = Рном * kд

Рв = Рном * kв ,

где Рд и Рв - дневная вечерняя максимальная нагрузка ТП, кВт;

Рном - номинальная мощность ТП, кВт;

kд и kв - коэффициенты дневного и вечернего максимумов.

Результаты расчетов сводим в таблицу 1.

Таблица 1 Расчетные нагрузки потребителей

| № фидера, ТП | Потребитель | Рном кВт | Рд кВт | Рв кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ф7-04 2340 2331 2341 2337 139 143 142 141 2336 147 2339 145 138 148 Ф7-01 2345 2342 2343 2338 2347 Ф7-05 165 2335 2331 2332 2333 Ф7-02 2111 Ф 7-07 110 111 112 113 114 Ф7-08 115 116 117 | ЗАВ-50 МТФ контора Клуб село Жерлык село Жерлык АВМ школа заправка село Жерлык пасека рассадник зерноток зерноток село Жерлык село Жерлык пекарня село Жерлык село Жерлык ФКРС л/дойка МТФ. водокачка село Жерлык новая улица Село ФКРС Село АВМ Мтф Кошара Кошара АЗС | 160 100 100 160 160 160 250 160 100 160 63 100 630 630 100 250 100 250 630 160 160 160 160 250 100 250 100 250 160 630 63 63 63 | 160 30 100 48 48 160 250 160 100 48 63 100 630 630 100 250 100 250 630 48 48 160 48 250 30 250 30 250 48 630 63 63 63 | 96 100 60 160 160 96 150 96 60 160 37,8 60 378 378 60 150 60 150 378 160 160 6 160 150 100 150 100 150 160 378 37,8 37,8 37,8 |

Зная дневной и вечерний максимум, составляем расчётную схему Рисунок 1 - Расчётная схема ВЛ 10 кВ поселка Колмаково

Определяем расчётные нагрузки на каждом из фидеров ВЛ 10 кВ по расчётной схеме. Дневные (в числителе) и вечерние (в знаменателе) максимумы нагрузок ТП даны на схеме. Производим расчёт для фидера

Ф7-04

Таблица 2 - Дневные и вечерние мощности

| ТП/Участок | Рд , кВт | Рв , кВт |
| --- | --- | --- |
|  | Рд=Рдм+Р | Рв= Рвм+Р |
| 1 | 2 | 3 |
| 141-8 2336-8 8-6 143-7 139-7 6-7 2337-6 3-6 147-5 2339-5 4-5 142-4 145-4 3-4 138-3 2-3 2331-2 148-2 1-2 2340-1 2341-1 ТП35/10-1 | 160 100 160+74,5=234,5 160 48 160+34,8=194,8 48 234,5+151+34,8=420,3 48 63 63+34,8=97,8 250 100 250+73+74,5=397,5 630 630+310+332=1272 30 630 1272+20,4+508=1800,4 160 100 1800,4+123+74,5=1997,9 | 96 60 96+44=140 96 160 160+71,5=231,5 160 231,5+123+106=406,5 160 37,8 160+26,5=186,5 150 60 186,5+115+44=349,5 378 460,5+297+275=1032,5 100 378 1032+74,5+295=1402 96 60 1402+71,5+44=1517,5 |

Расчёт остальных фидеров выполняем аналогично, полученные данные сносим в таблицу 3.

Таблица 3 - Дневные и вечерние мощности

| ТП/Участок | Рд , кВт | Рв , кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ф7-01 2342-11 2343-11 10-11 2338-12 2347-12 10-12 2345-10 ТП35/10-10 Ф 7-05 2332-14 2335-14 15-14 2331-15 16-15 2333-16 165-16 ТП35/10-16 Ф7-02 ТП35/10-2111 Ф7-07 112-17 111-17 114-17 18-17 113-18 110-18 ТП35/10-18 Ф7-08 116-13 115-13 117-13 ТП35/10-13 | 250 100 324,5 250 630 824 100 1151,5 48 48 86,4 160 224 250 48 459 30 250 30 630 884,4 48 250 1113,2 63 63 63 160 | 150 60 194 150 378 493 60 687 160 160 288 96 359,5 150 160 597,5 100 150 100 378 567,5 160 150 805,5 37,8 37,8 37,8 96,4 |

Определяем расчётную мощность трансформаторной подстанции    35/10 кВ от которой отходят шесть фидеров 10 кВ с максимальной нагрузкой головных участков в дневной и вечерний максимум.

Ф7-04    Рд=1998     кВт           Рв =1517,5 кВт

Ф7-01    Рд =1151,5 кВт           Рв =687     кВт

Ф7-08    Рд =160      кВт           Рв =96,4    кВт

Ф7-05    Рд =459      кВт           Рв =597,5  кВт

Ф7-02    Рд =30        кВт           Рв =100     кВт

Ф7-07    Рд =1113,2  кВт          Рв =805,5  кВт

Выполняем суммирование табличным методом:

Рд =1998+960+123+365+20,4+923=4389,4 кВт

Рв =1517,5+558+71,5+479+74,5+655=3355,5 кВт

Трансформаторы выбираем по большему максимуму. Коэффициенты мощности на шинах 10 кВ подстанции при Sд/Sв=4389,4 / 3355,5=1,3, находим из таблицы 4.7 [3]: Cos д=0,78; Cos в=0,82

Определяем полную мощность трансформаторов

Sт=Р / Cos

Sтд=Рд / Cos д =4384,4/0,78=5621,9 кВА

Sтв=Рв / Cos в =3355,5/0,82=4092 кВА

4  РАСЧЕТ  МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ  ПОДСТАНЦИИ

При выборе площадки для строительства подстанции нужно руководствоваться рядом требований, одно из которых - расположение подстанции в центре нагрузок.

Центр нагрузок можно определить тем же способом, что и определение центра тяжести фигуры, используя аналогию между массами и электрическими нагрузками потребителе в зоне электроснабжения от проектируемой подстанции.

Координаты расчётного центра нагрузок Хр и Ур определяются по следующим формулам:

Хр=i=1i=nSi∗xii=1i=nSi     и     Yp=i=1i=nSi∗yii=1i=nSi    ,

где  Si - расчетная  мощность  i-й  потребительской  подстанции

xi  и  yi  -  проекция  Si  соответственно на оси x и y;

 Si -сумма расчетных мощностей всех потребительских подстанций в зоне электроснабжения от проектируемой ТП.

Определяем центр нагрузок для потребителей изображенных выше на рисунке 1.

По построенным координатам определяем Xp и Yp.

Xp=(160*13,3+100*15+100*15,5+160*16,5+160*17,5+160*11,4+160*8,8+160*18,3+100*17,2+160*2,2+63*21,2+100*20+630*18,7+630*17,8+100*16,6+250*18,3+10*19,6+250*20,5+630*20,3+250*10,4+100*9+160*4+160*5+160*2+630*2,2+100*3,5+250*4,5+160*7,0+630*1,0+63*13,7+63*10+63*13,8)/(160+100+100+160+160+160+160+160+100+160+63+100+630+630+100+250+100+250+630+250+100+160+160+160+160+630+100+250+160+630+63+63+63)=87651/7122=

12,3 см.

Yp=(160*8,1+100*10+100*8,3+160*11,5+160*12+160*19+160*10,5+ 160*10+100*8,6+160*7,5+63*6,7+100*6,3+630*7,3+630*6,9+100*4+250*1,6+100*2,7+250*4,7+630*5,7+250*10,4+100*7,3+160*2,2+160*1+160*2,5+160*1,5+630*4,5+100*6+250*7,5+160*11,5+630*9,5+63*4,5+63*2,5+63*0,5)/(160+100+100+160+160+160+160+160+100+160+63+100+630+630+100+250+100+250+630+250+100+160+160+160+160+630+100+250+160+630+63+63+63+)=49189,6/7122=6,9 см.

Если центр нагрузок находится в пункте, не удовлетворяющим требованиям НТПС, то площадка для строительства подстанции намечается в ближайшем от центра нагрузок пункте, удовлетворяющем этим требованиям.

Пользуясь полученными координатами, находим центр нагрузок на рисунке 2.

Центр нагрузок удовлетворяет требованиям НТПС, поэтому площадка под строительство будет находиться в месте, как показано на рисунке 2.

Рисунок  2 - Определение месторасположения подстанции

# 5  РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ТРАСФОРМАТОРА, ВЫБОР ЧИСЛА И  ТИПА  ТРАНСФОРМАТОРОВ

Принимаем к установке на подстанции два трансформатора типа ТМН 4000/35-80У1.

В нормальном режиме трансформаторы будут работать с коэффициентом загрузки:

Кз= S расч. / 2 Sн.тр.= 5625,9/2*4000=5625,9/8000=0,55

Проверяем возможность работы трансформаторов при отключении одного из них.

В аварийном режиме коэффициент загрузки составит

КЗ АВ = 5625,94000 =1,4             , что допустимо.

Учитывая, что в этом режиме питание потребителей I категории не нарушается, а потребители II и III категории допускают перерыв на некоторое время считаем, что установка второго трансформатора такой же мощности приемлемо.

- Выбираем для установки два трансформатора мощностью по 4000 кВА. (таблица 4.1  и  4.2)

Таблица 4.1 Параметры трансформаторов ТМН 4000/35-80У1.

| Тип - (мощность) | - UВН, - кВ | - UНН, - кВ | - РХХ, - кВт | - РКЗ, кВт | - UК - % | - IХХ% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМН 4000/35-80У1. | - 35 | - 11 | - 6,7 | - 36,850 | - 7,54 | - 0,83 |

Таблица 4.2 Габаритные размеры трансформатора ТМН 4000/35-80У1.

| - Длина, м | - Ширина, м | - Высота, м | - Масса масла, кг | - Масса полная, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3,71 | - 3,57 | - 3,71 | - 3750 | - 12625 |

# 6  РАСЧЁТ  ТОКОВ  КОРОТКОГО  ЗАМЫКАНИЯ

Расчет токов короткого замыкания проводим для выбора электрооборудования, средств защиты, выбора и расчета токоограничивающих и заземляющих устройств. Для расчета токов короткого замыкания необходимо составить схему замещения для первого источника питания.

Рисунок  3 - Схема замещения от энергосистемы первого источника питания

Мощность системы 80,0 МВА.

Определяем сопротивление схемы замещения от подстанции

Xc=U2cpSc   , где

Ucp - среднее напряжение, кВ

Ucp2=37кВ

Sc - мощность системы от которой питается подстанция, кВА

Sc=80000 кВА

XC1=372/80000=1369/80000=0,02 Ом

Определяем сопротивление ВЛ-35 кВ

X1=Ro*L ,

где L-длина линии, км.

L =25,19 км.

Ro=0,24 Ом/км  для провода АС-120

X1=0,24*25,19=6 Ом

Определяем сопротивление трансформатора

X3=X4=UK% /Sн ,

где UK=7,5% - напряжение короткого замыкания трансформатора, %

Sн- номинальная мощность трансформатора, кВА

Sн=4000 кВА

X3=X4=7,5/4000=1,8-3 Ом

Рассчитываем ток короткого замыкания для точки К-1

Суммируем сопротивление системы и сопротивление воздушной линии.

X1=XC1+X1=0,02+6=6,02 Ом

Определяем ток короткого замыкания в точке К-1:

Iк.з.=Ucp/3* X1=37/1,73*6,02=37/10,4=3,55 кА.

Ударный ток короткого замыкания в точке К-1:

iy=2*Ky*Iк.з. ,

где Ky - ударный коэффициент

Ky=1,608

iy=1,41*1,608*3,55=8,07 кА

Рассчитываем ток короткого замыкания для точки К-2

X2= X1+X3=6,02+1,8-3=6,02 Ом

Определяем ток короткого замыкания в точке К-2 при Ucp=10,5 кВ

Iк.з= Ucp/3* X2=10,5/(1,73*6,02)=10,5/10,4=1,0 кА

Рассчитываем ударный ток короткого замыкания

iy=2*Ky*Iк.з=1,41*1,608*1,0=2,27 кА

Составляем схему замещения от системы энергоснабжения второго источника питания мощностью 32000кВ*А

Рисунок 4 - Схема замещения от подстанции

Определяем сопротивление схемы замещения от подстанции

XC2=U2cp/SC=372/32000=1369/32000=0,04 Ом

Определяем сопротивление воздушной линии 35кВ

X2=Ro*L=0,24*18,64=4,47 Ом

Рассчитываем ток короткого замыкания в точке К-3

Для этого суммируем сопротивление системы и воздушной линии.

X3= XC2+X2=0,04+4,47=4,51 Ом

Рассчитываем ток короткого замыкания

Iк.з= Ucp/3* X3=37/(1,73*4,51)=4,74 кА

Определяем ударный ток короткого замыкания

iy=2*Ky*Iк.з=1,41*1,608*4,74=10,7 кА

Рассчитываем ток короткого замыкания в точке К-4

X4= X3+X3=4,51+1,8-3=4,51 Ом

Рассчитываем ток короткого замыкания

Iк.з= Ucp/3* X4=10,5/(1,73*4,51)=10,5/7,8=1,34 кА

Определяем ударный ток короткого замыкания

iy=2*Ky*Iк.з=1,41*1,608*1,34=3 кА

# ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИИ НА ВН И НН

Надежная и экономическая работа электрических аппаратов и токоведущих частот может быть обеспечена лишь при их правильном выборе по условиям работы как в длительном (нормальном) режиме, так и в режиме короткого замыкания.

Выбор оборудования на стороне 35 кВ

7.1 Выбор шин 35 кВ.

на стороне 35 кВ принимаем гибкую ошиновку и проверяем ее по следующим условиям:

а). По допустимому току

IMAX  IДОП.  , где

IMAX- максимальный расчетный ток линии.

IMAX=РНАГР./3*UH  , где

РНАГР- максимальная мощность нагрузки

UH- номинальное напряжение

IMAX=4389/(1,7*35) = 4389/59,5 = 73,7 А.

Принимаем гибкие шины марки АС-70 с IДОП=265 А [2.]

73,7 А  265 А

б). Проверяем шины на термическую стойкость.

Необходимо чтобы выполнялось следующее условие:

qMIN.  q , где

q-выбранное сечение

qMIN.-минимальное сечение проводника по термической стойкости.

qMIN.=Bk/C, где

С- коэффициент соответствующий разности выделяемого тепла в проводнике до и после короткого замыкания. Принимаем С=91.

Вк- тепловой импульс

Вк=I2П.О.(tОТК.+ТА) ,  где

IП.О.- начальное значение периодической составляющей тока короткого замыкания. IП.О.=2 кА

IП.О.=UНОМ/3*X  ,  где

UНОМ - номинальное напряжение линии UНОМ= 37 kВ

X - суммарное сопротивление системы и ВЛ

X = XC1 + X1 + X2  ,  где

XC1 - сопротивление системы, Ом

X1 - сопротивление ВЛ от первого потребителя, Ом

X2 - сопротивление ВЛ от второго потребителя, Ом

X = 0,02 + 6 + 4,47 = 10,49 Ом

IП.О.= 37/(1,7*10,49) = 37/ 17,8 = 2 kА

tОТК - время  отключения  ( время  действия  к.з. ), с

tОТК = tРЗ + tОТК.В. , где

tРЗ - время действия основной релейной защиты данной цепи

tРЗ = 0,1 с

tОТК.В. - полное время отключения выключателя tОТК.В. = 0,14 с

tОТК.В. = 0,1 + 0,14 = 0,24 с

ТА - постоянная времени затухания апериодической составляющей

тока к.з. ТА = 0,115 с

ВК = 22 * ( 0,24 + 0,115 )  = 1,42 кА2*с

gMIN =  1,42 / 91= 13,0 мм2

13,0  13,5 мм2

Сечение провода АС-70 удовлетворяют всем условиям.

7.2 Выбор ограничителя перенапряжений на стороне 35 кВ

Ограничитель перенапряжений выбираем по установленному напряжению,

Выбираем ограничитель перенапряжений типа ОПН-П1-35II УХЛ1 [2]

Ограничитель перенапряжений ОПН-П1-35II УХЛ1, предназначен для защиты электрооборудования подстанций и сетей на класс напряжения 35 кВ с изолированной нейтралью переменного тока частоты 50 Гц от атмосферных и коммутационных перенапряжений.

Условия эксплуатации

Ограничитель перенапряжений предназначен для работы в условиях, нормированных ГОСТ 15543.1-89, для климатического исполнения УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69.

Условное обозначение

В структуре условного обозначения принято:

| О | - ограничитель; |
| --- | --- |
| П | - перенапряжения; |
| Н | - нелинейный; |
| П | - полимерная изоляция; |
| 1 | - опорное исполнение установки; |
| 35 | - класс напряжения сети, кВ; |
| II | - степень загрязнения атмосферы по ГОСТ 9920-89; |
| УХЛ | - климатическое исполнение; |
| 1 | - категория размещения; |

Технические данные

| # Класс напряжения сети | 35 |
| --- | --- |
| Наибольшее рабочее напряжение (длительно действующее) | 40,5 |
| Номинальный разрядный ток | 10 |
| Остающееся напряжение при импульсном токе 8/20 мкс |  |
| - с амплитудой тока 500 А | 102 |
| - с амплитудой тока 5000 А | 120 |
| - с амплитудой тока 10000 А | 127 |
| Расчётный ток коммутационного перенапряжения на волне 30/60 мкс | 400 |
| Остающееся напряжение при расчётном токе коммутационного перенапряжения | 101 |
| Установленное число разрядов максимальной интенсивности |  |
| - при волне тока 8/20 мкс с амплитудой 10 кА | 20 |
| - при комбинационной волне (прямоугольная волна 2000 мкс с амплитудой 400А) | 20 |
| - при волне импульсного тока 4/10 мкс с амплитудой 65 кА | 2 |

Uном  Uуст  кВ

35 = 35  кВ

Ограничитель подходит по условию, поэтому принимаем его к монтажу.

  - Выбор разъединителя

Разъединители серии РДЗ предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической сети высокого напряжения, а также заземления отключённых участков при помощи стационарных заземляющих ножей.

Разъединители серии РДЗ состоят из отдельных полюсов, которые могут использоваться в однополюсном и трёх полюсном варианте установки на горизонтальной плоскости. Разъединители на класс напряжения 35 и 110 кВ на номинальный ток 1000 А допускают установку на вертикальной плоскости. Полюс разъединителя выполнен в виде двухколонкового аппарата с разворотом главных ножей в горизонтальной плоскости и состоит из цоколя, изоляционных колонн, токоведущей системы и заземляющего устройства.

Контактные ножи разъединителя на 1000А выполнены из двух медных параллельных шин, установленных "на ребро", один конец которых гибкими связями соединён с контактным выводом, а на другом образован разъёмный контакт. Контактные ножи разъединителей на 2000 и 3150А состоят из двух контактных ножей на 1000А. В заземляющее устройство разъединителя входят ножи заземления, стационарно установленные на цоколе разъединителя и неподвижный контакт, установленный на главном контактном ноже. Основные части разъединителей, выполненные из чёрных металлов, имеют стойкое антикоррозийное покрытие - горячий или гальванический цинк.

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды от +40С до -60С - для исполнения УХЛ1;

и от -10С до +45С - для исполнения Т1;

Относительная влажность воздуха до 100% при температуре +25С;

толщина корки льда до 10мм - для разъединителей 35 и 110кВ;

до 20мм - для разъединителей 150 и 220кВ;

Скорость ветра без гололёда 40 м/с;

скорость ветра с гололёдом не более 15 м/с;

Категория изоляции - "А" или "Б";

Климатическое исполнение - УХЛ1 и Т1.

Привод

Разъединители серии РДЗ приводятся в действие ПРГ-2Б УХЛ1.

Условное обозначение

В структуре условного обозначения принято:

| Р | - разъединитель; |
| --- | --- |
| Д | - двухколонковый; |
| З | - наличие заземлителей; |
| 2 | - количество заземлителей; |
| 35 | - номинальное напряжение; |
| Б | - усиленное исполнение изоляции; |
| 1000 | - номинальный ток; |
| НУХЛ | - климатическое исполнение; |
| 1 | - категория размещения; |

Принимаем разъединитель типа РДЗ-2-35/1000 и проверяем его по условиям

а).По напряжению установки

U уст.  Uном.  кВ

35  37 кВ

б).По току

Imax  Iном.  А

73,7  1000  А

в).По электродинамической стойкости

iу  iпр.с., где

iпр.с.- предельный сквозной ток при к.з., кА

iу-ударный ток при к.з., кА

10,7  64 кА [2]

г).По термической стойкости

Вк  I2тер.* tтер.  кА2*с, где

Iтер.- предельный ток термической стойкости

Iтер.=25 кА [2]

tтер.- длительность протекания предельного тока термической стойкости

tтер.=4 с

Вк  252*4=2500 кА2*с

1,42  2500 кА2*с

Принимаем к нему привод ПРН-220М [2]

7.4 Выбор трансформатора тока на стороне 35 кВ

Принимаем трансформатор тока типа ТФЗМ 35-У1 вариант исполнения 200/5 А и проверяем его по условиям:

а).По напряжению установки

Uуст.  Uном., кВ, где

35=35 кВ

Uном.- напряжение номинальное трансформатора тока

б).По току

Imax  I1ном  кА, где

I1ном.- первичный номинальный ток трансформатора тока

73,7  200  кА

в).По электродинамической стойкости

iу  iдин.  кА, где

iдин.- ток электродинамической стойкости трансформатора тока

10,7 < 20 кА

г).По термической стойкости

Вк  I2тер.* tтер. кА2*с, где

Iтер.- ток термической стойкости трансформатора тока

Iтер.=15 кА

tтер.- время термической стойкости трансформатора тока. tтер.=3 с.

1,42 < 675 кА2*с

По всем параметрам этот трансформатор подходит , аналогом его является трансформатор тока ТВ-35/10 исполнения 200/5 А

К монтажу принимаем любой из этих трансформаторов.

7.5 Выбор выключателя на стороне 35 кВ

Принимаем вакуумный выключатель типа ВВВ и проверяем его по условиям:

а). По напряжению установки

Uуст. Uном.

35=35 кВ

б). По длительному току

Imax  Iном.

73,7 < 800 А

в). По отключающей способности

Iп.о.  Iном.отк. кА

2 < 5,0 кА

iу   iа ном.=2*н. *Iотк. ном.

=1-номинальное время от начала к.з. до момента расхождения дугогасительных контактов

н.- нормированное содержание апериодической составляющей в отключенном токе %

н.=10 %

10,7 < 1,4 * 10 * 5

10,7 < 70 кА

г). По электродинамической стойкости

Iп.о.  iдин.

2 < 10  кА

д). На термическую стойкость выключатель проверяют по тепловому импульсу тока к.з.

Вк  Iтер.2 * tтер.  кА2*с

1,42< 262*4

1,42 < 2704  кА2*с

Принимаем к нему привод ПП-67

Выбор оборудования на стороне 10 кВ

7.7 Выбор ошиновки 10 кВ

Ошиновку выполняем жесткими шинами прямоугольного сечения.

а). Шины выбираем по длительно допустимому току:

Imax  Iдоп  А

Imax=Рнагр/3*Uн=4389/3*10=258 А

Принимаем шины прямоугольным сечением алюминиевые, одна полоса на фазу, размером 25*3 мм, для которых ток допустимый

Iдоп=265 А [2]

258 < 265 А

б).Проверяем шины на термическую стойкость

gmin  g мм2 , где

g-выбранное сечение,

gmin-минимальное сечение проводника по термической стойкости.

gmin=Вк/С ,где

Вк- тепловой импульс,

С- коэффициент, соответствующий разности выделенного тепла в проводнике до и после короткого замыкания. С=91

Вк=Iп.о.2*(tотк+Ta), где

Iп.о.2=0,5 кА

tотк=0,18 с

Ta=0,115 с

Вк=0,52*(0,18+0,115)=0,073 кА2*с

gmin=0,073 / 91=3,0 мм2

Сечение выбранных шин удовлетворяет условию термической стойкости.

Пролёт между изоляторами L при условии, что частота собственных колебаний будет больше 200 Гц для алюминиевых шин, определяется по формуле:

L2  (173,2/200)*J/g  , где

g -поперечное сечение шины

g =75 мм2,

J -момент инерции поперечного сечения шины относительно оси, перпендикулярной направлению изгибающей силы, см4

J=b*h3/12 , где

b -толщина шины

h -ширина шины

J = 0,3*2,53/12 = 0,39 см4

L2  (173,2/200)*0,39/7,5 = 0,19 см2

L  0,43 м

Принимаем пролёт L=0,4 м

в). Проверка шин на механическую прочность

Определяем наибольшее удельное усилие при трёхфазном к.з.

F=3*10-7(iу2/a)  Н/м , где

a - расстояние между соседними фазами

а = 0,8 м

iу - ударный ток трёхфазного к.з. А

F=3*10-7*(30002/0,8)=1,9 Н/м

Определим изгибающий момент

расч  доп

для алюминиевых шин доп=40 МПа

расч=M/W=3*10-8(i2у*L2/W*a) , где

W -момент сопротивления шины относительно оси перпендикулярной действию усилия , см2

W=b*h2/6=0,3*2,52/6=0,31 см2

расч=1,7*10-8*(30002*0,432/0,31*0,8)=0,11 МПа

0,11 < 40 МПа

Шины механически прочны.

7.8 Выбор изоляторов 10 кВ

Для крепления ошиновки на стороне 10 кВ принимаем опорные изоляторы марки ОНШ-10-500.

7.9 Выбор предохранителей на стороне 10 кВ

Предохранители токоограничивающие ПКТ, ПКН

Рисунок 7.9.1 Внешний вид ПКТ, ПКН

Предохранители предназначены для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий 10 кВ.

Выбор предохранителей для защиты трансформаторов напряжения и собственных нужд производим по напряжению установки.

Uуст  Uном

10 =10 кВ

Принимаем предохранитель типа ПКТ-10 для трансформаторов напряжения и ПКТ-10 для трансформатора собственных нужд.

7.9 Выбор разъединителей 10 кВ

Разъединитель — высоковольтный коммутационный аппарат, предназначенный для разъединения и переключения отдельных участков электрических цепей при отсутствии в них тока; создаёт видимый разрыв электрической цепи. Разъединители применяются в высоковольтных распределительных устройствах, главным образом для обеспечения безопасности профилактических и ремонтных работ на отключенных участках. В отдельных случаях с помощью разъединителей отключают небольшие токи (например, токи намагничивания трансформаторов небольшой мощности или токи ненагруженных линий небольшой длины).

Разъединители применяют также для секционирования шин и переключения электрических линий с одной системы шин распределительного устройства на другую.

Разъединитель состоит из подвижных и неподвижных контактов, укрепленных на изоляторах. Для приведения в действие подвижного контакта используется изолятор, с помощью которого он сочленяется с приводом.

Разъединители различают:

- по роду установки (внутренние, наружные);

- по числу полюсов (однополюсные, трёхполюсные и др.);

- по способу управления (ручные, дистанционные).

Для предотвращения ошибочных операций применяют механические, электрические или комбинированные блокировочные устройства, предотвращающие отключение или включение разъединителя, когда соответствующий высоковольтный выключатель находится в положении "включено". Разъединители должны обладать способностью длительно пропускать номинальный ток нагрузки, а также высокой термической и динамической устойчивостью (стойкостью) при сквозных токах короткого замыкания.

Разъединители серии РЛНД-1 предназначены для включения и отключения под напряжением обесточенных участков цепи высокого напряжения, а также заземления отключенных участков при помощи стационарных заземлителей.

Конструкция

Рисунок 7.9.2 - Разъединитель серии РЛНД-1

Разъединитель серии РЛНД-1 выполнен в виде трехполюсного (на одной раме) аппарата горизонтально-поворотного типа, каждый полюс которого имеет один поворотный и один неподвижный изоляторы, на которых расположена контактная система. Разъединитель имеет один или два стационарных заземлителя. Размыкаемые соединения главного и заземляющего контуров осуществляются через ламельные контакты, контактное нажатие в которых создается пружинами. Основные части разъединителя, выполненные из черных металлов, имеют стойкое антикоррозийное покрытие - горячий или гальванический цинк. Разъединитель РЛНД-1 -10Б выполнен на фарфоровых изоляторах, РЛНД-1-10,II и РЛНД-1-10.IV - на полимерных изоляторах с трекинг-эрозионностойким покрытием, имеющих высокие разрядные характеристики в загрязненном и увлажненном состоянии и механические характеристики, обеспечивающие надежную работу разъединителя при сейсмических воздействиях до 9 баллов по шкале МSК-64.

Условия эксплуатации

Температура окружающейсреды от +40°Сдо -6ОС;

Высота над уровнем моря не более 1000м;

Толщина корки льда до 10 мм;

Скорость ветра без гололеда не более 40 м/с;

Скорость ветра с гололедом не более 15 м/с.

Привод

Разъединители серии РЛНД управляются приводом ПРГ-2 УХЛ1 или ПРН-10 МУ1. Приводы имеют механическую блокировку между главными ножами и заземлителями.

Условное обозначение

В структуре условного обозначения РЛНД-X-10Б-XXXН УХЛ1 принято:

| Р | - разъединитель; |
| --- | --- |
| Л | - линейный; |
| Н | - наружной установки; |
| Д | - количество опорных изоляторов (два); |
| I | - исполнение с неподвижнымконтактнымвыводом на поворотном изоляторе; |
| 1, 2 | - количество заземлителей; |
| 10 | - номинальное напряжение; |
| Б | - усиленное исполнение изоляции; |
| 200,400 | - номинальный ток; |
| Н | - повышенной надежности; |
| УХЛ | - климатическое исполнение; |
| 1 | - категория размещения; |

Предлагаем следующие виды разъединителей: РЛНД-10/400, РВЗ-10/630, РВФЗ-10/630, РДЗ-10/630 и РДЗ-110/1000.

а). По напряжению установки

Uуст  Uном кВ

10=10 кВ

принимаем разъединитель РВЗ-10 [2]

б). По току

Imax  Iном, А

258 < 400 А

в). По электродинамической стойкости

Iп.о.  Iпр.с. , кА

0,5 < 41 кА

г). По термической стойкости

Вк  Iтер2*tтер

Iтер- предельный ток термической стойкости,

Iтер=16 кА

tтер- допустимое время протекания тока,

tтер=1 с

Вк  162*1=256 кА2*с

0,073 < 256 кА2*с

Тип привода ПР-10. [2]

- 7.10 Выбираем выключатель 10 кВ

Выключатели предназначены для частых коммутаций электрических цепей в нормальных и аварийных режимах в ячейках комплектных распределительных устройств в электрических сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 6-10 кВ и для замены маломасляных выключателей в действующих КРУ, КСО и других распределительных устройствах.

Основные параметры

|  | ВБТЭ-М (М1)-10-20 | ВБТЭ-М (М1)-10-31,5 |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |
| Номинальный ток, А | 630,1000,1600 |  |
| Номинальный ток отключения, кА | 20 | 31,5 |
| Собственное время вкл., с, не более | 0,1 |  |
| Собственное время откл., с, не более | 0,03 |  |
| Ток потребления электромагнита: влючения, А, не более отключения, А, не более | 60 2,0(1,0) |  |
| Номинальное напряжение питания цепей управления: постоянного тока, В переменного тока, В | -220 (-110*) -220,50 Гц |  |
| Привод | электромагнитный |  |
| Климатическое использование | У2 |  |
| Масса, кг, не более | 96...112 в зависимости от исполнения |  |
| Габаритные размеры, мм | 612x550x738 |  |

Вакуумные выключатели серии ВВ/TEL

Вакуумные выключатели ВВ/TEL предназначены для эксплуатации в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением до 10 кВ с изолированной и компенсированной нейтралью в нормальных и аварийных режимах.

Вакуумные выключатели ВВ/TEL применяются в ячейках КРУ внутренней и наружной установки, а также в камерах КСО, как при новом строительстве, так и при замене выключателей прежних лет выпуска.

Основные отличительные особенности вакуумных выключателей ВВ/TEL-10:

  - Высокий коммутационный и механический ресурс

Вакуумные выключатели ВВ/ТЕL-10-20/1000 общепромышленного исполнения рассчитаны на коммутационный ресурс - 50 000 циклов "ВО" при номинальном токе, механический ресурс привода при этом составляет 150 000 циклов "ВО", а выключатели для частых коммутаций, ориентированные на работу в электротермических установках выдерживают 150 000 циклов "ВО" при номинальном токе, при этом все выключатели имеют ресурс 100 циклов "ВО" или 150 операций отключения при номинальном токе отключения 20 кА. Такого числа циклов В-О не могут предложить даже зарубежные аналоги, стоимость на приобретение которых значительно превосходят стоимость выключателей ВВ/TEL.

2. Отсутствие необходимости в проведении текущего, среднего и капитального ремонтов

Выключатель ВВ/TEL действительно не требует проведения планово-предупредительных ремонтов на протяжении всего срока эксплуатации благодаря высокой надежности конструкции, отсутствию изнашивающихся деталей и высокой стабильности заводских регулировок выключателя. Для поддержания высокой эксплуатационной готовности рекомендуются следующие операции по обслуживанию выключателя (согласно ИТЕА 674152.003 РЭ р.3):

- протирка изоляции сухим безворсовым материалом;

- проверка электрической прочности главных цепей выключателя промышленным напряжением 42 кВ (1 мин);

- замер переходного сопротивления главных цепей выключателя;

- проверка выключателя многократными опробываниями (не менее 5 включений - отключений).

- .

- Таблица 7.9.1 Основные технические параметры выключателя типа ВБЧЭ 10

| Наименование параметра |  |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ Номинальный ток, А Номинальный ток отключения, кА Предельный ток термической стойкости, кА Ток электродинамической стойкости, кА Время протекания тока термической стойкости, с Собственное время отключения, с не более Собственное время включения, с не более Коммутационная износостойкость, циклов ВО: -при номинальном токе отключения -при номинальном токе 630 А, 1000 А 1600 А Механический ресурс, циклов ВО | 10 630, 1000, 1600 20 20 51 3 0,03 0,2 50 50 000 40 000 50 000 |

а). По напряжению установки

U уст   U ном  кВ

10  10 кВ

б). По длительному току

Iмах  Iном   А

258 < 400 А

в). По отключающей способности

Iп.о.  Iном. отк  кА

0,5  10  кА

iy  ia ном=2*н *Iном.отк.

=1-номинальное время от начала к.з. до момента расхождения дугогасительных контактов.

н- нормированное значение содержания апериодической составляющей в отключенном токе %

3 < 1,4*10*10 = 140 кА

3 < 140 кА

г). По включаемой способности

Iп.о.  Iдин  кА

0,5  25  кА

д). По электродинамической стойкости

Iп.о.  Iдин  кА

0,5  10  кА

е). На термическую стойкость выключатель проверяют по тепловому импульсу тока к.з.

Вк  Iтер2*tтер  кА2*с

0,073  102*4  кА2*с

0,073  400  кА2*с

Принимаем выключатель BB/TEL.

7.11 Выбор трансформатора тока в цепи 10 кВ

Принимаем трансформатор тока типа ТВК-10

а). По напряжению установки

Uуст  Uном  кВ

10 = 10  кВ

б). По длительному току

Iмах  Iном   А

258 < 300  А

в). По электродинамической стойкости

iy  iдин  кА

3 < 175  кА

г). По термической стойкости

Вк  Iтер2*tтер  кА2*с

0,073  342*3 кА2*с

0,073  3468 кА2*с

д). Проверяем на класс точности

Проверка состоит в том, что выбирается сечение соединительных проводов приборов с трансформаторами тока такими, чтобы суммарная нагрузка вторичной обмотки трансформатора не превышала допустимую нагрузку в выбранном классе точности:

Z2  Z2ном.,

где Z2 - вторичная нагрузка трансформатора;

Z2ном- номинальная допустимая нагрузка трансформатора тока в выбранном классе точности

Перечень приборов, подключение к трансформаторам тока и нагрузки по фазам приведены в таблице 5.

Таблица  5  Вторичная нагрузка трансформаторов тока.

| Приборы | тип | А | В | С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Амперметр | Э 351 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Счётчик активной энергии | И680 | 2,5 | --- | 2,5 |
| Счётчик реактивной энергии | И673 | 2,5 | --- | 2,5 |
| Ваттметр | Д365 | 0,5 | --- | 0,5 |
| Итого |  | 6 | 0,5 | 6 |

Так как к трансформатору тока подключаются приборы денежного расчёта (счётчики) он должен работать в классе точности 0,5. Для выбранных  трансформаторов тока допустимая нагрузка в классе точности 0,5 составляет 10ВА  [2], что соответствует

Rдоп = Sдоп / Iном2 2 = 10/52 = 0,4 Ом

Определим сопротивление подключенных к трансформатору тока приборов:

Rприб= Sприб /Iном2 2 = 6/52 = 0,24 Ом

Сопротивление контактов принимаем при числе приборов три и более

Zк = 0,1 Ом,

Тогда определим допустимое сопротивление проводов:

Rпров доп = R2ном-Rприб-Rк= 0,4-0,24-0,1 =0,06 Ом.

Для подстанции 35/10 кВ применяем контрольный кабель с аллюминиемыми жилами, ориентировочная длина 25 м, трансформаторы соединены в полную звезду, поэтому lрасч=l, тогда сечение

Fпров = (*lрасч )/ Rпров доп )

Fпров = 0,0283 (25/0,06) = 11,79 мм 2;

Принимаем три контрольных кабеля АКРВГ с жилами сечения 4мм2.

Фактическое сопротивление проводов получим

Rпров фак.= (*lрасч )/ F)

Rпров фак.= (0,0283*25 )/ 4х3)=0,06 Ом

Фактическая вторичная нагрузка трансформатора тока

R2ф= Rприб+ Rпров+ Rк=0,24+0,06+0,1 =0,4 Ом.

7.12 Выбор трансформатора напряжения на шинах 10 кВ

Принимаем трансформатор напряжения типа НТМИ-10 и проверяем

его по напряжению установки

U уст  Uном  кВ

10 = 10  кВ

7.13 Выбор ограничителя перенапряжений 10 кВ

Рисунок 7.13 ОПН-КР/TEL 10/11,5 УХЛ

Ограничитель выбираем по напряжению установки

U уст  Uном  кВ

10 = 10  кВ

# МОНТАЖ  ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Выключатели в стационарном исполнении предназначены для замены маломасляных выключателей типа ВМПЭ-10, ВМГ-133 в любых типах распределительных устройств

Выключатели в виде выкатного элемента устанавливаются в КРУ типа К-104, К-59, КМ-1Ф. По своим присоединительным размерам и схемам управления взаимозаменяемы с выключателями ВК-10, ВКЭ-10.

Рисунок 8.1 – Стационарное исполнение ВБЧЭ 10

Рисунок 8.2 – Габаритно-установочные размеры

Монтаж высоковольтных выключателей.

Вакуумные выключатели обычно поставляются собранными на раме и отрегулированными. Поэтому их монтаж не отнимает много времени и состоит в закреплении рамы на основании, ревизии цилиндров, соединении с приводом и регулировки.

Вакуумные выключатели, расположенные в камерах КСО или шкафах КРУ, регулируют и ревизуют, как правило, на заводе, поэтому на месте монтажа только контролируют их совместную работу с приводом. При монтаже и регулировке предохранители в цепях управления выключателем должны быть сняты.

9 РАСЧЁТ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ

Распределительные сети 6-220 кВ промышленных предприятий обычно имеют простую конфигурацию и выполняются, как правило, радиальными или магистральными. Силовые трансформаторы подстанций на стороне низшего напряжения обычно работают раздельно. По этому промышленные электросети и электроустановки для своей защиты от повреждений и анормальных режимов в большинстве случаев не требуют сложных устройств релейной защиты. Вместе с тем особенности технологических процессов и связанные с ними условия работы и электрические режимы электроприёмников и распределительных сетей могут предъявлять повышенные требования к быстродействию, чувствительности и селективности устройств релейной защиты, к их взаимодействию с сетевой автоматикой: автоматическим включением резервного питания (АВР), автоматическим повторным включением (АПВ), автоматической частотной разгрузкой (АЧР).

Исходными данными определено произвести расчёт релейной защиты трансформаторов.

Согласно [3] для трансформаторов, устанавливаемых в сетях напряжением 6 кВ и выше, должны предусматриваться устройства релейной защиты от многофазных коротких замыканий в обмотках и на выводах, однофазных коротких замыканий в обмотке и на выводах, присоединённых к сети с глухозаземлённой нейтралью, витковых замыканий в обмотках, токов в обмотках при внешних КЗ и перегрузках, понижений уровня масла в маслонаполненных трансформаторах и в маслонаполненных вводах трансформаторов.

9.1   Защита от повреждений внутри кожуха и от понижений уровня масла

Тип защиты — газовая, реагирующая на образование газов, сопровождающих повреждение внутри кожуха трансформатора, в отсеке переключателя отпаек устройства регулирования коэффициента трансформации (в отсеке РПН), а также действующая при чрезмерном понижении уровня масла. В качестве реле защиты в основном используются газовые реле. При наличии двух контактов газового реле защита действует в зависимости от интенсивности газообразования на сигнал или на отключение.

Типовыми схемами защиты предусматривается в соответствии с требованиями ПУЭ возможность перевода действия отключающего контакта газового реле (кроме реле отсека РПН) на сигнал и выполнения раздельной сигнализации от сигнального и отключающего контактов реле. Газовое реле отсека РПН должно действовать только на отключение.

При выполнении газовой защиты с действием на отключение принимаются меры для обеспечения надёжного отключения выключателей трансформатора при кратковременном замыкании соответствующего контакта газового реле.

Газовая защита установлена на трансформаторах ГПП и на внутрицеховых трансформаторах мощностью 630 кВА и более. Применяем реле типа РГУЗ-66.

Защита от повреждений внутри кожуха трансформатора, сопровождающихся выделением газа, может быть выполнена и с помощью реле давления, а защита от понижения уровня масла — реле уровня в расширителе трансформатора.

9.2 Защита от повреждений на выводах и от внутренних повреждений трансформатора

Для этой цели будем использовать продольную дифференциальную токовую защиту, действующую без выдержки времени на отключение повреждённого трансформатора от неповреждённой части электрической системы с помощью выключателя. Данная защита осуществляется с применением реле тока, обладающих улучшенной отстройкой от бросков намагничивающего тока, переходных и установившихся токов небаланса. Согласно рекомендациям [3] будем использовать реле с торможением типа ДЗТ-11. Рассматриваемая защита с реле ДЗТ-11 выполняется так, чтобы при внутренних повреждениях трансформатора торможение было минимальным или совсем отсутствовало. Поэтому тормозная обмотка реле обычно подключается к трансформаторам тока, установленным на стороне низшего напряжения трансформатора.

Произведём расчёт продольной дифференциальной токовой защиты трансформаторов ПГВ, выполненной с реле типа ДЗТ-11.

Для этого сначала определим первичные токи для всех сторон защищаемого трансформатора, соответствующие его номинальной мощности:

IНОМ.ВН=SНОМ3⋅UНОМ.СР                       (9.2.1)

где      Shom — номинальная мощность защищаемого трансформатора, кВА;

uhom.cp — номинальное напряжение соответствующей стороны, кВ.                    Ток для высшей стороны напряжения: IНОМ.ВН=SНОМ3⋅UНОМ.СР=40003⋅35=50,2А

для низшей стороны напряжения: IНОМ.НН=SНОМ3⋅UНОМ.НН=40003⋅10,5=916,4А

Применяем трансформаторы тока с nтвн=50/5 и nтнн=1000/5. Схемы соединения трансформаторов тока следующие: на высшей стороне Δ, на низшей стороне — Y.

Определим соответствующие вторичные токи в плечах защиты:

I=IНОМ,Т⋅КСХnТ                           (9.2.2)

где      Ксх — коэффициент схемы включения реле защиты, который согласно [3] для ВН равен 3 , для НН - 1 .

Тогда с использованием выражения (9.2.2): IВН=IНОМ,Т⋅КСХnТ=50,2⋅310=8,69А

IНН=IНОМ,Т⋅КСХnТ=916,4⋅1200=4,58А

Выберем сторону, к трансформаторам тока которой целесообразно присоединить тормозную обмотку реле. В соответствии с [9] на трансформаторах с расщеплённой обмоткой тормозная обмотка включается на сумму токов трансформаторов тока, установленных в цепи каждой из расщеплённой обмоток.

Первичный минимальный ток срабатывания защиты определяется из условия отстройки от броска тока намагничивания:

IСЗ=КОТС⋅IНОМ,,ВН                                   (9.2.3)

где      Котс-1,5 — коэффициент отстройки.

Iс.3=1,5·50,2=75,3 А.

Расчётный ток срабатывания реле, приведённый к стороне ВН:

IСР=IСЗ⋅КСХnТ=75,3⋅310=13А

Расчётное число витков рабочей обмотки реле, включаемых в плечо защиты со стороны ВН:W=FСРIС,Р                                                   (9.2.4)

где      Fcp=100 — магнитодвижущая сила срабатывания реле, А.

W=FСРIС,Р=10013=7,7

Согласно условию Wbh  ≤ WBHpacn принимаем число витков WBH =8, что соответствует минимальному току срабатывания защиты :

IС,З=FСР⋅nТ,ВНWВН⋅КсхВН=100⋅5058⋅3=82,4А

Расчётное число витков рабочей обмотки реле, включаемых в плечо защиты со стороны НН: W=WВН⋅IВНIНН=7⋅8,694,5=13,28

Принимаем ближайшее к WHHpacч целое число, то есть WHH=13.

Определим расчётное число витков тормозной обмотки, включаемых в плечо защиты со стороны НН:

WТрасч=ε+Δu+WНН−WНН,расчWННрасч⋅1,5⋅WННtgα,                    (9.2.6)

где ε=0,1 — относительное значение полной погрешности трансформатора тока;

Δu— относительная погрешность, обусловленная РПН, принимается равной половине суммарного диапазона регулирования напряжения;

α — угол наклона касательной к тормозной характеристике реле типа ДЗТ-11, tg a=0,75. Для ТДН-4000/35 Δu=0,16

WТрасч=0,1+0,16+13−13,2813,28⋅1,5⋅130,75=6,2.,

Согласно стандартного ряда, приведённого в [3], принятое число витков тормозной обмотки для реле ДЗТ-11 wT=7.

Определим чувствительность защиты при металлическом КЗ в защищаемой зоне, когда торможение отсутствует. Для этого определим ток КЗ между двумя фазами на стороне НН трансформатора:

IК−2(3)=8,58⋅1035=0,47кА;       IК−2(2)=32⋅0,47=407А.

Коэффициент чувствительности:

КЧ=IК−2(2)⋅KСХ(2)IСЗ⋅KСХ(3)                                                      (9.2.7)

КЧ=407⋅382,4⋅3=5> 2, что удовлетворяет условиям.

Определим чувствительность защиты при КЗ в защищаемой зоне, когда имеется торможение. Вторичный ток, подводимый к рабочей обмотке реле:                      IРАБ.Р=IК(2)⋅КсхВНnТ,ВН                                  (9.2.8)

IРАБ.Р=IК(2)⋅КсхВНnТ,ВН=407⋅310=70,5А

Вторичный ток, подводимый к тормозной обмотке:

IТОР.Р=IК(2)⋅КсхВНnТ,НН=407⋅1200=2А

Рабочая МДС реле:

FРАБ=n=1nIРАБ,Р⋅WРАБ,n                                                    (9.2.9)

Fраб=70.5·7=493.5А. Тормозная МДС рле:

FТОР=IТОР·WТОР,                                                             (9.2.10)

FТОР=2,1·7=14,7 A.

По характеристике срабатывания реле, приведённой в [10], графически определяем рабочую МДС срабатывания реле: Fc.p=100 A. Тогда коэффициент чувствительности:

КЧ=FРАБFСР                                              (9.2.11)

КЧ=493100=4,93>1,5;что удовлетворяет условиям.

9.3   Защита от токов внешних многофазных КЗ

Защита предназначена для отключения внешних многофазных КЗ при отказе защиты или выключателя смежного повреждённого элемента, а также для выполнения функций ближнего резервирования по отношению к основным защитам трансформатора (дифференциальной и газовой). В качестве защиты трансформатора от токов внешних КЗ используются: 1 токовые защиты шин секций распределительных устройств низшего и среднего напряжений, подключенных к соответствующим выводам трансформатора;

2.  максимальная токовая защита с пуском напряжения, устанавливаемая на стороне высшего напряжения защищаемого трансформатора.

Защита, установленная на стороне ВН, выполняется на двухобмоточных трансформаторах с двумя, а на трёхобмоточных с тремя реле тока. Реле присоединяются ко вторичным обмоткам ТТ, соединённым, как правило, в треугольник.

Непосредственное включение реле защиты от токов внешних КЗ в токовые цепи дифференциальной защиты не допускается.

Расчёт МТЗ.

Ток срабатывания защиты МТЗ-1 на стороне НН.

ICЗ1=КО⋅КСЗ⋅IННКВ                               (9.3.1)

где    Ко =1,2—коэффициент отстройки реле;

Кв=0,85—коэффициент возврата реле РТ-40;

Ксз=2,3—коэффициент самозапуска секции шин потерявшей питание;

ICЗ1=1,2⋅2,3⋅916,50,85=2975,6А

Ток срабатывания защиты МТЗ-2 на стороне ВН:

ICЗ2=КО⋅КСЗ⋅IВНКВ;                               (9.3.2)

ICЗ2=КО⋅КСЗ⋅IВНКВ=1,2⋅2,3⋅50,20,85=162,3А

Ток срабатывания реле на стороне ВН:

ICР2=IСЗ2⋅КСХnТ                         (9.3.4)

ICР2=IСЗ2⋅КСХnТ=162,3⋅310=28А

Коэффициент чувствительности МТЗ-2

КЧ=КСХ⋅3⋅IК−1(3)2⋅nТ⋅IСР.2                                                      (9.3.5)

КЧ=3⋅3⋅8,91⋅6,32⋅10⋅27⋅35=2,7>1,5

Ток срабатывания реле МТЗ на стороне НН:

ICР1=IСЗ1⋅КСХnТ                                         (9.3.6)

ICР1=2975,6⋅1200=14,87А

Коэффициент чувствительности защиты в основной зоне:

КЧ−1(3)=IК−2(3)IСЗ1                                                           (9.3.7)

КЧ−1(3)=99102975,6=3,3>1,5

Условие чувствительности выполняется.

Коэффициент чувствительности защиты в резервной зоне:

КЧ2=IК−5(3)IСЗ1,       КЧ2=3⋅98502975,6=2,8>1,2

чувствительности защиты в резервной зоне обепечивается.

9.4   Защита от токов внешних замыканий на землю на стороне ВН

Защита предусматривается для трансформаторов с глухим заземлением нейтрали обмотки высшего напряжения при наличии присоединений синхронных электродвигателей в целях резервирования отключения замыканий на землю на шинах питающей подстанции и для ускорения отключения однофазного КЗ в питающей линии выключателями низшего напряжения трансформатора. Реле максимального тока защиты подключается к трансформатору тока, встроенному в нулевой вывод обмотки ВН трансформатора.

9.5   Защита от токов перегрузки

Согласно [3] на трансформаторах 400 кВА и более, подверженных перегрузкам, предусматривается максимальная токовая защита от токов перегрузки с действием на сигнал с выдержкой времени. Устанавливается на каждой части расщеплённой обмотки. Продолжительность срабатывания такой защиты должна быть выбрана примерно на 30% больше продолжительности пуска или самозапуска электродвигателей, получающих питание от защищаемого трансформатора, если эти процессы приводят к его перегрузке.

Расчёт тока срабатывания от перегрузки.

ток срабатывания от перегрузки равен:

IС.З=kОТСkВ⋅IНН,                                            (9.5.1)

где       kотс=1,05, для реле РТ-40.

Kв=0,85, коэффициент возврата реле РТ-40

IС.З=1,050,85⋅916,4=1132А

ток срабатывания реле равен:

ICР=IСЗ⋅КСХnТ;                                                          (9.5.2)

ICР=1132⋅1200=5,6А

# 10  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ  ПРОЕКТА

При проектировании систем электроснабжения сельских районов и в процессе их эксплуатации постоянно решают задачи выбора наиболее целесообразного варианта, т.е. с лучшими технико-экономическими показателями. К таким задачам относят выбор сечений проводов, мощностей трансформаторов подстанций, оптимального варианта развития сетей, мероприятий по снижению потерь электрической энергии, повышению надежности электроснабжения .

В данном проекте рассчитываются экономические показатели строительства подстанции «Колмаково» напряжением на 35/10 кВ с дмумя трансформаторами.

10.1 Общие положения

В связи с переходом отдельных производственных площадок из 3 категории во 2, а порой и в 1 возврасла необходимость в более качественном и надежном электроснабжении. На данном этапе работы подстанция 35/10 кВ «Колмаково» перегружена в результате чего возникла необходимость в её реконструкции. В результате реконструкции подстанции возрастает надежность электрооборудования, а увеличение мощности подстанции дает перспективы предприятиям дальнейшему росту и развитию.

При определении капитальных вложений учитывают следующие составляющие:

К= Ксм+ Коб+ Кпр+ Кобор 	(10.1)

где: Ксм- капитальные вложения на строительно-монтажные работы;

Коб- стоимость оборудования, транспортных средств, инвентаря;

Кпр- затраты на проектно-изыскательские и подготовительные работы;

Кобор- затраты на создание оборотных средств;

В связи с тем, что на нашем этапе, то есть на этапе дипломного проектирования, все составляющие данного уравнения предусмотреть очень сложно, поэтому мы затраты на проектно-изыскательские и подготовительные работы примем в размере 5 % от стоимости оборудования, а затраты на создание оборотных средств не будем учитывать вовсе.

Методика комплексной оценки эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-технического прогресса, рекомендует при выборе оптимального варианта кроме приведенных затрат учитывать также сопутствующие экономические эффекты, в качестве которых можно принимать ущербы от снижения надежности электроснабжения и качества электроэнергии, расход металла, удобство эксплуатации, экологические и социальные факторы. Во многих случаях указанные факторы по своей значимости не уступают основным экономическим показателям. Так, например, такие показатели, как качество электрической энергии и надежность электроснабжения, даже находясь в допустимых нормативных границах, все же для различных вариантов неодинаковы.

Величина ущерба от перерыва электроснабжения рассчитывается в двух случаях:

1. При разработке специальных технических и организационных мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей.

2. При технико-экономическом сравнении вариантов схем электроснабжения с различной степенью надежности.

При возникновении аварии или других критических ситуаций на ПС ее потребители смогут получать электроэнергию от подстанции «Минусинская-Городская», поэтому при технико-экономическом обосновании реконструкции подстанции принимаем, что степень надежности остается неизменной. Для упрощения расчетов годовых приведенных затрат ущербом от перерыва в электроснабжении пренебрегаем.

10.2 Расчет капитальных затрат на строительство подстанции

Расчет капитальных затрат на строительство подстанции проводится по формуле (10.1).

Капитальные затраты на строительство подстанции складываются из затрат:

- демонтаж старого оборудования;

- приобретение и монтаж силовых трансформаторов;

- приобретение и монтаж электрической аппаратуры подстанции

Стоимость оборудования и затраты на монтажные работы должны определяться согласно локальной сметы, с учетом действующего уровня цен. В локальной смете необходимо учесть не только основное дорогостоящее техническое оборудование как: масляные и вакуумные выключатели, разъединители, трансформаторы и прочее, но и мелки расходные материалы как болты, гайки и др., что также достаточно сложно сделать на данном этапе, поэтому примем стоимость оборудования приблизительно, равной шести миллионам рублей.

Смета на реконструкцию подстанции 35/10 кВ «Колмаково».

|  |  | На приобретение и монтаж электрооборудования для реконстукции системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подстанция Колмаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость всего: |  |  |  | 3418065 | руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: оборудования: |  |  |  | 3136810 | руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | демонтажных и монтажных работ: |  |  |  | 281255 | руб. |  |
|  | Шифр и | Наименование и характе- |  |  |  | Стоимость единицы. |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  |
| № | номер | ристика оборудования | Еди- |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |
|  | позиции | и монтажных работ. | ницы | Кол- |  |  | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  | прейску- |  | изме- | во. | Обору- | всего |  | эксплуатация машин |  | Обору- | всего |  | эксплуатация машин |  |  |
|  | ранта и |  | рения |  | дования |  | з/пл | всего | в т.ч. | дования |  | з/пл | всего | в т.ч. |  |
|  | ценника |  |  |  |  |  |  |  | зарплата |  |  |  |  | зарплата |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  | 1 Материалы и оборудование на стороне 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Трансформатор силовой ТМ-4000/35 | узел | 2 | 747900 |  |  |  |  | 1495800 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Масляный выключатель ВТ-35-630 | узел | 2 | 73550 |  |  |  |  | 147100 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Разъеденитель РНДЗ-2-35-1000 | узел | 6 | 28645 |  |  |  |  | 171870 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ограничитель перенапряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОПН-У-35/40,5 | узел | 2 | 14500 |  |  |  |  | 29000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 Монтажные работы на стороне 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж трансформатора 1000 кВА | шт. | 1 |  | 15678 | 3174 | 2826 | 917 |  | 31355 | 6348 | 5652 | 1835 |  |
| 5 |  | Монтаж силового трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТМ-4000/35 | узел | 2 |  | 31355 | 6348 | 5652 | 1835 |  | 62710 | 12697 | 11303 | 3670 |  |
| 6 |  | Монтаж масляного выключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВТ-35-630 | узел | 2 |  | 13123 | 1974 | 3019 | 898 |  | 26245 | 3948 | 6039 | 1796 |  |
| 7 |  | Монтаж разъеденителя РНДЗ-2-35-1000 | узел | 6 |  | 4916 | 1084 | 1219 | 523 |  | 29497 | 6503 | 7316 | 3136 |  |
| 8 |  | Монтаж ограничитель перенапряже- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ния ОПН-У-35/40,5 | узел | 2 |  | 1974 | 550 | 1030 | 356 |  | 3948 | 1099 | 2059 | 712 |  |
|  |  | Демонтаж разрядников | комп. | 2 |  | 987 | 275 | 515 | 178 |  | 1974 | 550 | 1030 | 356 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 Материалы и оборудование на стороне 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Распредеительное устройство 10 кВ для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | двухтрансформаторной подстанции на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заглубленном фундаменте с односторонней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | укладкой плит УБК | комп. | 1 | 714587 |  |  |  |  | 714587 |  |  |  |  |
| 10 |  | Ограничитель перенапряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОПН-КР/TEL-10/11,5 | узел | 2 | 11690 |  |  |  |  | 23380 |  |  |  |  |
|  |  | 4 Монтажные работы на стороне 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Монтаж распредеительного устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 кВ для двухтрансформаторной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подстанции на заглубленном фундаменте с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | односторонней укладкой плит УБК | комп. | 1 |  | 40646 | 11148 | 7432 | 2563 |  | 40646 | 11148 | 7432 | 2563 |
| 12 |  | Монтаж ограничитель перенапряже- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ния ОПН-КР/TEL-10/11,5 | узел | 2 |  | 1974 | 550 | 1030 | 356 |  | 3948 | 1099 | 2059 | 712 |
|  |  | Демонтаж разрядников | комп. | 2 |  | 987 | 275 | 515 | 178 |  | 1974 | 550 | 1030 | 356 |
|  |  | Итого оборудования и материал. |  |  |  |  |  |  |  | 2581737 |  |  |  |  |
|  |  | Итого монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 200324 | 43394 | 42891 | 14779 |
|  |  | Начисления на зарплату |  |  |  |  |  |  |  |  | 60097 | 13018 |  | 4434 |
|  |  | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 322717 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат |  |  |  |  |  |  |  | 2904454 | 260422 | 56412 | 42891 | 19213 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49079 |  | 16716 |
|  |  | Всего прямых и накладных затрат |  |  |  |  |  |  |  | 2904454 | 260422 | 105491 | 42891 | 35929 |
|  |  | Плановые накопления |  |  |  |  |  |  |  | 232356 | 20834 | 8439 | 3431 | 2874 |
|  |  | Итого сметная стоимость |  |  |  |  |  |  |  | 3136810 | 281255 | 113930 | 46322 | 38803 |

10.3 Методика определения годовых эксплуатационных затрат в сетях электроснабжения

К годовым эксплуатационным издержкам относятся расходы, связанные с поддержанием электрических сетей в нормальном техническом состоянии, а также годовая стоимость износа и затраты на компенсацию потерь электрической энергии в элементах сети.

Годовые эксплуатационные отчисления определяются:

И=ИАМ+ИТ.Р.ОБС+ИПОТ,                                            (10.2)

где  ИАМ – амортизационные отчисления, тыс. руб/год;

ИТ.Р.ОБС – затраты на текущий ремонт и обслуживание, тыс. руб/год;

ИПОТ – затраты на компенсацию потерь электроэнергии, тыс. руб/год;

Величина амортизационных отчислений по элементам сети –  подстанциям определяется:

ИАМПСТ=КПСТ⋅αАМПСТ100,                                                                                (10.3)

где ИАМПСТ –  годовые амортизационные

отчисления по ТП, тыс. руб / год;

KПСТ – капиталовложения в ТП, тыс. руб;

αАМПСТ – норма амортизационных отчислений по подстанциям, %;

Издержки на обслуживание электрических сетей включают в себя стоимость израсходованного сырья и других материальных средств, заработную плату обслуживающего персонала, расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание. Эти издержки определяются по элементам сети:

ИТ.Р.ОБСПСТ=КПСТ⋅αТ.Р.ОБСПСТ100,                                            (10.4)

где  αТ.Р.ОБСПСТ –  норма на текущий ремонт и обслуживание  ТП, %;

Нормы амортизации и нормы на текущий ремонт и обслуживание элементов сети приведены в таблице10.1.

Таблица 10.1 – Нормы амортизации и нормы на текущий ремонт и обслуживание элементов электрических сетей[14]

| Наименование элементов | Нормы амортизации αАМ, % | Нормы на текущий ремонт и обслуживание амортизации αТ.Р.ОБС, % |
| --- | --- | --- |
| Силовое электротехническое оборудование и распределительные устройства подстанций напряжением 110, 35, 10 кВ | 4,4 | 4,0 |

ИАМПСТ=3418,0654,4100=150,39 тыс. руб/год;

ИТ.Р.ОБСПСТ=3418,065⋅4,0100=136,72 тыс. руб/год;

Затраты на компенсацию потерь электроэнергии определяются:

ИПОТ=С⋅ΔW,			                     (10.5)

где  C – тариф на электрическую энергию, С = 1,04 руб/(кВт ·ч);

ΔW – суммарные потери электроэнергии в трансформаторе подстанции 35/10 кВ «Колмаково», кВт ·ч;

Потери энергии в трансформаторе определяются:

ΔWтр= 8760×ΔPхх+ΔPкз×SMAXSНОМ ×τ, кВт ч                         (10.6)

где ΔPхх, ΔPкз- потери холостого хода и короткого замыкания трансформатора ТМ 4000/35 взяты из справочника Б.Н.Неклепаева ;

Sмаx- максимальная полная мощность, передаваемая через один трансформатор в течение года, кВА

Sн- номинальная мощность трансформатора, кВА

ΔWтр=8760×5,6+33,5×35604000×2500=123593 кВт ч

Ипот=1,04×123593=128,536 тыс.руб./ год

Годовые эксплуатационные издержки составляют:

И=150,39+136,72+128,536=415,65 тыс. руб.

На основе технических данных проектируемой подстанции и расчетов экономических показателей составляем итоговую таблицу технико – экономических показателей.

Таблица10.2 – Технико – экономические показатели проектируемой подстанции 35/10 кВ «Колмаково»

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Количество и мощность трансформаторов, шт*кВ·А | 2х4000 |
| Капиталовложения в подстанцию, тыс. руб: | 3418,065 |
| Годовые эксплуатационные расходы, тыс. руб/год: в т.ч. - на амортизацию: - на техническое обслуживание и ремонт: - на компенсацию потерь электроэнергии: | 415,65 150,39 136,72 128,536 |

10.4 Организованная структура районных электрических сетей (РЭС)

Управление техническим обслуживанием и ремонтом сетей 0,4-20 кВ сосредоточено в РЭС, которые считаются производственными подразделениями ПЭС. Совпадение границ РЭС с административными границами районов облегчает взаимодействие организаций с органами управления сельским хозяйством района. Для выполнения оперативного обслуживания и ремонтов в РЭС

создаются ремонтно-эксплуатационные участки и специализированные бригады.

Рисунок 2.1 – Варианты организации структур ЭТС

Организационные структуры РЭС устанавливаются ПЭС в зависимости от специализации персонала и местных условий. На рис. 6.4 приведены две организационные структуры РЭС. В первом случае оперативное и эксплуатационное обслуживание сетей 0,4-10 кВ и подстанций 35-110 кВ осуществляется персоналом участков РЭС. На участках предусмотрено выполнение капитальных ремонтов ВЛ 0,4-10 кВ. Во втором случае в РЭС централизованы оперативно-эксплуатационное обслуживание подстанций 35-110 кВ, капитальный ремонт сетей 0,4-10 кВ, а оперативное и эксплуатационное обслуживание этих сетей выполняется выездными бригадами. В РЭС сконцентрированы бригады по комплексному ремонту трансформаторных подстанций, профилактическим испытаниям оборудования, защитных средств. В рамках участков, как правило, проводятся эксплуатационные работы на ВЛ и ТП 0,4-20 кВ.

Техническое и организационное руководство районами в части ремонтов и эксплуатационных работ принимает на себя служба РЭС, признанная структурным производственным подразделением

ПЭС. Службе вменяется в обязанность проведение множества мероприятий:

- планирование совместно с РЭС сроков капитальных ремонтов и эксплуатационных работ;

- анализ надежности работы сетей, разработка совместно с

РЭС противоаварийных мероприятий и контроль за их исполнением;

- составление и корректировка местных инструкций по ремонту и эксплуатации ВЛ 0,4-20 кВ и ТП;

- контроль за соблюдением правил техники безопасности, расследование на месте причин несчастных случаев;

- составление сводных заявок на инструмент, механизмы и

машины, материалы и оборудование, а также формирование их резервного запаса.

10.5 Планирование мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей

В процессе эксплуатации элементы оборудования и ЛЭП изменяют свои свойства сообразно—времени работы, нагрузкам и среде, в которой востребовано упомянутое оборудование. При этом утрачиваются прочность, способность противостоять воздействующим нагрузкам, вследствие чего многократно возрастает опасность отказа. На время эксплуатации рекомендуется разработать перечень мероприятий по обеспечению работоспособности объектов, как-то:

- определение рациональных правил, объемов и сроков проведения предупредительных работ;

- выполнение расчетов расхода и запасов материальных ресурсов (оборудования, запасных частей и материалов), востребуе-мых для проведения ремонтов, разработка способов снижения расходов и запаса ресурсов;

- выявление оптимальной численности работников для технического обслуживания и ремонтов, рациональной организации управления действиями персонала.

Организация и последовательность проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту установлены комплексом положений и норм, зафиксированных в Правилах технической эксплуатации (ПТЭ). Упомянутый комплекс норм и положений формирует систему технического обслуживания, направленную на обеспечение предусмотренных технической документацией качества и надежности изделий. В ПТЭ система технического обслуживания электроустановок определена как система планово-предупредительного ремонта (ППР), имеющая целью предупреждение недопустимого снижения прочности и своевременную замену дефектных элементов. Система ППР предусматривает проведение плановых и внеплановых ремонтов и мер по обслуживанию элементов.

Система ППР предполагает, что элемент имеет один или более параметров §((-), которые прогнозируют отказ в момент достижения упомянутыми параметрами граничного значения §гр. Причем означенные параметры реально контролировать путем измерения, осмотра или иным способом. В качестве контролируемых параметров привлекаются внутренние характеристики элементов, как-то: износ, коррозия металла, загнивание древесины, величина раскрытия трещин в железобетоне, электрическое сопротивление контактов и изоляции и т.д., а также показатель наработки, возраст, измеряемые в годах, часах и др.

10.6 Организация оперативно-эксплуатационного обслуживания электрических сетей

Под оперативным обслуживанием электросетей понимают проведение совокупности мер:

- ликвидацию перерывов электроснабжения потребителей и других нарушений режима работы путем переключений в схеме сети;

- проведение доступных нетрудоемких ремонтов; выполнение плановых переключений для подготовки рабочих мест по заявкам ремонтных или других подразделений ПЭС;

- осуществление в экстренных случаях допуска к работе и надзора за безопасным ведением работ.

Оперативное обслуживание подстанций 35 кВ и выше осуществляется круглосуточно дежурными сменами в составе двух или, при наличии стационарных заземляющих ножей, одного дежурного. На опорных подстанциях, где размещены диспетчерские пункты ПЭС, районов или групп подстанций, оперативное обслуживание осуществляется дислоцированным на них дежурным персоналом. С опорных подстанций осуществляется также контроль за состоянием подстанций без постоянного дежурного персонала. Опорных подстанций в электросети обычно 10-15% от общего их числа.

На подстанциях, расположенных в труднодоступных местах или на значительном расстоянии от диспетчерских пунктов, предусматривается дежурство работника на дому. Подстанции, расположенные в районах с цивилизованной сетью дорог и оборудованные аварийно-предупредительной телесигнализацией, обслуживаются выездными оперативными бригадами (ОВБ). В качестве базовой опорной подстанции выбирается подстанция, расположенная при РПБ, с теплым гаражом в центре обслуживаемой зоны. ОВБ оснащается автомашиной, радиостанцией, необходимыми инструментами и нормативно-справочной документацией по схемам подстанций и зонам работы радиостанции. Оперативное руководство ОВБ осуществляет диспетчер ПЭС или РЭС, а административное и техническое - начальник группы подстанций.

Оперативное обслуживание сетей 0,4~20 кВ в целом организуется так же, как и подстанций 35 кВ и выше. При организации оперативного обслуживания электросетей следует учитывать:

- плотность электросетей, состояние связи, дорог и обеспеченность соответствующим транспортом;

- ожидаемое количество аварийных и плановых выездов в приемлемом радиусе обслуживания;

- возможности оперативного персонала изучить схемы сетей, трассы линий, расположение обслуживаемых объектов и основных потребителей электроэнергии.

Оперативное обслуживание призвано обеспечить требования

норм к допустимым длительностям перерывом электроснабжения потребителей.

Оперативные работы выполняются оперативными (ОВБ) или оперативно-эксплуатационными (ОЭВБ) выездными бригадами. ОВБ специализированы на оперативной работе, а ОЭВБ наряду с оперативными выполняют и другие работы на закрепленном участке. К таким работам относятся: участие в работах бригад централизованного ремонта, согласование отключений с потребителями, осмотры сетей, взятие проб и доливка масла в трансформаторы, надзор за работами и т.д.

Управление оперативной работой в целом осуществляется диспетчерскими службами, а непосредственное управление - дежурными диспетчерами. Круглосуточное оперативно-диспетчерское управление работой электростанций и электросетей имеет целью обеспечить удовлетворение потребителей электроэнергией установленного нормами качества при максимально возможной экономичности работы энергосистемы.

11  БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОЕКТА

Общие сведения.

Охрана труда – это система законодательных, социально –экономических, технических, гигиенических и лечебно – профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность и сохранение здоровья трудящихся в процессе труда, их право на труд и отдых.

Охрана труда ставит своей целью снижение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости рабочих, служащих путем создания здоровых и безопасных условий труда. Для достижения этой цели государство разработало и утвердило законодательство об охране труда.

## 11.1 Анализ условий труда и характеристика объекта

Понизительная подстанция “Колмаково” напряжением 35/10 кВ расположена в Знаменском районе на северной окраине села Колмаково. Подстанция расположена в районе, где средняя температура воздуха самой холодной пятидневки составляла -40С, климат умеренный. Максимальная температура воздуха летом +40С, а минимальная зимой -500С. Среднегодовая температура составила 00С. Загрязнённость атмосферы имеет вторую степень, так же второй район по гололёду и третий район по ветру. Снеговой покров достигает 0,39 м. Что касается грунта, то это супесь твёрдая без грунтовых вод, с глубиной промерзания 2,0 м. Сейсмическая устойчивость равна шести баллам. Подстанция находится в районе с годовой интенсивностью грозовой деятельности равной 40-60 часов.

Таблица 11.1  Характеристика условий труда на объекте. [16]

| Наимено-вание помещения | Санитар-ный класс помещения | Класс взрыво-опасно-сти по ПУЭ | Категория производ- ства по пожарной опасности | Класс помещения по опасности пора- жения электриче-ским током по ПУЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Трансфор- маторная п/ст 35/10 кВ |  | В-Iг | П-I I I | Открытая электро-установка относится к особоопасным помещениям |

Анализ опасностей (опасных и вредных факторов) на объекте до и после внедрения проектных решений.

Горение и взрыв возникают либо вынужденно от искры, либо в результате воспламенения горючей смеси, а также нагрева изоляции, деталей аппаратов, а также токоведущих контактов.

Результаты анализа опасных веществ, находящихся на подстанции, представлены в таблице11.2

Таблица 11.2 Характеристика опасных веществ

| Наименова- ние вещества | Агрегатное состояние | Характерисуноктика воздействия на организм человека | ПДК, Мг/м3 | Класс опасности по ГОСТ 12.1.005-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Масло трансформаторное | Жидкое | Токсичное | 5 | Б |

Результаты анализа свойств пожароопасных веществ, находящихся на подстанции, представлены в таблице 11.3

Таблица 11.3 Свойства пожароопасных веществ

| Наимено- вание вещества | Агре- гатное состо- яние | Плот- ность, г/м3 | Температура, °С |  | Пределы вос- пламенения, °С |  | НКПВ, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | воспламенение | самовос-пламенение | ниж- ний | верх- ний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Масло трансфор- маторное | Жидкое | 0,7 | 250 | 300 | 422 | 563 | – |

В процессе проведения практических исследований на месте выявлен ряд мер по предотвращению возникновения пожара, а также поражения электрическим током:

1  Для защиты персонала от поражения током при повреждении изоляции применены следующие защитные средства:

-заземление металлоконструкций, нормально не находящихся под напряжением

-выравнивание потенциалов

-защита от выноса потенциала

-для питания ламп переносного и местного значения предусмотрены розетки напряжением 12 В.

2  Мероприятия по взрывопожаробезопасности:

- Подстанция укомплектована противопожарными средствами защиты (огнетушители ОУ-5); электрозащитными средствами которые регулярно испытываются в специализированной  лаборатории, так же регулярно проводятся выездными бригадами испытания изоляции и заземления.

- Один раз в квартал проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки. Дежурный электромонтёр обеспечивается 1 раз в 2 года спец. одеждой (выдана в июне 2001 г.).

Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждении трансформаторов выполняется сеть маслопроводов со сбросом масла в открытый бетонный маслоуловитель, расчитаный на задержания полного объёма масла одного трансформатора. Маслоотводы выполняются из асбестоцементных труб диаметром 150 мм и длинной 23 м. Кроме этого предусмотрено ещё ряд мер:

-установка железобетонных опор на вводах и железобетонных плит.

-молниезащита

-газовая защита трансформаторов

-пожарный инвентарь и прочие средства пожаротушения

Тушение пожара предусматривается выездом аварийных бригад Каратузского РЭС и местной пожарной бригады, расположенной в селе Колмаково.

Для вызова пожарной бригады используется телефонный выход на сеть минсвязь.

## 11.2 Меры безопасности, учтенные при проектировании п/ст.

С охраной труда тесно связана молниезащита, потому что от прямого удара молнии возникают пожары на производстве и в быту, которые угрожают не только материальным ценностям, но и жизни людей.

От знания, понимания и правильного выполнения инженерами – электриками требований электробезопасности при проектировании, монтаже, эксплуатации электроустановок зависит безопасность всех лиц, пользующихся этими электроустановками.

Приняты проектные решения в соответствии с нормами и правилами, инструкциями и государственными стандартами, включая правила безопасности при эксплуатации при эксплуатации электропроводок и правила взрывопожаробезопасности, требования которых учитывают условия безопасности труда предупреждение травматизма, профессиональных заболеваний, такие как:

11.2.1 Защита от прямых ударов молнии  [3]

- Молниезащитой называется комплекс различного рода мероприятий и средств, для их осуществления, обеспечивающих безопасность людей, сохранность зданий и сооружений, оборудования и материалов от прямых ударов молнии, электромагнитной и электростатической индукции, а также от заноса высоких потенциалов через металлические конструкции и коммуникации.

- Прямой удар молнии очень опасен для людей, зданий и сооружений в следствии посредственного контакта канала молнии с поражаемыми объектами. Убытки только от пожаров и взрывов, вызванных этим явлением, в ряде случаев колоссальные. Прямой удар молнии также может производить сильные механические разрушения, приводя в негодность чаще всего дымовые трубы, мачты, вышки, а иногда и стены зданий. Вместе с тем расчеты показывают, что затраты на осуществление молниезащитных мероприятий приблизительно в 1,5 раза меньше стоимости сгоревших за пять лет зданий и сооружений.

Защитное действие молниеотвода основано на свойстве молнии, поражать наиболее высокие и хорошо заземленные металлические сооружения. Благодаря этому свойству более низкое по высоте защищаемое  здание практически не поражается молнией, если оно входит в зону защиты молниеотвода. Зоной защиты молниеотвода  называется часть пространства, примыкающая к нему и с достаточной степенью надежности (не менее 95 %) обеспечивающая защиту сооружений от прямых ударов молнии. Наиболее часто для защиты зданий и сооружений применяют стержневые молниеотводы. Молниеприемник стержневого молниеотвода представляет собой вертикально расположенный стальной стержень любого профиля длиной 2-15 м и площадью поперечного сечения не менее 100 мм2, укрепленный на опоре, расположенной, как правило, не ближе 5 м от защищаемого объекта. Молниеприемник соединяют с заземлителем токоотводом, выполненным из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм, а в случае прокладки токоотвода в земле — не менее 10 мм.

Для защиты открытых распределительных устройств и подстанций от прямых ударов молнии применяются стержневые молниеотводы.

Защитные свойства стержневого молниеотвода характеризуется зоной защиты, под которой понимают пространство вокруг молниеотвода, где поражение защищаемого объекта атмосферным разрядом маловероятно.

Определяем высоту молниеотвода

rx = 1,6h(h-hx/h+hx)  ,где

rx-расстояние до объекта от молниеотвода,  м

rx=22м

hx-высота защищаемого объекта,  м

hx=4м

Молниеотвод предполагается установить на концевой опоре ВЛ-35 кВ

22 = 1,6h(h-4/h+4) ,откуда

22h+88=1,6h2-6,4h

Преобразуем это выражение в квадратное уравнение:

1,6h2-28,4h-88=0

Решая квадратное уравнение, находим h

h=b+b2+4ac/2a

h=28,4+28,42+4*1,6*88/2*1,6=28,4+37/3,2=20,5 м

Принимаем молниеотвод высотой 20 метров

Определяем наибольший радиус защиты

rx=kx*ha  ,где

kx-коэффициент защиты, предельное значение при высоте молниеотвода меньше 30м   kx=1,6

ha-активная высота молниеотвода, м

ha=h-hх  ,где

h-высота молниеотвода, м

hх- высота защищаемого объекта, м

ha=20 - 4 =16 м

rx = 1,6 * 16 = 25,6 м

Следовательно, распредустройство находящееся на расстоянии 22м от молниеотвода высотой 20 м входит в зону его защиты.

Рисунок 11.1 - Защитная зона одиночного стержневого молниеотвода, где

h-полная высота молниеотвода

hx-высота защищаемого объекта

ha-активная высота молниеотвода

rx-радиус защиты молниеотвода

-защитный угол молниеотвода

11.2.2 Защитное заземление

- Защитным заземлением называют преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей электроустановок, которые могут оказаться, под напряжением. Заземляют все электроустановки, работающие при номинальном напряжении переменного тока более 50 В, постоянного и выпрямленного тока более 120 В (кроме светильников, подвешенных в помещениях без повышенной опасности поражения электрическим током на высоте, более 2 м при условии изоляции крючка для подвески светильника пластмассовой трубкой).

- Область применения защитного заземления: сети напряжением до 1000В —трехфазные трехпроводные с изолированной нейтралью, однофазные двухпроводные, изолированные от земли, а также двухпроводные постоянного тока с изолированной средней точкой обмоток источника тока; сети переменного и постоянного тока с любым режимом нейтральной или средней точки обмоток источников тока напряжением свыше 1000 В. Заземляющее устройство состоит из заземлителя и проводника, соединяющего металлические части электроустановок с заземлителем. В качестве искусственных заземлителей применяют заглубляемые в землю стальные трубы, уголки, штыри или полосы; естественных — уложенные в земле водопроводные или канализационные трубы, кабели с металлической оболочкой (кроме алюминиевой), обсадные трубы артезианских колодцев и т.п. Принцип действия защитного заземления заключается в снижении до безопасных значений напряжений прикосновения и шага в случае появления электрического потенциала вследствие замыкания тока на металлические корпуса электрооборудования, разряда молнии или других причин. Так как сопротивление тела человека значительно больше сопротивления заземляющего устройства, то сила тока, протекающего через человека, оказывается намного меньшей, чем сила тока, стекающего на землю через заземлитель. Однако в этом случае полностью опасность поражения током не исключают, что относят к первому недостатку защитного заземления.

- Второй недостаток — значительное увеличение опасности поражения током при обрыве в цепи заземляющего устройства или ослаблении крепления заземляющего проводника. Третий недостаток проявляется в трехфазных сетях с изолированной нейтралью при хорошем состоянии изоляции двух фаз электроустановки и пробое изоляции третьей. В этом случае напряжение первых двух фаз относительно земли возрастает с фазного до линейного, что может вызвать повреждение изоляции в другой электроустановке со своим защитным заземлением. Возникает большой ток замыкания на землю, близкий по значению к току короткого замыкания двух фаз. Напряжение на корпусах обеих электроустановок зависит от линейного напряжения и приводит к появлению опасности поражения током даже при нормативных значениях сопротивления заземляющих устройств.

Каждую электроустановку следует присоединять к заземляющей магистрали отдельным проводником. Последовательное соединение заземляемых частей не допускается. Соединения должны быть надежными, обычно их выполняют сваркой или с помощью болтов. Не разрешается прокладывать в земле неизолированные алюминиевые проводники из-за их быстрой коррозии. С целью защиты от нее заземляющие проводники в сырых помещениях устраивают на расстоянии не ближе 10 мм от стен.

Расчет заземления  [3]

Для расчета заземляющего устройства трансформаторной подстанции напряжением 35/10 кВ с двумя трансформаторами мощностью 4000 кВА имеются следующие данные: Общая длинна электрически связанных линий 30 км- для линии 35 кВ. От распределительного устройства 10 кВ отходят 6 воздушных линий 27,69; 2,8; 16,21; 0,21; 12,25; 9,46 км. К шинам 10 кВ присоединен трансформатор собственных нужд 10/0,4 кВ со схемой соединения обмоток Y/Y , нейтраль которого присоединяется к контуру заземления подстанции. Заземляющий контур выполняется в виде прямоугольника 50х30м.

Пользуясь вышеупомянутыми данными, производим расчет.

Определим общую длину электрически связанных воздушных линий 10 кВ.

lв=27,69+2,8+16,21+0,21+12,25+9,46=69 км

Рассчитываем ток замыкания на землю на стороне 10 кВ по формуле:

Iз=Uн( lв+0,35*lк )/350  ,где

Uн-напряжение номинальное линейное, кВ

lв и lк- соответственно связанных электрически воздушных и кабельных линий, км

Iз=10(69+0,35*0)/350=690/350=1,97 А

Аналогично выполняем расчет для стороны 35 кВ:

Iз=35*30/350=1050/350=3 А

Принимаем для расчета Iз=3 А

Так как заземление выполняется общим для электрооборудования напряжением до и выше 1000 В, то сопротивление заземления:

rз=125/Iз=125/3=41,6 Ом

Из условия известно, что общему контуру заземления присоединяется нейтраль трансформатора собственных нужд. Следовательно, сопротивление контура заземления не должно превышать 4 Ом.

Принимаем для расчета rз=4 Ом.

Заземление выполняем стальными уголками 50х50х4 мм длинной 2,5 м и связанными между собой стальной полосой сечением 40х4 мм, заглубленной на 0,7 м от поверхности земли.

Расчетное сопротивление грунта с учетом сезонного коэффициента kc, который берем по таблице 10.2 [3], а так же по таблице 10.1 [3] берем удельное сопротивление грунта, определяем по формуле:

расч.= kc*  ,где

расч.= 1,65*150 = 247,5 Ом*м

-измеренное сопротивление грунта, для супеси с содержанием влаги 10...20%

=150 Ом*м

Рассчитываем сопротивление уголка

( при hcр=0,7+2,5/2=1,95 м)

Rв=0,366*расч /l[lg 2l/d + 0,5*lg( 4hcр+l )/ (4hcр - l)],  где

расч- расчетное удельное сопротивление грунта,  Ом*м

l-длинна электрода,  м

d-внешний диаметр для уголка ширина полки,  м

hcр- глубина заложения,  м

Rв=0,366*247,5 /2,5[lg 2*2,5/0,05 + 0,5*lg( 4*1,95+2,5 )/ (41,95 - 2,5)]=

= 36,2 ( 2+0,5*0,2 )=77,6 Ом

Рассчитываем сопротивление полосы связи

Rг=(0,366*расч ) /l*(lg 2l2/d*h),  где

расч- расчетное удельное сопротивление грунта для полосы связи,  Ом*м

расч.= 4,4*150 = 660 Ом*м

l-длинна горизонтального заземлителя,  м

d-ширина полосы прямоугольного сечения,  м

h- глубина заложения горизонтального заземлителя,  м

Rг=(0,366*660) /160*(lg 2*1602/0,04*0,8)=

=1,5* lg 1600000 =9,3 Ом

Определяем теоретическое число уголков

nт=Rв/rз=77,6/4  20

Далее определяем расстояние между уголками

а=l / nт=160/20 = 8 м

При n=20 и а/l=8/2,5=3,2 находим по таблице 10.3 и таблице 10.4 соответственно [Л-3] в=0,69 и г=0,45

Определяем действительное число уголков

nд=Rв*г/в*[1/(rз*г) - 1/ Rг] =

=77,6*0,45/0,69*[1/(4*0,45) - 1/ 9,3] = 20,2   ,где

г-коэффициент использования соединительной полосы в контуре

в- коэффициент использования заземлителей из уголков, размещенных в ряд

Принимаем к монтажу 20 уголков

Выполняем проверочный расчет

rрасч.=(Rв*Rг)/(Rг*n*в)+(Rв*г)

rрасч.=(77,6*9,3)/(9,3*20*0,69)+(77,6*0,45) = 4 Ом

rз  rрасч.

4 Ом  4 Ом

Из этого видно, что условие выполняется, расчет выполнен верно.

## 11.3 Мероприятия по улучшению охраны труда

Принятые проектом компоновочные и конструктивные решения обеспечивают возможность безопасного проведения ремонта и технического обслуживания с применением механизмов.

При выполнении работ вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением, необходимо использовать ограждения инвентарные по ГОСТу.

В целях обеспечения требуемых ПТБ габаритов необходима периодическая очистка (ручным способом) от снега проходов по ОРУ к приводам коммутационных аппаратов, к релейным шкафам, подход к которым необходим при нормальной эксплуатации подстанции.

При работе на ВЛ и вблизи от действующих линий электропередач и на пересечениях, а так же в других зонах повышенной опасности особое внимание следует обращать на обеспечение безопасного ведения работ.

Производство любых, даже кратковременных, работ с применением передвижных механизмов, автомобилей и грузоподъёмных кранов непосредственно под проводами воздушных линий электропередач без отключения этих ВЛ на время производства работ запрещается.

Исключения ошибочных действий персонала при оперативных переключениях в распределительных устройствах достигается блокировкой элементов.

## 11.4 План дополнительных мероприятий

- Для предупреждения производственного травматизма на предприятии необходимо улучшить систему обучения работающих, безопасным приема труда.

В соответствии с ГОСТ 12.004-79, добиться четкого и в полном объеме выполнения организационно-технических мероприятий, для чего следует организовать периодическое изучение ПТБ, с последующим контролем знаний, главными специалистами производственного участка или выездным инженерно-техническим персоналом, имеющим право контроля знаний по ПТБ, соблюдать требования безопасности, указанные в нормативно-технической документации, проводить инструктаж, правильно и без нарушений организовать процессы труда и отдыха, более строго и ответственнее осуществлять  трехступенчатый  контроль за соблюдением мероприятий по охране труда.

Таблица  11.4 План дополнительных мероприятий по охране труда

| - Мероприятия | - Сроки проведения | - Ответственные лица | - ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по предупреждению травм |  |  |  |
| - Проведение инструктажа, - аттестации | - Поквартально | - Инженер ТБ, - гл. энергетик | - ГОСТ 12.004-90 ССБТ |
| - Аттестация электротехнического оборудования | - Поквартально | - Инженер ТБ, - гл. энергетик | - ПУЭ-98 - ПТБ-2001 |
| - Mepoприятия по предупреждению заболеваний |  |  |  |
| - Медицинское освидетельствование работников | - раз в год | - Руководители предприятий | - Приказ МЗ РФ - № 90 1996 г. |
| - Обеспечение спец. - одеждой и обувью | - Согласно графика | - Руководители подразделений | - Нормы 2000 г. |
| Мероприятия по пожарной безопасности |  |  |  |
| - Ревизия пожароопасных зон | - Два раза - в год | - Ответственный за электрохозяйство | - ПУЭ-98 - ПЭЭП-96 - ПТБ-2001 |
| - Обеспечить огнетушителями - ОУ-5 и ОУ-8 все помещения | - раз в год | - Ответственный за пожарную безопасность | - Правила пожарной безопасности 2000г. |

- Мероприятия по защите от поражения электрическим током.

1  Правильный подбор персонала, обслуживающего электроустановки (запрещение использования труда лиц моложе 18 лет, а также не обученных и не прошедших медицинское освидетельствование для работы данного вида); обучение правилам безопасности при обслуживании электроустановок, т. е. проведение специального обучения для выполнения работ с повышенной опасностью, аттестации, инструктажей по безопасности труда, разработка и издание инструкций по охране труда, правил электробезопасности (плакатов, видеофильмов и пр.).

2  Назначение ответственных за электрохозяйство лиц; обеспечивающих контроль за правильностью устройства электропроводок и установкой электрооборудования в соответствии с ПУЭ;  проведение периодических осмотров, измерений и испытаний электрооборудования (в сухих помещениях — 1 раз в два года, в сырых — ежегодно, при этом сопротивление рабочей изоляции проводов, кабелей и электрооборудования в процессе эксплуатации не должно быть менее 0,5 и 2 МОм для двойной или усиленной изоляции), а в случае несоответствия предъявляемым требованиям — его ремонта.

3  Контроль, за надежностью СИЗ от поражения электрическим током.

# 12  ЭКОЛОГИЧНОСТЬ  ПРОЕКТА

При разработке рабочего проекта учтены требования законодательства об охране природы и основ земельного законодательства Российской Федерации

Площадка под строительство подстанции и трасса ВЛ в основном размещены на малопродуктивных землях.

Общая площадь земель, изымаемых в постоянное пользование определена с соответствии с нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4 ... 500 кВ и составляет в га:

под подстанцию-0,7

под ВЛ-35 кВ на подстанции Колмаково-0,0211

С участка изымаемого в постоянное пользование для строительства подстанции, в местах разработки котлованов под опоры ВЛ предусматривается снятие плодородного слоя почвы с последующим использованием его для озеленения площадки для подстанции и защиты спланированной площадки от эрозии, а излишки плодородного слоя складируются вблизи площадки в  “кавальер”, откосы которого укрепляются посевами дёрнообразующих трав или вывозятся в места определяемые землепользователем и в дальнейшем используются для улучшения и восстановления земельных угодий.

После сооружения подстанции и ВЛ земельные участки, используемые при строительстве во временном пользовании приводятся в прежнее состояние.

Трасса ВЛ не пересекает месторождение полезных ископаемых.

Проектируемые подстанция и ВЛ не имеют (в нормальных условиях эксплуатации) выделений, загрязняющих водоемы, почву и атмосферный воздух.

Для предохранения почвы от загрязнения сбросами масла, при аварии трансформаторов, предусмотрено сооружение закрытых маслотоков и открытого бетонного маслоуловителя.

Снижение шума от трансформаторов, расположенных вблизи подстанции жилых домов и других помещений до уровня, обеспечивается за счёт удаления от них силовых трансформаторов на нормируемое расстояние.

Современный научно-технический прогресс во всем мире непосредственным образом связан с глобальным использованием природных ресурсов. Развитие трудовых процессов, обусловливающих накопление материальных благ в обществе, имеет многоаспектный характер, который в экологическом смысле интегрируется по трем основным направлениям:

- формирование региональных природно-технических геосистем (на локальном уровне) и техносферы Земли (на планетарном уровне);

- исчерпание природных сырьевых ресурсов;

- возникновение экологического иммунодефицита планеты в результате глобальной антропогенной трансформации природной среды и подавления естественных механизмов саморегулирования биосферы.

По выражению академика В. И. Вернадского, «человек становится крупнейшей геологической силой, меняющей облик нашей планеты». В результате производственной деятельности людей возникли сложные структуры взаимодействия технических и природных комплексов, называемые природно-техническими геосистемами. Это специфические новообразования, распространение которых ныне во многом определяет сущность географической оболочки Земли: состояние природных комплексов, процессы распределения и перераспределения вещества и энергии, баланса вещества и трансформированных свойств океанов и континентов Земли, баланс между природообразующими сферами: атмосферой, гидросферой, литосферой и биосферой.

С развитием электроэнергетики, радио- и телевизионной техники, средств связи, электронной офисной техники, специального промышленного оборудования и др., появилось большое количество искусственных источников электромагнитных полей (ЭМП), что обусловило интенсивное «электромагнитное загрязнение» среды обитания  человека.. Длительное воздействие этих полей на организм человека вызывает нарушение функционального состояния центральной нервной и сердечно сосудистой систем, что выражается в повышенной утомляемости, снижении качества выполнения рабочих операций, сильных болях в области сердца, изменении кровяного давления и пульса.

12.1 Экологическое влияние линий электропередачи

Вопросы экологического влияния высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) приобретают особую актуальность в связи с развитием электрических сетей сверхвысокого напряжения (СВН) 500—750 кВ и освоением ультравысокого напряжения (УВН) 1150 кВ и выше.

Влияние ВЛ на окружающую среду (рисунок 11) крайне разнообразно. Рассмотрим его подробнее.

Влияние магнитного и электрического полей обычно рассматривается отдельно. Вредное действие магнитного поля на живые организмы, и в первую очередь на человека, проявляется только при очень высоких напряженностях порядка 150—200 А/м, возникающих на расстояниях до 1-1,5 м от проводов фаз ВЛ, и представляет опасность при работе под напряжением.

Влияние ВЛ на окружающую среду

| Воздействие электромагнитного поля |  | Эстетическое воздействие |  | Изъятие земель из землепользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Непосредственное | косвенное | Акустический шум | радиопомехи |
| --- | --- | --- | --- |

Рисунок  12 - Факторы экологического влияния высоковольтных линий электропередачи

Основные проблемы для линий СВН и УВН связаны с влиянием электрического поля, создаваемого ВЛ. Это поле определяется, в основном, зарядами фаз. С повышением напряжения ВЛ, числа проводов в фазе и эквивалентного радиуса расщепленного провода заряд фазы быстро увеличивается. Так, заряд фазы линии 750 кВ в 5—8 раз больше заряда одиночного провода линии 220 кВ, а линии 1150 кВ в 10—20 раз. Это создает напряженности электрического поля под проводами ВЛ, опасные для живых организмов.

Непосредственное (биологическое) влияние электромагнитного поля линий СВН и УВН на человека связано с воздействием на сердечно сосудистую, центральную и периферийную нервные системы, мышечную ткань и другие органы. При этом возможны изменения давления и пульса, сердцебиение, аритмия, повышенная нервная возбудимость и утомляемость. Вредные последствия пребывания человека в сильном электрическом поле зависят от напряженности поля и от продолжительности его воздействия.

Без учета длительности воздействия на человека допустимая напряженность электрического поля составляет: 20 кВ/м—для труднодоступной местности; 15 кВ/м—для ненаселенной местности; 10 кВ/м—для пересечений с дорогами; 5 кВ/м—для населенной местности. При напряженности 0,5 кВ/м на границах жилых застроек допускается пребывание человека в электрическом поле по 24 ч в сутки в течение всей жизни.

Для эксплуатационного персонала подстанций и линий СВН и УВН установлена допустимая продолжительность периодического и длительного пребывания в электрическом поле при напряженностях на уровне головы человека (1,8 м над уровнем земли) [20]:

- 5 кВ/м—время пребывания неограниченно;

- 10 кВ/м —180 мин;

- 15 кВ/м—90 мин;

- 20 кВ/м—10 мин;

- 25 кВ/м—5 мин.

Выполнение этих условий обеспечивает самовосстановление организма в течение суток без остаточных  реакций и функциональных или патологических изменений.

При невозможности ограничения времени пребывания персонала под воздействием электрического поля применяется экранирование рабочих мест: тросовые экраны над дорогами, экранирующие козырьки и навесы над шкафами управления, вертикальные экраны между фазами, съемные экраны при ремонтных работах. Как показали эксперименты, надежный экранирующий эффект создают кустарники высотой 3—3,5 м и плодовые деревья высотой 6—8 м, растущие под ВЛ. Это объясняется тем, что кусты и плодовые деревья обладают достаточной проводимостью и выполняют роль экрана на высоте, превышающей рост человека или высоту транспортных средств.

Косвенное воздействие электрического поля заключается в возникновении тока или кратковременных разрядов при прикосновении человека, имеющего хороший контакт с землей, к изолированным объектам или, наоборот, при прикосновении изолированного от земли человека к заземленным объектам. Такие явления объясняются наличием повышенных потенциалов и ЭДС, наведенных электромагнитным полем на машинах, механизмах или протяженных металлических предметах, изолированных от земли.

Разрядный ток, протекающий через человека, зависит от напряжения линии, активного сопротивления человека, объема и емкости объектов относительно линии. Длительный ток, достигающий 1 мА, для большинства людей является «порогом восприятия». При токе 2—3 мА возникает испуг, при 8—9 мА («порог отпускания»)— болевые ощущения и мышечные судороги. Токи свыше 100 мА, протекающие через человека более 3 с, могут привести к смертельному исходу.

Кратковременные искровые разряды, при которых через человека протекает импульсный ток даже с достаточно большими амплитудными значениями, не представляют опасности для жизни. Указанные воздействия электромагнитного поля устанавливают определенные условия труда и возможности пребывания населения в охранной зоне ВЛ, имеющей границы в виде параллельных линий.

Напряженность электрического поля внутри охранной зоны превышает 1кВ/м. Для ВЛ 330—750 кВ зона составляет 18—40 м от крайних фаз, для ВЛ 1150кВ—55м.

Акустический шум является одним из проявлений интенсивной короны на проводах. Он воспринимается человеческим ухом в диапазоне частот от 16 Гц до 20 кГц. Громкость звука особенно велика на линиях с большим числом (более пяти) расщепленных проводов в фазе при дожде и сырой погоде. Если при сильном дожде шум от короны сливается с шумом дождя, то при слабых осадках он воспринимается как превалирующий источник шума.

Проведенные расчеты показывают, что для линий СВН и УВН за пределами охранной зоны уровень шумов меньше допустимых. В Российской Федерации предельная допустимая громкость звука не нормируется.

Радиопомехи возникают при короне на проводах, частичных разрядах и короне на изоляторах и деталях арматуры, искрениях в контактах линейной арматуры. На уровень радиопомех оказывают влияние радиус проводов, условия погоды, состояние поверхности проводов (наличие загрязнений, осадков и др.). Для устранения радиопомех в охранной зоне снижается допустимая напряженность на поверхности провода.

12.2 Эстетическое воздействие линий.

В районах с высокой плотностью населения одновременно с экономическими и техническими проблемами, возникающими при строительстве линий СВН и УВН, появляются проблемы эстетического воздействия этих линий на окружающую среду. Это воздействие связано с размерами (высотой) опор, их архитектурными формами, с окраской всех элементов линий. Для лучшего визуально-эстетического восприятия рекомендуется: выбор опор, отвечающих требованиям промышленной эстетики и правильным архитектурным формам; естественное прикрытие (экранирование) в виде леса, холмов и др.; маскировка (окраска) элементов линий для снижения их блеска; использование двухцепных опор или опор разной высоты.

12.3 Изъятие земель из землепользования.

По нормам Российской Федерации постоянному изъятию подлежат площадки под опорами и фундаментами. Размеры этих площадок равны основанию опоры плюс полоса земли шириной 2 м в каждую сторону. При опорах на оттяжках периметр их основания проходит через точки крепления оттяжек к фундаментам.

Кроме постоянного отвода земель производится временное изъятие полосы земли вдоль трассы линии на период строительства, которая затем входит в охранную зону ВЛ.

Стоимость изымаемой земли устанавливается по нормативам для отдельных районов страны и определяется как стоимость восстановления земли с аналогичными по плодородию характеристиками. Изъятие земель из землепользования.

Строительство всех сетей напряжением 35 кВ и выше требует в Российской Федерации отвода земель под подстанции и опоры ВЛ в среднем 0,1—0,2га на каждый 1 МВт прироста нагрузки. Строительство электростанций ведет к изъятию земель до 0,1—0,3 га/МВт и более.

Значительные площади занимают водохранилища, определяющие более чем на 90% размеры изымаемой из пользования земли, под все энергетические объекты.

Природно-технические геосистемы (ПТГ), формирующиеся в соответствии с законами развития и взаимодействия природы и общества, являются объектом сравнительно нового направления экологической науки — инженерной экологии. Одной из основных задач инженерной экологии является создание таких методов и средств формирования и управления ПТГ, которые обеспечивали бы их функционирование, не нарушая механизмов саморегуляции объектов биосферы и естественного баланса природообразующих геосфер. В этой связи перед авторами стояла задача проработать и систематизировать обширный круг инженерно-прикладных вопросов, формирующих необходимую базу знаний современного инженера.

12.4 Материальное стимулирование природоохранной деятельности

Материальное стимулирование природоохранной деятельности, т.е. обеспечение заинтересованности, выгодности, для предприятия и его работников природоохранной деятельности, предполагает применение не только мер наказания, но и поощрения.

К мерам материального поощрения относятся такие, как - установление налоговых льгот (сумма прибыли, с которой взимается налог, уменьшается на величину, полностью или частично соответствующую природоохранительным затратам).

- освобождение от налогообложения экологических фондов и природоохранного имущества;

- применение поощрительных цен и надбавок на экологически чистую продукцию (овощи с пониженной концентрацией содержания нитратов, пестицидов ядохимикатов и других вредных веществ могут стоить дороже, а значит, их выгодней будет продавать, и выращивать); применение льготного кредитования предприятий.

К мерам материального наказания относятся:

- введение специального добавочного налогообложения экологически вредной продукции и продукции, выпускаемой с применением экологически опасных технологий;

- штрафы за экологические правонарушения.

Предприятия только тогда охотно займутся природоохранной деятельностью, когда будет разобран и повсеместно внедрён такой механизм стимулирования, при котором соблюдается следующее неравенство:

Рут + Нл + Кл + Цн

Эпод < (Пс.и. + Пс.з. + Пс.р. + Ш + Ндоп)

где Зпод - затраты предприятия на природоохранную деятельность;

Рут - прибыль от утилизации отходов;

Нл - льготы по налогообложения;

Кл - кредитные льготы;

Цн - надбавка к цене;

Пс.и. - плата за сверх нормативное использование ресурсов природы;

Пс.з.  - плата за сверхнормативное загрязнение окружающей среды;

Пс.р. - плата за размещение отходов в окружающей среде;

Ш - штрафы;

Ндоп - дополнительное налогообложение.

Элементы формулы должны увеличивать доход, остающийся в распоряжении предприятия в случае проведения эффективной природоохранной деятельности, а элементы второй формулы - снижать его, когда предприятие пытается экономить на природоохранных затратах.

Меры стимулирования в виде дополнительного премирования или, наоборот, лишение премии, вручение ценных подарков и других мер поощрения, и наказания по природоохранной деятельности должны быть предусмотрены и для отдельных работников принимающих непосредственное в ней участие.

Заключение

В данном дипломном проекте были приведены расчеты необходимые для проекта подстанции 35/10 кВ предназначенной для питания потребителей района. Необходимость строительства подстанции появилось с увеличением потребляемой мощности и появлением потребителей первой категории.

Установка двухтрансформаторной подстанции мощностью 2х4000 кВА позволит обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии потребителям первой категории, а также в перспективе подключение новых улиц села.

Если бы спроектировать подстанцию без запаса перспективной мощности, то это привело бы к большим затратам на ее строительство с учетом дальней шей реконструкции, чем на строительство с запасом мощности.

# Библиография

1 И.Л.Каганов "Курсовое и дипломное проектирование." Москва ВО "Агрорпромиздат" 1990.

2 И.П.Крючков, Н.Н. Кувшинский, Б.Н.Неклепаев "Электрическая часть электростанции и подстанции" Справочные материалы. Москва "энергия" 1978.

3 Костюченко Л.П. Электроснабжение объектов народного хозяйства: Учеб. пособие.- Красноярск: СибГТУ, 1999.

4 Л.Д.Рожков, В.С.Козулин "Электрооборудование станции и подстанции" Москва Энергоатомиздат 1987.

5 Под редакцией академика ВАСХНИЛ И.А.Будзко "Практикум по электроснабжению сельского хозяйства" Москва "Колос" 1982.

6 Будзко И.А. Электроснабжение сельского хозяйствам. :Колос,2000.

7 Руководящие материалы по проектированию электроснабжения сельского хозяйства (РУМ). Сельэнергопроект, 1981-1992.

8 Железко Ю.С. Выбор мероприятий по снижению потерь электроэнергии

в электрических сетях: Руководство для практических расчетов М.: Энергоатомиздат, 1989.

9 Воронина А.А., Шибенко Н.Ф. Техника безопасности при работе в электроустановках. –М.:Высшая школа,1979.

10 Найфельд М.Р. Заземления и защитные меры безопасности. - М.-Л.: Энергия, 1965.

11 Рябкова Е.Я. Заземления в установках высокого напряжения. - М.: Энергия, 1978.

12 Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: В 2 т. Т. 1.

Электроснабжение / Под общ. ред. А.А, Федорова. - М.: Энергоатомиздат,  1986.

13 Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. В 2 т. Т.2.

Электрооборудование / Под общ. ред. А.А. Федорова. - М.: Энергоатомиздат,1987.

14 Курсовое и дипломное проектирование по электроснабжению сельского  хозяйства/ Л.И.Васильев, Ф.М.Ихтейман, С.Ф.Симоновский и др. - 2-е изд.,  перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1989.

15 Охрана труда / А.В.Луковников, В.С.Шкрабак – М.: Агропромиздат, 2003.

16 Правила устройства электроустановок /. - 7-е изд., перераб. и доп. - Красноярск, 2005.

17 Безопасность и экологичность проекта. Методические указания. Красноярск, 1998.

18 ГОСТ 21.614-88 Изображение условные графические, электрооборудования на плане. М: Издательство стандартов, 1988.

19 Справочник проектированию электрических сетей и электрооборудования. / Под ред. В.И. Креповича, Ю.Г. Барыбина, М.Т.Самовер. 3-е издание переработано и дополнено. М.: Энергоиздат, 1981.

20 СанПиН 5802-91 Госкомсанэпиднадзора РФ. Санитарные нормы и правила выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленных частот.

21 Блок В.М. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергических специальностей : Учеб. пособие для студентов вузов – М : Высшая школа 1981.

22 Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. “Электрическая часть электростанций и подстанций “.Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования :Учебное пособие для вузов 4-е издание, переработанное и дополненное -Москва “Энергоатомиздат”1989.

23 Ю.Б. Гук и др. Проектирование электрической части станции и подстанций; Учебное пособие для вузов–Л.: Энергоатомиздат. Ленинградское отделение ,1985.

24 А.Д. Смирнов, К.М. Антипов Справочная книга энергетика .-4-е изд., переработана и допол.-М.:Энергоатомиздат,1984.