1.    Представленная проектная документация не соответствует требованиям «ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ» утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации N 87 от 16 февраля 2008 г. (ПП РФ от 16.02.2008г №87) и основным национальным стандартам и правилам согласно постановлению от 26.12.2015 №1521.

2.   Отсутствуют планы и разрезы АР  с указанием осей, размеров, отметок, экспликации помещений (наименование, площадь класса пожароопасности) в соответствии с правилами оформления проектной документации  согласно Постановлению Правительства №87, п. 3 (далее ПП РФ №87).

3.    Отсутствуют технические условия для присоединения к электрическим и тепловым сетям с подписями и печатями сетевой организации и заявителя. Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008, п. 10 (далее ПП РФ №87). Отсутствуют сведения о расположении венткамер, воздухозаборных шахт, теплового узла,  электрощитовых, потребляемых нагрузках на отопление, вентиляцию, кондиционирование.

4.   Отсутствуют расчеты воздухообмена систем вентиляции, мощности систем кондиционирования, таблица характеристик отопительно-вентиляционных систем с указанием расхода (м 3 /ч), напора (Па), параметров секций фильтрации, нагрева (кВт), охлаждения (кВт), рекуперации (если есть), электропотребления (секция вентиляции (кВт) (см. ПП РФ №87).

Предоставленные принципиальные схемы никак не отражают решения по вентиляции помещений различного назначения: залов, рекреаций, холлов, санузлов, технических помещений (кладовых, теплоузлов, электрощитовых и т.д.). Необходимо представить в полном объёме таблицу воздухообменов: привести решения по всем помещениям, привести количество занимающихся, нормы воздухообмена на человека, кратности, наименование систем П и В. Разобраться с трассировками воздуховодов,  выделить приточные и  вытяжные, ликвидировать пересечки.

Отсутствуют решения по выбранной системе холодо- и теплоснабжения вентиляции, расчет теплоизбытков, указание мест установки  холодильных блоков, ввода теплоносителя в здание.

5. Отсутствуют решения по автоматизации и поддержания заданных параметров микроклимата по помещениям.

6.   Отсутствуют данные и расчеты по шумоизоляции венткамер, оборудования согласно п.4.4 СП 51.13330.2011, сводная таблица с перечнем глушителей и других мероприятий, необходимых для обеспечения санитарных норм по шуму.

7. Отсутствуют решения по противодымной защите согласно СП 713130-13 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», а именно: не показан класс пожароопасности помещений и площади пожарных отсеков с учетом требований Сп2.13130.2012., места установки противопожарных нормально открытых клапанов при пересечении воздуховодами преград с нормированным пределом огнестойкости, материал и огнезащита транзитных воздуховодов и т.д.

Проект ремонта общеобменной вентиляции и кондиционирования должен содержать сведения о существующей системе противодымной вентиляции здания в соответствии с п.7.2.г СП 7.13130.2013.