##### Заказчик – Исеян Н.А.

Шифр: 96/1-2013-ТМ

Многоквартирный средне этажный дом со встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой по ул. Балтийская

##### Вх. № 7335 от 19.10.2015

| № п/п | Замечания | Ссылки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Привести в соответствие тепловые нагрузки в проекте и условиях подключения. |  |
| 2 | Расчет теплообменников выполнить на разрешенную нагрузку ГВС и температуру Т3=650С, в соответствии с температурным графиком. |  |
| 3 | Регулятор температуры выбирается в соответствии с расходом и потерями напора на регуляторе. П.1 выбран неверно |  |
| 4 | Подбор насоса выполнить с учетом п.4.10 | СП 41-101-95 |
| 5 | Выполнить п.1 условий подключения (регулятор перепада давлений с функцией ограничения расхода) |  |
| 6. | Предоставить листы общих данных разделов ОВ, ВК с данными по тепловым нагрузкам и требуемым напорам на выходе из ИТП |  |
| 7. | При установке понизительных насосов предусмотреть мероприятия исключающие опорожнение системы отопления при закрытии регулятора температуры отопления |  |
| 8. | Предусмотреть частотно регулируемый электропривод на понизительных насосах. п.К3. Расход насоса принять в соответствии с требованиями СП 41-101-95 |  |
| 9. | Предусмотреть запорную арматуру позволяющую отключить систему отопления |  |

Примечание. Срок устранения замечаний без оформления повторного письма-запроса составляет 14 дней со дня получения замечаний.

Добросердова Н.А.

28.10.2015

Тел. 2188-189

Получил. (организация, должность, ФИО)

Тел.

Дата.