Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Проект отопления и вентиляции дошкольного образовательного учреждения на 230 мест в микрорайоне Молодежный г. Муравленко выполнен на основании: архитектурно-строительных чертежей, технологического задания и задания на проектирование в соответствии с действующими нормами и правилами.

1.   СП7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

2.  СП 117.13330.2011 «Общественные здания административного назначения»;

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 31-112-2004 «Физкультурно - спортивные залы»

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»

- Методические рекомендации «Расчетное определение  основных параметров противодымной вентиляции зданий»

- РНП "АВОК" 5.5.1-2015 «Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий»

- ГОСТ 30494-2011  «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

- ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях»

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий.»

# СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

# содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

# организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года)

1. Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха

При разработке проекта приняты следующие параметры наружного воздуха:

- Расчётные температуры:

- для проектирования отопления -       - 47 °С

- для проектирования вентиляции:

- в холодный период года -            - 47 °С

- в тёплый период года -               + 19,8 °С

2) Отопительный период:

- средняя температура -                           - 9,9 °С

- продолжительность -                              257 сут.

3) Зона климата – «нормальная»

4) Расчётная скорость ветра:

- в холодный период -                               5,3 м/с

- в тёплый период -                                    4,2 м/с

- климатический район строительства 1Д

2. Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции

Источником теплоснабжения проектируемого здания служат наружные тепловые сети с параметрами  95-70°C. Схема наружных тепловых сетей  - двухтрубная.

Теплоноситель системы отопления - горячая вода с параметрами  90-70°C.

Теплоноситель системы вентиляции - горячая вода с параметрами  95-70°C.

Теплоноситель системы ГВС - горячая вода с параметрами  60°C.

Теплоноситель системы теплоснабжения бассейна - горячая вода с параметрами  95-

70°C.

Системы отопления и вентиляции  подключеным  по зависимой схеме. Приготовление горячей воды для ГВС конечных потребителей предусмотреть в ИТП подключаемых зданий по закрытой  схеме в теплообменных аппаратах фирмы «Ридан».

ИТП расположен на первом этаже проектируемого здания. В ИТП предусмотрен учет количества тепловой энергии на теплоснабжение внутренних систем проектируемого здания. В ИТП предусмотрено автоматическое регулирование параметров теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха и автоматическое поддержание температуры воды в сети ГВС.

Проектной документацией предусмотрено размещение узла учета тепловой энергии в здании. Все необходимое оборудование, трубопроводы, арматура и приборы учета будут расположены в месте ввода трубопроводов в помещение проектируемого теплового пункта. Проектом предусмотрено сужение трубопроводов:

- подающего и обратного с Ду100 на Ду65 (ввод теплоносителя);

Коммерческий узел учета предназначен для измерения количества потребляемой тепловой энергии зданием из водяных систем: отопления и ГВС в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

В отчетный период приборы узла учета должны измерять потебленную тепловую энергию при параметрах, указанных в исходно-разрешительной документации.

Учет потребляемой тепловой энергии в отопительный период будет осуществляться с помощью преобразователей  расхода, температуры, преобразователей давления установленных на прямом и обратном трубопроводах.

Расчет за тепловую энергию осуществляется по формуле:

Q=Qи + Qп + (Gгв + Gу) х (h2-hх) х 10-3 ; Гкал

где:  Qи –тепловая энергия, израсходованная потребителем по показаниям теплосчет

чика,

Qп –тепловые потери на участке от границы балансовой принадлежности систе

мы теплоснабжения потребителя до его узла учета (указывается в договоре

на теплоснабжение и учитывается если узел учета оборудован не на границе

балансовой принадлежности),

Gгв- масса сетевой воды , израсходованная потребителем на водоразбор , опре

деленная по показаниям водосчетчика (учитывается для открытых систем

теплопотребления),

Gу- масса утечки сетевой воды в системах теплопотребления:

Gу = [G1 – (G2 + Gгв)]

h2- энтальпия сетевой воды на выводе обратного трубопровода источника теп

лоты,

hхв - энтальпия холодной воды используемой для подпитки систем теплоснаб

жения на источнике теплоты.

Данные расчеты нуждаются в корректировке по тепловым потерям на участке от границы балансовой принадлежности системы теплоснабжения потребителя до его узла. Граница балансовой принадлежности, а также тепловые потери устанавливаются договором на отпуск тепловой энергии между энергоснабжающей и теплопотребляющей организациями.

Проектная длина трубопроводов от точки подключения до термопреобразователей сопротивления составляет на вводе теплоносителя:

- на подающей линии (отопление)– 52,0 м Ду 100;  0,3 м Ду 65;

- на обратной линии (отопление)–    52,0 м Ду 100;  0,3 м Ду 65;

Выбор типоразмеров расходомеров произведен согласно инструкции по эксплуатации, минимизации относительной погрешности работы и гидравлических характеристик устройства.

В качестве датчиков расхода применены следующие преобразователи расхода:

- ПРЭМ-3 Ду 65 мм с диапазоном измерения 0,8-120,0 м3 (ввод теплоносителя)

Погрешность 2%;

В качестве тепловычислителей предусмотрено использование:

- ВКТ-7-4  ЗАО "НПФ Теплоком" (ввод теплоносителя).

Предусмотрен вывод учитываемых параметров на принтер. Предусмотрена установка оборудования для дистанционной передачи данных (GPRS модем с дополнительным оборудованием). Все приборы узла учета смонтировать согласно технической документации на конкретное устройство.

При приемке узла учета тепловой энергии представителем энергоснабжающей организации в присутствии ответственного представителя теплопотребляющей организации производится технический осмотр приборов, результаты осмотра оформляются актом. При осмотре необходимо обращать внимание на соответствие:

-типа прибора - приведенному в проекте,

-параметров прибора - расчетным параметрам теплоносителя,

-монтажа прибора - требованиям эксплуатационной документации, входящей в ком

плект прибора. Непосредственно после технического осмотра представитель энергоснабжающей организации должен снять показания с  приборов учета.

Гидравлический расчет преобразователей расхода.

Преобразователи расхода на подающем и обратном трубопроводах - ввод тепло

носителя  ПРЭМ Ду65:

Расход теплоносителя определяется по исходным данным для разработки коммерческого узла учета потребляемой тепловой энергии абонентского теплового ввода:

∑Gv = ((292000+133000)х0,86х10-3/(95-70))+( 240000х0,86х10-3/(65-2))=17,9 т/ч

Расчетная схема подающего и обратного трубопровода:

1. Скорость теплоносителя в трубопроводе Ø108х4,0:

V=Gv х 1000 / 0,9 х П х d2  =17,9 х 1000/ 3,14 х 0,9 х 1002 =0,633 м/с

2. Скорость теплоносителя в трубопроводе Ø76х3,0:

V=Gv х 1000 / 0,9 х П х d2  =17,9 х 1000/ 3,14 х 0,9 х 702 =1,29 м/с

3. Потери напора в конфузоре Ø108х4,0/ Ø76х3,0 при скорости V = 0,633 м/с:

hн1 = 0,025м.вод.ст.

4. Потери напора на прямолинейном участке  Ø76х3,0, длиной  l=0,57м при скорости

V = 1,29м/с

hн2 = 0, 27 м.вод.ст.

5. Потери напора в диффузоре Ø108х4,0/ Ø76х3,0 при скорости V = 0,633 м/с:

hн3 = 0,025м.вод.ст.

6. Общие потери напора по прямому трубопроводу:

hн = hн1 + hн2 + hн3 =0,32 м.вод.ст.

7. Общие потери напора по обратному трубопроводу аналогичны потерям в прямом трубопроводе, следовательно суммарные гидравлические потери составят

2хhн = 0,64 м.вод.ст.

3. Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства

Проектом предусматривается подземная прокладка из труб стальных с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке заводского изготовления ГОСТ
30732-2006 в непроходном канале из монолитного железобетона

Для прокладки трубопроводов используется канал из монолитного железобетона внешним размером 1480х790мм с гидроизоляцией. Расстоянияя от зданий, сооружений, инженерных сетей представлены на листе 11 графической части.

Глубина заложения канала сети ТВС 1500мм от поверхности земли до верха канила, уклон трубопроводов предусмотрен в сторону УТ1 (не менее 0,002), в УТ1 предусмотрена установка спускных устройств. Опорожнение труб предусмотрено в сбросной колодец с разрывом струи.

Тепловая изоляция трубопроводов предусмотрена из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке заводского изготовления (предизолированный трубопровод).

Совместно с трубопроводами теплоснабжения предусмотрена прокладка трубопровода холодного водоснабжения.

Для аварийного сборса сетевой воды проедусмотрены сбросные колодцы.

Для изоляции стыков трубопроводов использовать скорлупы из пенополиуретана.

В качестве запорной и спускной арматуры предусмотрено использование кранов шаровых  фирмы «NAVAL».

Опорные конструкции приняты завоской готовности:

- опоры трубопроводов подвижные - ППУ-ОЦ- (данными опорами комплектуются трубы стальные с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке);

- опоры трубопроводов неподвижные щитового типа (данными опорами комплектуются трубы стальные с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке)

Для изоляции стыков трубопроводов использовать скорлупы из пенополиуретана. В

качестве антикорозионного покрытия трубопроводов использовать комплекс

ное полиуретановое покрытие «Вектор».

Компенсация температурных расширений трубопроводов осуществляется за счет  углов поворота трассы.

После проведения стрительно-монтажных работ на поверхности необходимо восстановление тех же слоев покрытия, газонов, тротуаров, которые были до начала работ. До устройства асфальтового покрытия следует укладывать стабилизирующий гравийный слой.   Монтаж трубопроводов вести в теплое время года.

Расход теплоносителя определяется по исходным данным для разработки коммерческого узла учета потребляемой тепловой энергии абонентского теплового ввода:

∑Gv = ((292000+133000)х0,86х10-3/(95-70))+( 240000х0,86х10-3/(60-2))=17,9 т/ч

В соответствии с указанным расходом принимаем к установке трубы Т1,Т2 ∅108х4,0 (толщина изоляции 33мм).

Для трубопровода В1по заданию раздела «ВК» принят трубопровод В1 ∅89х4,0

(толщина изоляции 32,5мм).

4. Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.

В качестве антикорозионного покрытия трубопроводов использовать комплексное полиуретановое покрытие «Вектор». Нанесение на трубы и элементы трубопровода комплексного защитного покрытия «Вектор» включает: подготовку поверхности, приготовление мастики для грунтовочных и покровных слоев, нанесение грунтовочных слоев, нанесение покровного слоя, контроль сплошности, устранение обнаруженных дефектов защитного покрытия.

Монолитный непроходной канал следует покыть слоем гидроизоляции для исключения попадания грунтовых вод.

4.1.Разработка системы ОДК для тепловой сети.

Разработка схем систем оперативного дистанционного контроля (ОДК) является одним из неотъемлемых этапов проектирования трубопроводов в ППУ-изоляции. Наличие системы ОДК позволяет с минимальными затратами соединить существующую систему ОДК со строящейся (если это будет необходимо) и повысит качество эксплуатации трубопроводов тепловых сетей.

  - Выбор количества и типа приборов контроля для проектируемого участка.

Принимаем переносной детектор повреждений «ПИККОН» марки ДПП-А.Для указанного детектора, согласно паспортным данным, максимальная длина контролируемого трубопровода равна:  Lmax. = 2000 метров.

Длина проектируемой тепловой сети равна: Lпр. = 51,0 м.

Количество участков определяется по формуле:

N= Lпр./ Lmax. = 51*2/2000=0,051 ≈ 1 участок.

  - Определение мест расположения контрольных и характерных точек.

Характерные точки – места на проектируемом трубопроводе, где система контроля наименее надежна и может быть повреждена с большей вероятностью.

Характерными точками должны быть:

- ответвления от основного ствола теплотрассы (тройники и т.п. включая спускники);

- углы поворотов трубопровода;

- неподвижные и мнимые опоры;

- переходы диаметров и компенсаторы;

- контрольные точки;

- места окончания изоляции, не оборудованные точкой контроля.

С учетом конструкции и геометрических характеристик рассматриваемой теплотрассы

характерные точки следует предусмотреть в местах расположения неподвижных опор и углов поворота трассы ,проектируемое здание - контрольная точка.

  - Оснащение контрольных точек элементами контроля.

Контрольная точка должна быть оборудована следующими элементами  контроля.

Таблица оборудования для контрольной точки                                                Т.2.

2.4. Этапы строительства системы ОДК.

- Проверка состояния системы ОДК на заводе

- Проверка состояния СОДК перед монтажом

- Проверка состояния СОДК во время монтажа

- Оценка работоспособности СОДК

- Монтаж приборов и оборудования

- Проверка состояния СОДК по окончании монтажных работ

После проведения комплекса мероприятий по строительству СОДК производятся приемосдаточные испытания по результатам которых составляется Акт о работоспособности системы контроля.

5. Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению,

вентиляции и кондиционированию воздуха помещений

  5.1.Отопление.

Для отопления проектом принята двухтрубная система отопления с нижней  разводкой подающего и обратного трубопроводов по техническому каналу в полу первого этажа проектируемого здания. Магистральные трубопроводы проложить в металлических футлярах в соответствии с диаметром труб. Разводка трубопроводов по помещениям  предусмотрена горизонтальная двухтрубная трубами из сшитого полиэтилена в защитной гофре и тепловой изоляции(при необходимости).

Магистральные трубопроводы стальные из труб обыкновенных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных по ГОСТ 10704-91.

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы панельные настенного исполнения фирмы "KERMI".  Все отопительные приборы  поставляются в комплекте с кронштейнами , полной строительной готовности.

Предусматрены защитные ограждения для отопительных приборов и тепловая изоляция трубопроводов. Ограждающие устройства отопительных приборов должны предусмотрены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека (ограждающие устройства см.раздел «АР»).

Для отключения отопительных приборов предусмотрена установка шаровых кранов. Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов предусмотрена установка терморегулирующих клапанов.

Для опорожнения системы отопления предусмотрена установка кранов шаровых спускных в нижних точках системы (уклон трубопроводов предусмотрен 0.002).

Для выпуса воздуха из системы предусмотрена установка воздухоотводчиков «Маевского» на отопительных приборах.  Компенсация температурных расширений трубопроводов системы отопления предусмотрена за счет углов поворота трубопроводов.

В помещениях групповых и спальных комнат , размещенных на первых этажах предусмотрены системы «теплых полов». Температура пола непревышает 23оС.

Для системы «теплый пол» предусмотрено использование металлопластиковых труб и насосно-смесительных узлов(обеспечивают автоматичесое поддержание заданной температуры пола). Для бассейна предусмотрены обогреваемые обходные дорожки.

# Типовые опоры и узлы крепления трубопроводов системы отопления принимаются по Серии 4.904-69.Отопительные приборы устанавливаются под окнами и у стен.  Монтаж системы отопления вести в соответствии с СП 73.13330.2016

.

5.2.Вентиляция.

Вентиляция с механическим и естественным побуждением. Комплекс мероприятий по отоплению и вентиляции, предусмотренный проектом, обеспечивает оптимальные параметры микроклимата в помещениях ДОУ.

В холодный период года предусмотрен  положительный дисбаланс в объеме не более 0,1 воздухообмена в 1 ч.

Воздухообмен групповых ячеек организован с механическим и естественным побуждением.

Приточный воздух поступает неорганизованно через инфильтрационные клапаны, установленные в оконных переплетах и при периодическом угловом проветривании п.п.7.18 СП 118.13330.2012 (осуществляется при отсутствии детей).

Удаление воздуха предусмотрено через санитарные узлы и раздевалки канальными вентиляторами, установленными по месту. Удаляемый воздух проходит через переточные решетки установленные в ограждающих конструкциях указанных помещений и по воздуховодам перемещается в атмосферу.

Воздухообмен в административных помещениях организован с механическим и естественным побуждением.

Приточный воздух поступает неорганизованно через инфильтрационные клапаны, установленные в оконных переплетах и при периодическом проветривании.

Удаление воздуха предусмотрено канальными вентиляторами, установленными в вентиляционной камере. Удаляемый воздух по воздуховодам перемещается в атмосферу.

Воздухообмен в пищеблоке и  постирочной организовам с механическим побуждением.

Приточный воздух подается приточной установкой П1 (установлена в вентиляционной камере). Приточный воздух подогревается в калорифере и распределяется по системе воздуховодов из оцинкованной стали по ГОСТ 24751-81.

Удаление воздуха предусмотрено канальными вентиляторами, установленными в вентиляционной камере. В помещениях горячего цеха , моечных пищеблока предусмотрена установка локализующих вытяжных устройств. В помещении гладильной предусмотрено локализованное удаление воздуха от сушильной и гладильной машин. Удаляемый воздух по воздуховодам перемещается в атмосферу. Отверстия вентиляционных систем закрыты мелкоячеистой полимерной сеткой.   Воздуховоды систем , обслуживающих пищеблок и постирочную проложить с уклоном в сторону движения воздуха не менее 0,005 и выполнить дренирование через нижние точки.

Воздухообмен в медблоке организован с механическим побуждением.

Приточный воздух подается приточной установкой П2 (установлена в вентиляционной камере). Приточный воздух подогревается в калорифере и распределяется по системе воздуховодов из оцинкованной стали по ГОСТ 24751-81. Использование установки П2 для медблока и бассейна обусловлено необходимостью подогрева приточного воздуха до температуры +25оС и выше.

Удаление воздуха предусмотрено обособленным канальным вентилятором, установленными в вентиляционной камере. Из комнаты медицинской сестры предусмотрено удаление воздуха по выделенному каналу непосредственно в атмосферу. Удаляемый воздух по воздуховодам перемещается в атмосферу.

Воздухообмен в бассейне организован с механическим побуждением.

Приточный воздух подается приточной установкой П2 (установлена в вентиляционной камере). Приточный воздух подогревается в калорифере и распределяется по системе воздуховодов из оцинкованной стали по ГОСТ 24751-81.

Удаление воздуха предусмотрено обособленным канальным вентилятором, установленными в вентиляционной камере. Удаляемый воздух по воздуховодам перемещается в атмосферу.

Воздуховоды систем , обслуживающих бассейн проложить с уклоном в сторону движения воздуха не менее 0,005 и выполнить дренирование через нижние точки.

Вентиляция технических помещений бассейна продусмотрена с естественным побуждением. предусмотрено удаление воздуха по выделенному каналу из каждого помещения непосредственно в атмосферу.

Воздухообмен в душевых при бассейне организован с механическим побуждением.

Приточный воздух подается приточной установкой П2 (установлена в вентиляционной камере). Приточный воздух подогревается в калорифере и распределяется по системе воздуховодов из оцинкованной стали по ГОСТ 24751-81.

Удаление воздуха предусмотрено обособленным канальным вентилятором, установленными в вентиляционной камере. Воздуховоды систем , обслуживающих душевые проложить с уклоном в сторону движения воздуха не менее 0,005 и выполнить дренирование через нижние точки. Удаляемый воздух по воздуховодам перемещается в атмосферу.

Удаление воздуха из санитарных узлов предусмотрено канальными вентиляторами установленными в венткамере.) Удаляемый воздух по воздуховодам перемещается в атмосферу.

Воздухообмен в спортивном и актовом залах  организован с механическим побуждением.

Приточный воздух подается приточной установкой П3 (установлена в вентиляционной камере). Приточный воздух подогревается в калорифере и распределяется по системе воздуховодов из оцинкованной стали по ГОСТ 24751-81.

Удаление воздуха предусмотрено канальными вентиляторами, установленными в вентиляционной камере. Удаляемый воздух по воздуховодам перемещается в атмосферу.

На входе и выходе П1,П2,П3 предусмотрена установка гибких вставок, на выходе – шумоглушителей. Воздуховоды приточных установок приняты спиральнонавивные и прямоугольного сечения из оцинкованной стали . Для снижения тепловых потерь при подаче нагретого приточного воздуха приточные воздуховоды следует теплоизолировать. Воздуховоды крепить к несущим конструкциям .Раздача воздуха осуществляется в верхнюю зону  помещения через решетки вентиляционные с возможностью регулирования расхода и направления потока воздуха фирмы  "Арктика". Скорость движения воздуха в обслуживаемой зоне– 0,3 м/сек.

Приточные должны быть оборудованы следующими приборами контроля и регулирования параметров:

- Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра

- Канальный датчик температуры приточного воздуха с подсоединительным фланцем

- Датчик защиты от замораживания теплообменника по воде

- Датчик защиты от замораживания теплообменника по воздуху

- Регулирующий клапан по теплоносителю

- Электропривод регулирующего клапана

- Циркуляционный насос для подмешивания теплоносителя

- Реле перепада давления для контроля работы вентилятора

- Шкаф приборов автоматики

- Частотный проебразователь (регулирование частоты вращения вентилятора)

- Контроллер.

Удаление воздуха предусмотрено канальными вентиляторами . Воздух удаляется по ситстеме воздуховодов из оцинкованной стали по ГОСТ 24751-81 непосредственно в атмосферу.

Оборудование в вентиляционной камере расположено на 1.5 метра выше уровня пола. Указанный способ расположения не препятствует доступу обслуживающего персонала. Для демонтажа оборудования в случае необходимости проведения ремонтных работ предусмотрена зона обслуживания размером более ширины вентилятора.

Воздуховоды вытяжных систем приняты спиральнонавивные и прямоугольного сечения из оцинкованной стали. Воздух удаляется из верхней зоны обслуживаемых помещений через вентиляционные решетки с возможностью регулирования расхода воздуха  фирмы  "Арктика".  Воздуховоды крепить к несущим конструкциям.

Устье вытяжных каналов, выходящих на кровлю , расположить на высоте один метр над покрытием. Над вытяжными каналами для защиты от атмосферных осадков установить зонты из оцинкованной стали.

Вытяжные вентиляционные шахты на кровле, а также в неотапливаемых объемах конструкции кровли предусматрены утепленными.  Общее сопротивление теплопередаче стенок указанных шахт и стояков принято не менее 0,6 общего сопротивления теплопередаче покрытия теплых чердаков для данных климатических условий

В соответствии с техническим заданием п.п.1.2. в проекте применены ВТЗ «Теломаш». Указанные завесы установлены в помещениях 20,43 см. лист 5 ГЧ «ОВ». В качестве нагревателя предусмотрен электрокалорифер.

6.Противопожарная вентиляция.

Предусмотрено удаление дыма при пожаре из коридоров установкой ВД1. Вентилятор ВД1 установить в венткамере проектируемого здания.

Удаление дыма осуществляется через клапан дымоудаления с электроприводом реверсивного действия , установленный на шахте из стали б=1мм. На шахте предусмотрена установка компенсаторов температурного расширения.

Шахту, воздуховоды от шахты до вентилятора выполнить с огнезащитным покрытием ПВК-2002(ТУ 5765-005-54737814-02) по грунту защитному ГАЗ-К (ТУ 2313-009-54737814-2006). Покрытие в радиусе двух метров от точки выброса дыма укрыть огнезащитным покрытием см. раздел «АР». Система оборудована обратными и противопожарными нормальнозакрытыми клапанами.

Предусмотрена компенсация расхода удаляемого дыма.

Используются приточные установка ПД1. Система оборудована обратными и противопожарными нормальнозакрытыми клапанами.

Шахту, воздуховоды от шахты до вентилятора выполнить с огнезащитным покрытием ПВК-2002(ТУ 5765-005-54737814-02) по грунту защитному ГАЗ-К (ТУ 2313-009-54737814-2006).

Предусмотрена подача наружного воздуха в зону безопасности для МГН. Используются приточные установки ПД2, ПД3 и  ПД2.1 , ПД3.1  с обратным клапаном, и электрическим воздухоподогревателем

Подача воздуха предусмотрена  по воздуховодам из листовой стали б=1 мм с огнезащитным покрытием ПВК-2002(ТУ 5765-005-54737814-02) по грунту защитному ГАЗ-К (ТУ 2313-009-54737814-2006). Системы оборудованы обратными и противопожарными нормальнозакрытыми клапанами.

Предусмотрена подача наружного воздуха в тамбуры при лифтах. Используются приточные установки ПД4,  ПД5.

Подача воздуха предусмотрена  по воздуховодам из листовой стали б=1 мм с огнезащитным покрытием ПВК-2002(ТУ 5765-005-54737814-02) по грунту защитному ГАЗ-К (ТУ 2313-009-54737814-2006). Системы оборудованы обратными и противопожарными нормальнозакрытыми клапанами.

7. Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды

Таблица расходов тепла                                                                                                              Т1.

8. Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов
         На вводе в проектируемое здание предусмотрен индивидуальный тепловой пункт. Расположение ИТП в непосредственной близости от наружной стены позволяет сократить капитальные затраты на оборудование и трубопроводы.

Магистральные трубопроводы прокладываются в подпольном канале. Данный способ размещения труб позволяет исключить их механическую деформацию, несанкционированный доступ посторонних лиц, попадание теплоносителя при возможных протечках на посетителей ДОУ.

Полипропиленовые трубопроводы прокладываются в конструкциях пола. Данный способ размещения труб позволяет исключить их механическую деформацию, несанкционированный доступ посторонних лиц, попадание теплоносителя при возможных протечках на посетителей ДОУ.

Отопительные приборы располагаются за ограждающими экранами – это исключает травматизм среди воспитанников ДОУ.

Воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции предусмотрены из листовой оцинкованной стали спиральнонавивные и прямоугольного сечения по ГОСТ 24751-81. Толщина листовой стали определяется в зависимости от проходного сечения воздуховодов.

Для тепловой изоляции воздуховодов предусмотрено использование листов из вспененного полиэтилена, способствующих снижению тепловых потерь от воздуховода.

9. Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях

Системы отопления и вентиляции запроектированы в соответствии с противопожарными требованиями СНиП 41-01-2003 Актуализированная редакция, СП 60.13330.2012, СП 7.13130.2013,  Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 11 июля 2008 года.

Все примененные в проекте изделия выбраны с учетом природно-климатических условий района проектирования, что гарантирует надежное функционирование всех систем при низких температурах воздуха.

Учитывая климатологические условия, вентиляторы и оборудование вентиляционных систем располагаются в отапливаемых помещениях проектируемых сооружений.

Для предотвращения забивания снегом низ воздухозаборных отверстий располагается на высоте не менее 2 м от земли, живое сечение решеток рассчитано при скорости воздуха не более 4 м/с.

Применяемые материалы и отопительно-вентиляционное оборудование выбраны с учетом обеспечения надежной эксплуатации при температуре наружного воздуха от минус 56 ˚С до плюс 34 ˚С.

10.Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

В целях поддержания расчетных температур в помещениях, а также экономии тепла и  электроэнергии, системы отопления и вентиляции оборудуются приборами автоматического управления и контроля.

## Система автоматизации предусматривает:

- поддержание внутренней температуры в помещениях;

- поддержание температуры воздуха в приточном воздуховоде;

- защита электрокалорифера от перегрева;

- защита водяного калорифера от замерзания;

- включение и отключение вытяжной вентиляции с механическим побуждением от датчиков температуры внутреннего воздуха;

- автоматическое включение воздушно-тепловых завес при открытии ворот и отключение завес при достижении температуры в зоне ворот плюс 8-12 оС;

- сигнализация о работе оборудования вентиляционных систем с подачей сигнала в операторную ПСП;

- автоматическое и централизованное отключение во время пожара систем вентиляции с механическим побуждением, систем кондиционирования и закрывание противопожарных нормально открытых клапанов при срабатывании датчиков пожарной сигнализации. В случае не отключения приточных, вытяжных вентиляторов, закрытия противопожарных клапанов автоматически, оператор переводит систему в дистанционное управление и производит остановку системы из операторной.

## Проектом предусматривается автоматизация приточных установок.

Блочные приточные установки комплектуются приборами автоматики и управления, обеспечивающими работу по заданной технологии и параметрам. Управление приточными установками осуществляется со щита автоматики и управления, входящим в комплект поставки, который устанавливается в венткамере. Щит автоматики и управления содержит элементы связи с противопожарными системами.

### Приборы автоматики приточных установок предусматривают следующие возможности:

- обеспечение воздухозабора путем управления клапаном наружного воздуха,

- поддержание постоянной температуры воздуха при помощи микропроцессорного контроллера по датчику, установленному в воздуховоде на выходе из приточной установки,

- защита электрокалорифера от перегрева. Защита осуществляется с помощью термореле аварийного перегрева. Для обеспечения электропожарной безопасности предусмотрена защита от перегрузки (К3), перегрева и блокировки при остановке электродвигателя вентилятора,

- индикация запыленности воздушного фильтра. При увеличении запыленности воздушного фильтра, происходит изменение разности давления, вследствие чего срабатывает датчик реле давления вентилятора, зажигается индикаторная лампа «засор фильтра» без остановки работы системы,

- индикация остановки или неисправности вентилятора. При остановке или неисправности вентилятора происходит падение разности давления, вследствие чего срабатывает датчик реле давления вентилятора, зажигается индикаторная лампа «нет потока» и отключается приточная установка. Для систем с резервированием — при отключении рабочей приточной установки включается резервная приточная установка,

- защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях с помощью автоматических выключателей и тепловых реле магнитных пускателей.

Автоматизацию приточных систем по заданной технологии и параметрам выполняет фирма, поставляющая блочные приточные установки.