Исходные данные

для очистных (станции нейтрализации) сточных вод

Корпус № 5

## Для технологических и бытовых нужд закачивает стоки из городской водопроводной сети.

Входной контроль качества водопроводной воды по результаты анализов ЛХАИ представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Контролируемый показатель | Концентрация, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | рН | 7,56 |
| 2. | Хром (VI) | ниже предела обнаружения |
| 3. | Сульфаты | 49,47 |
| 4. | Хлориды | 32,79 |
| 5. | Железо общее | 0,163 |
| 6. | Кадмий | 0,000044 |
| 7. | Свинец | 0,00047 |
| 8. | Медь | 0,00081 |
| 9. | Цинк | 0,0039 |

Расход воды.

По показаниям счетчиков в среднем корпус № 5 в сутки потребляет 40 м3 или 1,67 м3/час. Это и на технологические и на общехозяйственные нужды.

При эмпирических замерах сброса технологической воды от корпуса № 5 в среднем расход составил 23,0 м3/сутки. При этом основной объем (≈ 16,0 м3) приходится на 1 смену. Расход варьируется существенно в течение смены: минимальный расход составляет 0,96 м3/час, а пиковый расход достигает значений 2,5 - 4,2 м3/час.

## Сточные воды от корпуса № 5 –это воды:

- образующиеся при проведении промывочных операций в технологическом отделении;

- образующиеся при производстве пусковых брикетов;

- образующиеся при производстве зерненных и гранулированных продуктов.

Стоки от корпуса №5 сбрасываются непосредственно в городской коллектор ОАО «Водоканал».

Перед сбросом в городской коллектор сточные воды поступают сначала в накопительную ёмкость, где оператор механически удаляет «шапку». «Шапка» - твердые взвешенные вещества представляющие собой смесь волокнистого асбеста (40%), гидроксида кальция (до 40%) и малорастворимых карбонатов кальция, калия, натрия и иных примесей (до 20 %).

Характеристика стоков (до механического удаления оператором «шапки») представлена в таблице 2. Причем это только технологические стоки, без общехозяйственных стоков.

Таблица 2

| № п/п | Контролируемый показатель | Концентрация, мг/дм3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя, мг/дм3 | максимальная, мг/дм3 | минимальная, мг/дм3 |
| 1. | рН | 11,75 | 12,0 | 11,5 |
| 2. | Хром (VI) | ниже предела обнаружения | ниже предела обнаружения | ниже предела обнаружения |
| 3. | Сульфаты | 67,25 | 74,45 | 60,04 |
| 4. | Хлориды | 63,37 | 66,47 | 60,27 |
| 5. | Железо общее | 30,9 | 50,30 | 11,05 |
| 6. | Кадмий | - | - | - |
| 7. | Свинец | - | - | - |
| 8. | Медь | 2,88 | 3,75 | 2,01 |
| 9. | Цинк | 1,56 | 1,95 | 1,17 |
| 10. | Взвешенные вещества | 7213,0 | 10680,0 | 3746,0 |

Характеристика стоков (после механического удаления оператором «шапки») представлена в таблице 3. Причем это только технологические стоки, без общехозяйственных стоков.

Таблица 3

| № п/п | Контролируемый показатель | Концентрация, мг/дм3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя, мг/дм3 | максимальная, мг/дм3 | минимальная, мг/дм3 |
| 1. | рН | 11,03 | 12,1 | 10,4 |
| 2. | Хром (VI) | ниже предела обнаружения | ниже предела обнаружения | ниже предела обнаружения |
| 3. | Сульфаты | 215,34 | 422,68 | 88,86 |
| 4. | Хлориды | 64,93 | 74,08 | 60,27 |
| 5. | Железо общее | 4,99 | 5,40 | 4,51 |
| 6. | Кадмий | 0,006 | 0,06 | 0,0002 |
| 7. | Свинец | 0,16 | 1,0 | 0,005 |
| 8. | Медь | 1,01 | 1,30 | 0,84 |
| 9. | Цинк | 1,03 | 1,50 | 0,68 |
| 10. | Взвешенные вещества | 1809,67 | 3379,0 | 705,0 |

При сбросе в городской коллектор ОАО «Водоканал» сточные воды должны соответствовать показателям (таблица 4):

Таблица 4

| № п/п | Контролируемый показатель | Нормативы по приложению №2 к постановлению Главы администрации мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | рН | 6,5-8,5 |
| 2. | Хром (VI) | 0,2(общий) |
| 3. | Сульфаты | 78 |
| 4. | Хлориды | 105,1 |
| 5. | Железо общее | 1,2 |
| 6. | Кадмий | 0,0009 |
| 7. | Свинец | 0,008 |
| 8. | Медь | 0,067 |
| 9. | Цинк | 0,067 |
| 10. | Взвешенные вещества | 147 |

Итоговая таблица:

| № п/п | Контролируемый показатель | Средние концентрации технологической воды (до механического удаления «шапки» оператором), мг/дм3 | Средние концентрации технологической воды (после механического удаления «шапки» оператором), мг/дм3 | Нормативы по приложению №2 к постановлению Главы администрации от 08.08.06 № 5261, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | рН | 11,75 | 11,03 | - |
| 2. | Хром (VI) | ниже предела обнаружения | ниже предела обнаружения | 0,2(общий) |
| 3. | Сульфаты | 67,25 | 215,34 | 78 |
| 4. | Хлориды | 63,37 | 64,93 | 105,1 |
| 5. | Железо общее | 30,9 | 4,99 | 1,2 |
| 6. | Кадмий | - | 0,006 | 0,0009 |
| 7. | Свинец | - | 0,16 | 0,008 |
| 8. | Медь | 2,88 | 1,01 | 0,067 |
| 9. | Цинк | 1,56 | 1,03 | 0,067 |
| 10. | Взвешенные вещества | 7213,0 | 1809,67 | 147 |

Приложение 2

Исходные данные

для очистных (станции нейтрализации) сточных вод

Корпус № 19

## Для технологических и бытовых нужд закачивает стоки из городской водопроводной сети.

Входной контроль качества водопроводной воды по результаты анализов ЛХАИ представлен в таблице 1

Таблица 1

| № п/п | Контролируемый показатель | Концентрация, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | рН | 7,56 |
| 2. | Хром (VI) | ниже предела обнаружения |
| 3. | Сульфаты | 49,47 |
| 4. | Хлориды | 32,79 |
| 5. | Железо общее | 0,163 |
| 6. | Кадмий | 0,000044 |
| 7. | Свинец | 0,00047 |
| 8. | Медь | 0,00081 |
| 9. | Цинк | 0,0039 |

Расход воды.

По показаниям счетчиков в среднем корпус № 19 в сутки потребляет 49 м3 или 2,0 м3/час. Это и на технологические и на общехозяйственные нужды.

При эмпирических замерах сброса технологической воды с 1 этажа гальванического отделения в среднем получился расход 1,8 м3/час или 14,4 м3/смену. Смена 8 часов. При этом расход по показаниям варьируется очень существенно: от 13,6 м3/смену до 3,05 м3/смену (1,7 м3/час и 0,38 м3/час соответственно). Больший расход наблюдался в первой половине рабочей смены, а меньший - в конце рабочей смены.

При эмпирических замерах сброса технологической воды со 2 этажа гальванического отделения в среднем получился расход 0,7 м3/час или 5,6 м3/смену. Смена 8 часов. При этом расход по показаниям варьируется не существенно: от 5,0 м3/смену до 6,0 м3/смену (0,63 м3/час и 0,75 м3/час соответственно).

## Сточные воды от корпуса № 19 –это воды:

- образующиеся при проведении промывочных операций в гальваническом отделении;

- образующиеся при сливе отработанных растворов с гальванических ванн;

- образующиеся при нанесении гальванических покрытий;

- образующиеся в сварочном отделении ОЦПСЗ.

Стоки от корпуса №19 разделяются на два выпуска.

1 выпуск

Это стоки, собирающиеся в накопительную емкость для вывоза на ОАО «Пигмент».

Объем емкости для сбора стоков 5 м3. Суммарный годовой объем стоков составляет 20 м3.

Характеристика стоков из накопительной емкости представлена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Контролируемый показатель | Концентрация, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | рН | 3,69 |
| 2. | Хром (VI) | 4800,0 |
| 3. | Сульфаты | 3228,0 |
| 4. | Хлориды | 468,0 |
| 5. | Железо общее | 48,47 |
| 6. | Кадмий | - |
| 7. | Свинец | - |
| 8. | Медь | 4,67 |
| 9. | Цинк | 2104,0 |

2 выпуск

Стоки, сбрасываемые непосредственно в гор.коллектор ОАО «Водоканал».

Причем это только технологические стоки, без общехозяйственных стоков.

Характеристика стоков (совместно 1этаж + 2 этаж) представлена в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Контролируемый показатель | Концентрация, мг/дм3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя, мг/дм3 | максимальная, мг/дм3 | минимальная, мг/дм3 |
| 1. | рН | 8,04 | 10,9 | 6,5 |
| 2. | Хром (VI) | 0,068 | 0,077 | 0,059 |
| 3. | Сульфаты | 181,21 | 518,70 | 79,3 |
| 4. | Хлориды | 26,26 | 115,93 | 12,05 |
| 5. | Железо общее | 12,55 | 39,22 | 0,52 |
| 6. | Кадмий | 0,006 | 0,03 | 0,0001 |
| 7. | Свинец | 0,03 | 0,12 | 0,003 |
| 8. | Медь | 0,20 | 0,58 | 0,05 |
| 9. | Цинк | 1,26 | 4,02 | 0,15 |

Характеристика стоков с 1 этажа гальванического отделения представлена в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Контролируемый показатель | Концентрация, мг/дм3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя, мг/дм3 | максимальная, мг/дм3 | минимальная, мг/дм3 |
| 1. | рН | 8,59 | 10,9 | 7,0 |
| 2. | Хром (VI) | ниже предела обнаружения | ниже предела обнаружения | ниже предела обнаружения |
| 3. | Сульфаты | 114,47 | 165,70 | 144,09 |
| 4. | Хлориды | 40,77 | 40,77 | 40,77 |
| 5. | Железо общее | 3,64 | 6,29 | 0,52 |
| 6. | Кадмий | - | - | - |
| 7. | Свинец | - | - | - |
| 8. | Медь | 0,09 | 0,13 | 0,07 |
| 9. | Цинк | 0,30 | 0,76 | 0,15 |

Характеристика стоков со 2 этажа гальванического отделения представлена в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Контролируемый показатель | Концентрация, мг/дм3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя, мг/дм3 | максимальная, мг/дм3 | минимальная, мг/дм3 |
| 1. | рН | 7,86 | 10,4 | 6,5 |
| 2. | Хром (VI) | 0,068 | 0,08 | 0,06 |
| 3. | Сульфаты | 221,94 | 518,70 | 172,90 |
| 4. | Хлориды | 19,32 | 52,47 | 14,53 |
| 5. | Железо общее | 19,78 | 39,20 | 13,14 |
| 6. | Кадмий | - | - | - |
| 7. | Свинец | - | - | - |
| 8. | Медь | 0,22 | 0,52 | 0,07 |
| 9. | Цинк | 2,06 | 4,02 | 0,05 |

Кроме того, добавляются стоки при смене растворов из гальванических ванн. Состав ванн, их расположение, объемы и режим отведения представлены в табл. 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование ванны, расположение | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ванна обезжиривания тринатрия фосфат, 2 этаж | V=350 л, Режим отведения - 12 раз в год C(ОП-10) = 2-5 г/л C(Na3PO4) = 35-45 г/л |
| 2. | Ванна обезжиривания (NaOH), 1 этаж | V=2820 л, Режим отведения - 2 раза в год. C(ОП-10) = 5-7 г/л. C(NaOН) = 80-100 г/л. C(Na2СO3) = 40-50 г/л. C(Na2SiO3) = 3-5 г/л. |
| 3. | Ванна обезжиривания (NaOH), 2 этаж | V=1200 л, Режим отведения - 2 раза в год. C(ОП-10) = 5-7 г/л. C(NaOН) = 80-100 г/л. C(Na2СO3) = 40-50 г/л. C(Na2SiO3) = 3-5 г/л. |
| 4. | Ванна травления, 1 этаж | V=1410 л, Режим отведения - 2 раза в год. C(H2SO4) = 150-200 г/л. C(ОП-10) = 2-4 г/л. C(тиомочевина) = 6-8 г/л. С(Feобщ) = 6795,5 мг/л. |
| 5. | Ванна травления, 2 этаж | V=350 л, Режим отведения - 2 раза в год. C(H2SO4) = 150-200 г/л. C(ОП-10) = 2-4 г/л. C(тиомочевина) = 6-8 г/л. С(Feобщ) = 4368,2 мг/л. |
| 6. | Ванна цинкования, 2 этаж | V=900 л, Режим отведения -1 раз в год. C(NH4Cl) = 240-250 г/л. C(ZnO) = 12-15 г/л. C(H3BO3) =20-25 г/л. С(клей мездровый) = 1-2 мг/л. |
| 1 | 2 | 3 |
| 7. | Ванна пассивирования стали, 1 этаж | V=1250 л, Режим отведения -2 раза в год. C(NaNO2) = 30-50 г/л. C(Na2СO3) = 3-5 г/л. |
| 8. | Емкость для промывки от солевого налета после электрополирования, 2 этаж | V=10 л, Режим отведения - 4 раза в год. C(HNO3) = 20-40 г/л. C(SO42-) = 21223 мг/л. С(Feобщ) = 2017,3 мг/л. С(Cu) = 146,79 мг/л. С(Zn) = 25,813 мг/л. С(Ni) = 173,43 мг/л. C(PO43-) = 72063 мг/л. |
| 9. | Емкость для декапирования, 2 этаж | V=30 л, Режим отведения - 12 раз в год. C(H2SO4) = 50-70 г/л. С(Feобщ) = 1258830 мг/л. |
| 10. | Ванна снятия лакового покрытия | V=200 л, Режим отведения - 2 раза в год. C(ОП-10) = 16 г/л. C(NaOН) = 150 г/л. C(Na2СO3) = 50 г/л. C(Na2SiO3) = 7 г/л. С(Feобщ) = 48 мг/л. С(нефтепродукты) = 1570 мг/л. |

При сбросе в гор.коллектор ОАО «Водоканал» сточные воды должны соответствовать показателям (таблица 7):

Таблица 7

| № п/п | Контролируемый показатель | Нормативы по приложению №2 к постановлению Главы администрации от 08.08.06 № 5261, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | рН | 6,5-8,5 |
| 2. | Хром (VI) | 0,2(общий) |
| 3. | Сульфаты | 78 |
| 4. | Хлориды | 105,1 |
| 5. | Железо общее | 1,2 |
| 6. | Кадмий | 0,0009 |
| 7. | Свинец | 0,008 |
| 8. | Медь | 0,067 |
| 9. | Цинк | 0,067 |

Итоговая таблица 8:

Таблица 8

| № п/п | Контролируемый показатель | 1 этаж, средняя концентрация, мг/дм3 | 2 этаж, средняя концентрация, мг/дм3 | 1этаж + 2 этаж, средняя концентрация, мг/дм3 | Нормативы по приложению №2 к постановлению Главы администрации от 08.08.06 № 5261, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | рН | 8,59 | 7,86 | 8,04 | 6,5-8,5 |
| 2. | Хром (VI) | ниже предела обнаружения | 0,068 | 0,068 | 0,2(общий) |
| 3. | Сульфаты | 114,47 | 221,94 | 181,21 | 78 |
| 4. | Хлориды | 40,77 | 19,32 | 26,26 | 105,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Железо общее | 3,64 | 19,78 | 12,55 | 1,2 |
| 6. | Кадмий | - | - | 0,006 | 0,0009 |
| 7. | Свинец | - | - | 0,03 | 0,008 |
| 8. | Медь | 0,09 | 0,22 | 0,20 | 0,067 |
| 9. | Цинк | 0,30 | 2,06 | 1,26 | 0,067 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документации по участкам очистки сточных вод от корпуса № 19 и от корпуса № 5

| Наименование работ | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| Вид строительства | Техническое перевооружение |
| Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| Производственная программа | Очистка сточных вод от корпуса № 5 и от корпуса № 19 предприятия в среднем объемом 60 м3 в смену, согласно исходным данным, предоставленным Заказчиком приложение 1 и приложение 2 к Техническому заданию. Производительность уточняется при проектировании. |
| Номенклатура готовой продукции |  |
| Режим работы очистных сооружений | непрерывный |
| Основные источники обеспечения объекта | - электроэнергия - тепло - вода - сжатый воздух По техническим условиям, полученным от Заказчика |
| Требования к технологии, производству и основному оборудованию | Максимально использовать существующие здания, сети, инженерные коммуникации действующего производства. Предусмотреть комплектную установку очистки сточных вод блочно-модульного типа. 1.Технологическая схема очистки сточных вод должна включать: - блоки усреднения - блоки комплексной очистки 2. Предусмотреть систему автоматизированного управления процессом очистки сточных вод. |
| Тип и производительность оборудования | Технологическую схему и основное оборудование на первоначальном этапе проектирования необходимо согласовать с Заказчиком |
| Состав рабочей документации | Состав разделов рабочей документации: 1. Технология производства (ТХ) 2. Генеральный план (ГП) 3. Архитектурные решения (АР) 4. Конструктивные решения (КЖ и КМ) 5. Водоснабжение и канализация (ВК) 6. Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации (НВК) 7. Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВ) 8. Силовое электрооборудование (ЭМ) 9. Электрическое освещение (ЭО) 10. Автоматизация технологических процессов, включая АСУ ТП (АТХ) 11. Сметная документация (объектные и локальные сметы). Окончательный состав и объем разделов рабочей документации согласовываются с Заказчиком при заключении договора на проектные работы |
| Сведения по системе отопления и теплоснабжения | Согласно техническим условиям, полученным от Заказчика |
| Сведения по системе канализации | Сброс стоков в сети городской канализации выполнить согласно техническим условиям, полученным от Заказчика |
| Сведения по системе холодного водоснабжения, сетям наружного пожаротушения | Источник водоснабжения и сети наружного водопровода выполнить в соответствии с техническими условиями, полученными от Заказчика. Технические условия на водоснабжение (гарантированный расход и напор, диаметр внутриплощадочной водопроводной сети) предоставляет Заказчик. |
| Сведения по системе производственной канализации | Технические условия на строительство сетей канализации, точки врезки предоставляет Заказчик. Исполнитель до начала проектных работ должен провести обследование существующей схемы сбора и отвода сточных вод в гор. канализацию. |
| Система электроснабжения | Подключение к внутренним сетям электроснабжения выполнить согласно техническим условиям, полученным от Заказчика. Качество электроэнергии соответствует ГОСТ 13109-87 |
| Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | При разработке проектных решений разработать мероприятия по охране воздушного бассейна, водоемов, почвы, обезвреживания и утилизации образующихся отходов, шлама и т.д. |
| Необходимость проектирования вспомогательных и ремонтных служб | Не требуется |
| Выделение очередей и пусковых комплексов | Не требуется |
| Согласование проектной и рабочей документации | Согласование и экспертизы проектной документации выполняет Заказчик с привлечением Генерального проектировщика |
| Исходные данные для проектирования | Исходные данные для проектирования предоставляет Заказчик по запросу, предоставленному Исполнителем (Проектировщиком), на бумажном носителе и в электронном виде в форматах dwg, doc, pdf 1.Технические условия на подключение к инженерным сетям с указанием точек подключения к сетям на топографической съемке в масштабе 1:500 или 1:1000. 2.Техническое задание на проектирование, утвержденное Заказчиком |
| Требования к выдаче проектной документации | Рабочая документация выдается Заказчику по акту сдачи-приемки в 4-х экземплярах в бумажном виде и в 1 экземпляре в электронном виде. |

Приложение 1

к техническому заданию на разработку рабочей документации

по участку очистки сточных вод от корпуса № 19 и от корпуса № 5

Исходные данные

для очистных (станции нейтрализации) сточных вод

Корпус № 5

## Для технологических и бытовых нужд закачивает стоки из городской водопроводной сети.

Входной контроль качества водопроводной воды по результаты анализов ЛХАИ представлен в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Контролируемый показатель | Концентрация, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | рН | 7,56 |
| 2. | Хром (VI) | ниже предела обнаружения |
| 3. | Сульфаты | 49,47 |
| 4. | Хлориды | 32,79 |
| 5. | Железо общее | 0,163 |
| 6. | Кадмий | 0,000044 |
| 7. | Свинец | 0,00047 |
| 8. | Медь | 0,00081 |
| 9. | Цинк | 0,0039 |

Расход воды.

По показаниям счетчиков в среднем корпус № 5 в сутки потребляет 40 м3 или 1,67 м3/час. Это и на технологические и на общехозяйственные нужды.

При эмпирических замерах сброса технологической воды от корпуса № 5 в среднем расход составил 23,0 м3/сутки. При этом основной объем (≈ 16,0 м3) приходится на 1 смену. Расход варьируется существенно в течение смены: минимальный расход составляет 0,96 м3/час, а пиковый расход достигает значений 2,5 - 4,2 м3/час.

## Сточные воды от корпуса № 5 –это воды:

- образующиеся при проведении промывочных операций в технологическом отделении;

- образующиеся при производстве пусковых брикетов;

- образующиеся при производстве зерненных и гранулированных продуктов.

Стоки от корпуса №5 сбрасываются непосредственно в городской коллектор ОАО «Водоканал».

Перед сбросом в городской коллектор сточные воды поступают сначала в накопительную ёмкость, где оператор механически удаляет «шапку». «Шапка» - твердые взвешенные вещества представляющие собой смесь волокнистого асбеста (40%), гидроксида кальция (до 40%) и малорастворимых карбонатов кальция, калия, натрия и иных примесей (до 20 %).

Характеристика стоков (до механического удаления оператором «шапки») представлена в таблице 2. Причем это только технологические стоки, без общехозяйственных стоков.

Таблица 2

| № п/п | Контролируемый показатель | Концентрация, мг/дм3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя, мг/дм3 | максимальная, мг/дм3 | минимальная, мг/дм3 |
| 1. | рН | 11,75 | 12,0 | 11,5 |
| 2. | Хром (VI) | ниже предела обнаружения | ниже предела обнаружения | ниже предела обнаружения |
| 3. | Сульфаты | 67,25 | 74,45 | 60,04 |
| 4. | Хлориды | 63,37 | 66,47 | 60,27 |
| 5. | Железо общее | 30,9 | 50,30 | 11,05 |
| 6. | Кадмий | - | - | - |
| 7. | Свинец | - | - | - |
| 8. | Медь | 2,88 | 3,75 | 2,01 |
| 9. | Цинк | 1,56 | 1,95 | 1,17 |
| 10. | Взвешенные вещества | 7213,0 | 10680,0 | 3746,0 |

Характеристика стоков (после механического удаления оператором «шапки») представлена в таблице 3. Причем это только технологические стоки, без общехозяйственных стоков.

Таблица 3

| № п/п | Контролируемый показатель | Концентрация, мг/дм3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя, мг/дм3 | максимальная, мг/дм3 | минимальная, мг/дм3 |
| 1. | рН | 11,03 | 12,1 | 10,4 |
| 2. | Хром (VI) | ниже предела обнаружения | ниже предела обнаружения | ниже предела обнаружения |
| 3. | Сульфаты | 215,34 | 422,68 | 88,86 |
| 4. | Хлориды | 64,93 | 74,08 | 60,27 |
| 5. | Железо общее | 4,99 | 5,40 | 4,51 |
| 6. | Кадмий | 0,006 | 0,06 | 0,0002 |
| 7. | Свинец | 0,16 | 1,0 | 0,005 |
| 8. | Медь | 1,01 | 1,30 | 0,84 |
| 9. | Цинк | 1,03 | 1,50 | 0,68 |
| 10. | Взвешенные вещества | 1809,67 | 3379,0 | 705,0 |

При сбросе в городской коллектор ОАО «Водоканал» сточные воды должны соответствовать показателям (таблица 4):

Таблица 4

| № п/п | Контролируемый показатель | Нормативы по приложению №2 к постановлению Главы администрации от 08.08.06 № 5261, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | рН | 6,5-8,5 |
| 2. | Хром (VI) | 0,2(общий) |
| 3. | Сульфаты | 78 |
| 4. | Хлориды | 105,1 |
| 5. | Железо общее | 1,2 |
| 6. | Кадмий | 0,0009 |
| 7. | Свинец | 0,008 |
| 8. | Медь | 0,067 |
| 9. | Цинк | 0,067 |
| 10. | Взвешенные вещества | 147 |

Итоговая таблица:

| № п/п | Контролируемый показатель | Средние концентрации технологической воды (до механического удаления «шапки» оператором), мг/дм3 | Средние концентрации технологической воды (после механического удаления «шапки» оператором), мг/дм3 | Нормативы по приложению №2 к постановлению Главы администрации от 08.08.06 № 5261, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | рН | 11,75 | 11,03 | - |
| 2. | Хром (VI) | ниже предела обнаружения | ниже предела обнаружения | 0,2(общий) |
| 3. | Сульфаты | 67,25 | 215,34 | 78 |
| 4. | Хлориды | 63,37 | 64,93 | 105,1 |
| 5. | Железо общее | 30,9 | 4,99 | 1,2 |
| 6. | Кадмий | - | 0,006 | 0,0009 |
| 7. | Свинец | - | 0,16 | 0,008 |
| 8. | Медь | 2,88 | 1,01 | 0,067 |
| 9. | Цинк | 1,56 | 1,03 | 0,067 |
| 10. | Взвешенные вещества | 7213,0 | 1809,67 | 147 |

Приложение 2

к техническому заданию на разработку рабочей документации

по участку очистки сточных вод от корпуса № 19 и от корпуса № 5

Исходные данные

для очистных (станции нейтрализации) сточных вод

Корпус № 19

## Для технологических и бытовых нужд закачивает стоки из городской водопроводной сети.

Входной контроль качества водопроводной воды по результаты анализов ЛХАИ представлен в таблице 1

Таблица 1

| № п/п | Контролируемый показатель | Концентрация, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | рН | 7,56 |
| 2. | Хром (VI) | ниже предела обнаружения |
| 3. | Сульфаты | 49,47 |
| 4. | Хлориды | 32,79 |
| 5. | Железо общее | 0,163 |
| 6. | Кадмий | 0,000044 |
| 7. | Свинец | 0,00047 |
| 8. | Медь | 0,00081 |
| 9. | Цинк | 0,0039 |

Расход воды.

По показаниям счетчиков в среднем корпус № 19 в сутки потребляет 49 м3 или 2,0 м3/час. Это и на технологические и на общехозяйственные нужды.

При эмпирических замерах сброса технологической воды с 1 этажа гальванического отделения в среднем получился расход 1,8 м3/час или 14,4 м3/смену. Смена 8 часов. При этом расход по показаниям варьируется очень существенно: от 13,6 м3/смену до 3,05 м3/смену (1,7 м3/час и 0,38 м3/час соответственно). Больший расход наблюдался в первой половине рабочей смены, а меньший - в конце рабочей смены.

При эмпирических замерах сброса технологической воды со 2 этажа гальванического отделения в среднем получился расход 0,7 м3/час или 5,6 м3/смену. Смена 8 часов. При этом расход по показаниям варьируется не существенно: от 5,0 м3/смену до 6,0 м3/смену (0,63 м3/час и 0,75 м3/час соответственно).

## Сточные воды от корпуса № 19 –это воды:

- образующиеся при проведении промывочных операций в гальваническом отделении;

- образующиеся при сливе отработанных растворов с гальванических ванн;

- образующиеся при нанесении гальванических покрытий;

- образующиеся в сварочном отделении ОЦПСЗ.

Стоки от корпуса №19 разделяются на два выпуска.

1 выпуск

Это стоки, собирающиеся в накопительную емкость для вывоза

Объем емкости для сбора стоков 5 м3. Суммарный годовой объем стоков составляет 20 м3.

Характеристика стоков из накопительной емкости представлена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Контролируемый показатель | Концентрация, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | рН | 3,69 |
| 2. | Хром (VI) | 4800,0 |
| 3. | Сульфаты | 3228,0 |
| 4. | Хлориды | 468,0 |
| 5. | Железо общее | 48,47 |
| 6. | Кадмий | - |
| 7. | Свинец | - |
| 8. | Медь | 4,67 |
| 9. | Цинк | 2104,0 |

2 выпуск

Стоки, сбрасываемые непосредственно в гор.коллектор ОАО «Водоканал».

Причем это только технологические стоки, без общехозяйственных стоков.

Характеристика стоков (совместно 1этаж + 2 этаж) представлена в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Контролируемый показатель | Концентрация, мг/дм3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя, мг/дм3 | максимальная, мг/дм3 | минимальная, мг/дм3 |
| 1. | рН | 8,04 | 10,9 | 6,5 |
| 2. | Хром (VI) | 0,068 | 0,077 | 0,059 |
| 3. | Сульфаты | 181,21 | 518,70 | 79,3 |
| 4. | Хлориды | 26,26 | 115,93 | 12,05 |
| 5. | Железо общее | 12,55 | 39,22 | 0,52 |
| 6. | Кадмий | 0,006 | 0,03 | 0,0001 |
| 7. | Свинец | 0,03 | 0,12 | 0,003 |
| 8. | Медь | 0,20 | 0,58 | 0,05 |
| 9. | Цинк | 1,26 | 4,02 | 0,15 |

Характеристика стоков с 1 этажа гальванического отделения представлена в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Контролируемый показатель | Концентрация, мг/дм3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя, мг/дм3 | максимальная, мг/дм3 | минимальная, мг/дм3 |
| 1. | рН | 8,59 | 10,9 | 7,0 |
| 2. | Хром (VI) | ниже предела обнаружения | ниже предела обнаружения | ниже предела обнаружения |
| 3. | Сульфаты | 114,47 | 165,70 | 144,09 |
| 4. | Хлориды | 40,77 | 40,77 | 40,77 |
| 5. | Железо общее | 3,64 | 6,29 | 0,52 |
| 6. | Кадмий | - | - | - |
| 7. | Свинец | - | - | - |
| 8. | Медь | 0,09 | 0,13 | 0,07 |
| 9. | Цинк | 0,30 | 0,76 | 0,15 |

Характеристика стоков со 2 этажа гальванического отделения представлена в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Контролируемый показатель | Концентрация, мг/дм3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя, мг/дм3 | максимальная, мг/дм3 | минимальная, мг/дм3 |
| 1. | рН | 7,86 | 10,4 | 6,5 |
| 2. | Хром (VI) | 0,068 | 0,08 | 0,06 |
| 3. | Сульфаты | 221,94 | 518,70 | 172,90 |
| 4. | Хлориды | 19,32 | 52,47 | 14,53 |
| 5. | Железо общее | 19,78 | 39,20 | 13,14 |
| 6. | Кадмий | - | - | - |
| 7. | Свинец | - | - | - |
| 8. | Медь | 0,22 | 0,52 | 0,07 |
| 9. | Цинк | 2,06 | 4,02 | 0,05 |

Кроме того, добавляются стоки при смене растворов из гальванических ванн. Состав ванн, их расположение, объемы и режим отведения представлены в табл. 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование ванны, расположение | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ванна обезжиривания тринатрия фосфат, 2 этаж | V=350 л, Режим отведения - 12 раз в год C(ОП-10) = 2-5 г/л C(Na3PO4) = 35-45 г/л |
| 2. | Ванна обезжиривания (NaOH), 1 этаж | V=2820 л, Режим отведения - 2 раза в год. C(ОП-10) = 5-7 г/л. C(NaOН) = 80-100 г/л. C(Na2СO3) = 40-50 г/л. C(Na2SiO3) = 3-5 г/л. |
| 3. | Ванна обезжиривания (NaOH), 2 этаж | V=1200 л, Режим отведения - 2 раза в год. C(ОП-10) = 5-7 г/л. C(NaOН) = 80-100 г/л. C(Na2СO3) = 40-50 г/л. C(Na2SiO3) = 3-5 г/л. |
| 4. | Ванна травления, 1 этаж | V=1410 л, Режим отведения - 2 раза в год. C(H2SO4) = 150-200 г/л. C(ОП-10) = 2-4 г/л. C(тиомочевина) = 6-8 г/л. С(Feобщ) = 6795,5 мг/л. |
| 5. | Ванна травления, 2 этаж | V=350 л, Режим отведения - 2 раза в год. C(H2SO4) = 150-200 г/л. C(ОП-10) = 2-4 г/л. C(тиомочевина) = 6-8 г/л. С(Feобщ) = 4368,2 мг/л. |
| 6. | Ванна цинкования, 2 этаж | V=900 л, Режим отведения -1 раз в год. C(NH4Cl) = 240-250 г/л. C(ZnO) = 12-15 г/л. C(H3BO3) =20-25 г/л. С(клей мездровый) = 1-2 мг/л. |
| 1 | 2 | 3 |
| 7. | Ванна пассивирования стали, 1 этаж | V=1250 л, Режим отведения -2 раза в год. C(NaNO2) = 30-50 г/л. C(Na2СO3) = 3-5 г/л. |
| 8. | Емкость для промывки от солевого налета после электрополирования, 2 этаж | V=10 л, Режим отведения - 4 раза в год. C(HNO3) = 20-40 г/л. C(SO42-) = 21223 мг/л. С(Feобщ) = 2017,3 мг/л. С(Cu) = 146,79 мг/л. С(Zn) = 25,813 мг/л. С(Ni) = 173,43 мг/л. C(PO43-) = 72063 мг/л. |
| 9. | Емкость для декапирования, 2 этаж | V=30 л, Режим отведения - 12 раз в год. C(H2SO4) = 50-70 г/л. С(Feобщ) = 1258830 мг/л. |
| 10. | Ванна снятия лакового покрытия | V=200 л, Режим отведения - 2 раза в год. C(ОП-10) = 16 г/л. C(NaOН) = 150 г/л. C(Na2СO3) = 50 г/л. C(Na2SiO3) = 7 г/л. С(Feобщ) = 48 мг/л. С(нефтепродукты) = 1570 мг/л. |

При сбросе в гор.коллектор ОАО «Водоканал» сточные воды должны соответствовать показателям (таблица 7):

Таблица 7

| № п/п | Контролируемый показатель | Нормативы по приложению №2 к постановлению Главы администрации от 08.08.06 № 5261, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | рН | 6,5-8,5 |
| 2. | Хром (VI) | 0,2(общий) |
| 3. | Сульфаты | 78 |
| 4. | Хлориды | 105,1 |
| 5. | Железо общее | 1,2 |
| 6. | Кадмий | 0,0009 |
| 7. | Свинец | 0,008 |
| 8. | Медь | 0,067 |
| 9. | Цинк | 0,067 |

Итоговая таблица 8:

Таблица 8

| № п/п | Контролируемый показатель | 1 этаж, средняя концентрация, мг/дм3 | 2 этаж, средняя концентрация, мг/дм3 | 1этаж + 2 этаж, средняя концентрация, мг/дм3 | Нормативы по приложению №2 к постановлению Главы администрации от 08.08.06 № 5261, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | рН | 8,59 | 7,86 | 8,04 | 6,5-8,5 |
| 2. | Хром (VI) | ниже предела обнаружения | 0,068 | 0,068 | 0,2(общий) |
| 3. | Сульфаты | 114,47 | 221,94 | 181,21 | 78 |
| 4. | Хлориды | 40,77 | 19,32 | 26,26 | 105,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Железо общее | 3,64 | 19,78 | 12,55 | 1,2 |
| 6. | Кадмий | - | - | 0,006 | 0,0009 |
| 7. | Свинец | - | - | 0,03 | 0,008 |
| 8. | Медь | 0,09 | 0,22 | 0,20 | 0,067 |
| 9. | Цинк | 0,30 | 2,06 | 1,26 | 0,067 |

Подписи и печати сторон

### Заказчик:                                                                                 Подрядчик:

____________ / В.Г. Матвейкин /                                                ___________ / ___________ /

«___»_________ 2016 год                                                       «___»____________ 2016 год

М.П.                                                                                           М.П.