Техническое перевооружение в части: 
«Установка подогревателя сетевой воды ПСВ-200 ст. №3 турбинного цеха, для нужд ООО «Ростсельмашэнерго»

14.10.2015

| Недостаток | Ответ | Решение |
| --- | --- | --- |
| - В рабочей документации В-400032 отсутствует запись ГИПа, что в разработанной рабочей документации соблюдаются действующие нормы, правила и стандарты. | Принято - Запись приведена в п. 1.18 В-400032 – ПЗ - Запись добавлена на черт. В-400032 ТМ л.1 | Устранено |
| - В рабочей документации В-400032 – ПЗ – отсутствует копия свидетельства о допуске к определённому виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. | Принято В В-400032-ПЗ добавлено Приложение Д «Свидетельство №_0580.04-2011-6154569408-П-033 от 22.06.2015 г.» | Устранено |
| - В рабочей документации В-400032– ПЗ, лист 9, п. 3.4.1. «Тепломеханические решения» – в разделе отсутствуют руководящие документы в области промышленной безопасности, в соответствии с которым разработан данный раздел, относящиеся к объектам, где используется оборудование, работающее под избыточным давлением. | Принято В п. 3.4.1 В-400032– ПЗ (лист 9) добавлены ФНП от 25.03.2014 N 116 "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" | Устранено |
| - В рабочей документации В-400032– ПЗ, лист 12, п. 3.4.3. «Обоснования способов прокладки» – указать материал тепловой изоляции и материал покровного слоя. | Принято - Материалы указаны в таблице 3.4.1 п. 3.4.3 (л.11) и в спецификации В-400032 – ТМ.С - В п.3.4.3 В-400032-ПЗ (л.12) добавлены ссылка на таблицу 3.4.1 и материалы для ПСВ-200 | Внесены уточнения |
| - В рабочей документации В-400032– ПЗ, лист 12, п. 3.4.3. «Обоснования способов прокладки» – обосновать величину пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов (1,4 Рраб.). | Принято В п. 3.4.3 В-400032-ПЗ (л.12) добавлена таблица 3.4.2 В черт. В-400032-ТМ л.1 внесены требования по испытаниям | Внесены уточнения |
| - В рабочей документации В-400032– ПЗ, лист 13, п. 3.4.5. – ссылки на отменённые правила (ПБ 10-573-03) не корректны. | ПБ 10-573-03 исключен. ПБ 10-573-03 являются действующими, но на основании приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 признаны утратившими силу. В тоже время ФНП от 25.03.2014 N 116 в силу не вступили, т.к. не были официально опубликованы в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти | Исключен |
| - В рабочей документации В-400032– ПЗ, лист 20 – у ГИПа отсутствует область аттестации на проектирование объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. | У ГИПа, как руководителя проекта, имеется аттестация по группе «А», но у непосредственного разработчика проекта имеется аттестация по группе Б8 «Оборудование работающее под давлением» | Внесены уточнения по исполнителям |
| - В рабочей документации В-400032– ТМ, лист 1, «Общие указания» – в разделе отсутствуют руководящие документы в области промышленной безопасности, в соответствии с которым разработан данный раздел, относящиеся к объектам, где используется оборудование, работающее под избыточным давлением. | Принято ПБ 10-573-03 исключены. ФНП от 25.03.2014 N 116 добавлены | Внесены изменения в В-400032– ТМ л. 1 |
| - В рабочей документации В-400032–ПЗ – отсутствуют копии (удостоверений) протоколов об аттестации г-на г-на Костина, Кривко, Еюкина в качестве специалистов разработавших раздел ТМ объекта на котором используется оборудование, работающее под избыточным давлением. | Принято - Костин, Кривко исключены из исполнителей - В приложение Д В-400032-ПЗ добавлено удостоверение на директора ООО «ПКТИ «Технопроект» Еюкина М.Н. | Внесены уточнения по исполнителям В-400032– ТМ |
| - В рабочей документации В-400032– ТМ, лист 2, 3 – в чертежах раздела не указаны границы проектирования. | Принято На чертежах В-400032-ТМ л.л. 2-4 проектируемые трубопроводы и вновь устанавливаемое оборудование нанесено жирными линиями. Существующая ситуация – тонкими. В условные обозначения на л.1 В-400032-ТМ добавлен аналогичны текст | Внесены уточнения на л.1 В-400032-ТМ |
| - В рабочей документации В-400032– ТМ, АС – отсутствуют проектные решения по оснащению ПСВ-200, ст. №3 стационарными площадками и лестницами, для ремонта и обслуживания оборудования. | Обслуживание нижней части ПСВ-200 производится с пола. Обслуживание верхней части ПСВ-200 производится с существующей площадки на отметке 0,000. В п. 3.4.5 В-400032-ПЗ добавлено аналогичное описание Площадка для обслуживания задвижки на паропроводе Т7 выполняется по отдельному проекту | Не требуется |
| - В рабочей документации В-400032– ТМ – отсутствует указания по величине уклонов горизонтальных участков трубопроводов пара и горячей воды. | Принято На сечении 2-2 л.2 В-400032-ТМ нанесены уклоны трубопроводов | Устранено |
| - В рабочей документации В-400032– ТМ – отсутствует информация о наличии электрического освещения в местах установки регулятора уровня конденсата и контрольно-измерительных приборов ПСВ-200, ст. №3. | Принято В п. 3.4.5 В-400032-ПЗ добавлены требования по освещенности | Устранено |
| - В рабочей документации В-400032– ПЗ, ТМ – отсутствует информация, за счёт чего происходит компенсации теплового расширения трубопроводов. | Принято Компенсации теплового расширения трубопроводов происходит за счет углов самокомпенсации. Идентичный абзац добавлен в п. 3.4.3 В-400032-ПЗ (л.12). Обоснование см. ниже | Устранено |
| - В рабочей документации В-400032– ОПЗ, ТМ – не указан вид аттестованной сварки. | ФНП от 25.03.2014 N 116: -п. 137: «При монтаже, ремонте… оборудования под давлением могут быть применены любые аттестованные технологии сварки» -п. 115: «…указания по технологии (виду) сварки металла…» приводятся в технологической документации Проектом предусмотрено применение труб, отводов и фланцев из ст.20, которая по свариваемости относится к группе 1 – хорошая свариваемость без подогрева до сварки, во время сварки и без последующей термообработки | Не требуется согласно ФНП от 25.03.2014 N 116. |
| - В рабочей документации В-400032– ОПЗ, ТМ – не указан тип сварочных материалов (электродов). |  | Не требуется – см. 1п.15 |
| - Применить нормативную документацию согласно постановлению Правительства РФ №1521 от 26.12.14г. |  |  |
| - Отсутствуют данные о фундаментах под опоры. | Согласно опросному листу В-4000032-ТМ.ОЛ1 подогреватель изготавливается без нижнего фланца с подъемом опорной площадки до 535мм от базовой плоскости (согласовано с изготовителем). По черт. В-400032-АС подогреватель устанавливается в существующий проем монолитного ж/б перекрытия на отм. 0,000. Под перекрытием проем обрамлен ж/б балками сечением 600х800(h)мм, которые опираются на существующие ж/б колонны сечением 800х850мм. Под опорные площадки ПСВ-200 устанавливаются стальные пластины 720х350х20, распределяющие нагрузку от водоподогревателя на ж/б балки. Данная схема обеспечивает восприятие нагрузки (16т) от обвязанного и заполненного водоподогревателя ПСВ-200-7-15. | Добавлен аналогичный пункт 2.2 В-400032-ПЗ |
| Прошу предоставить копию паспорта и инструкции по монтажу и эксплуатации подогревателя сетевой воды ПСВ-200-7-15. |  |  |

По п.14

- Опора ОП1 на паропроводе заменена на неподвижную и перенесена – устанавливается сразу за задвижкой.

- Паропровод Т7 от опоры ОП1 до водоподогревателя ПСВ-200 можно рассматривать как П-образный компенсатор: длины плеч Р=0м, вылет Н=1,1 и 2,0м, ширина компенсатора L=9,14м; допустимое изгибающее напряжение σ = 110 МПа (для ст.20 при температуре 200°С [σ]t=136)

  - Расчет температурного удлинения ширины компенсатора

Коэффициент линейного расширения (ПНАЭ Г-7-002-86). Справочник

Марка стали 20

Температура 200 ºС

Коэффициент линейного расширения α=12.5мкК-1

Расчет температурного удлинения

Начальная температура, ºС:

Длина (стержня, трубы и т.п.), мм:

Температурное удлинение

ΔL=Lα(T-T0)=9140×12.5×10-6(200-20)=20.565 мм.

  - Расчет П-образного компенсатора (http://www.ktto.com.ua/calculation/p_kompensator)

- Исходные данные

D = 325 мм — наружный диаметр трубопровода

t = 6 мм — толщина стенки трубы

H = 1.1 м — вылет компенсатора

L = 9.14 м — ширина компенсатора

R = 450 мм — радиус оси отвода

σ = 110 МПа — изгибающее напряжение

E = 200000 МПа — модуль упругости стали

- Результат

h = 1.00 — геометрическая характеристика гибкости трубы

k = 1.00 — коэффициент гибкости отвода

Lпр = 13 м — приведенная длина оси компенсатора

Ys = 0,84 м — расстояние от оси трубопровода до упругого центра

Ixs = 2 м³ — момент инерции упругой линии оси компенсатора относительно оси X

Px = 202514 Н — сила упругого отпора компенсатора

М = 51767 Н — максимальный изгибающий момент в спинке компенсатора

F = 32 мм — компенсирующая способность без предварительной растяжки при монтаже

2F = 64 мм — компенсирующая способность c растяжкой

Z = 16,0 мм — ход компенсатора

  - Самокомпенсация обеспечивается, т.к. компенсирующая способность без предварительной растяжки при монтаже F = 32 мм больше температурного удлинения ΔL=20.565 мм.

- Трубопровод сетевой воды Т1 можно рассматривать как Z-образный компенсатор

  - Расчет Z-образного компенсатора (http://www.ktto.com.ua/calculation/z_kompensator)

### Исходные данные

D = 325 мм — наружный диаметр трубопровода

t = 6 мм — толщина стенки трубы

L = 1.51 м — длина большего плеча

P = 1.27 м — длина меньшего плеча

H = 2.6 м — вылет

R = 450 мм — радиус оси отвода

E = 200000 МПа — модуль упругости стали

Т = 70 °С - максимальная температура теплоносителя

t = 20 °С – минимальная температура окружающей среды

### Результат

dL = 1 мм — прирост длины большего плеча

dP = 1 мм — прирост длины меньшего плеча

dH = 2 мм — прирост длины вылета

Px = 23869 Н — сила упругой деформации направленная по оси X

Py = 47401 Н — сила упругой деформации направленная по оси Y

### Изгибающее компенсационное напряжение не должно превышать 110 МПа

σa = 65 МПа — изгибающее компенсационное напряжение в точке A

σb = -83 МПа — изгибающее компенсационное напряжение в точке B

σc = -63 МПа — изгибающее компенсационное напряжение в точке C

σd = 69 МПа — изгибающее компенсационное напряжение в точке D

  - Самокомпенсация обеспечивается, т.к. изгибающее компенсационное напряжение не превышает 110 МПа (для ст.20 при температуре 70°С [σ]t=143,8)

- Трубопровод сетевой воды Т2 можно рассматривать как Z-образный компенсатор

  - Расчет Z-образного компенсатора (http://www.ktto.com.ua/calculation/z_kompensator)

### Исходные данные

D = 325 мм — наружный диаметр трубопровода

t = 6 мм — толщина стенки трубы

L = 4.33 м — длина большего плеча

P = 2.27 м — длина меньшего плеча

H = 1.98 м — вылет

R = 450 мм — радиус оси отвода

E = 200000 МПа — модуль упругости стали

Т = 100 °С - максимальная температура теплоносителя

t = 20 °С – минимальная температура окружающей среды

### Результат

dL = 5 мм — прирост длины большего плеча

dP = 2 мм — прирост длины меньшего плеча

dH = 2 мм — прирост длины вылета

Px = 46102 Н — сила упругой деформации направленная по оси X

Py = 19647 Н — сила упругой деформации направленная по оси Y

### Изгибающее компенсационное напряжение не должно превышать 110 МПа

σa = 8 МПа — изгибающее компенсационное напряжение в точке A

σb = -74 МПа — изгибающее компенсационное напряжение в точке B

σc = -87 МПа — изгибающее компенсационное напряжение в точке C

σd = 107 МПа — изгибающее компенсационное напряжение в точке D

  - Самокомпенсация обеспечивается, т.к. изгибающее компенсационное напряжение не превышает 110 МПа (для ст.20 при температуре 100°С [σ]t=142)

ГИП ООО «ПКТИ «Технопроект»                                             Ю.В. Петровский

Тлф. (8634) 34-34-67, E-Mail: petrovskiy.pkti@yandex.ru