ООО «ПРОЕКТНОЕ БЮРО «ПАРМА»

Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

ГК15/2014-ПИР-ЭЭ

Том 10.1

ООО «ПРОЕКТНОЕ БЮРО «ПАРМА»

Детская поликлиника в Кировском районе, г. Пермь

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

ГК15/2014-ПИР-ЭЭ

Директор А.С. Логинов

Главный инженер проекта А.С. Пономарев

- Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ГК15/2014-ПИР–ЭЭ.С | Содержание тома |  |
| ГК15/2014-ПИР-СП | Состав проектной документации |  |
| ГК15/2014-ПИР–ЭЭ | Текстовая часть |  |
|  | Прилагаемые документы |  |
|  | Энергетический паспорт здания |  |
| ГК15/2014-ПИР–ЭЭ.ГЧ | Графическая часть |  |
| ГК15/2014-ПИР–ЭЭ.ГЧ | Схемы расположения в зданиях, строениях и сооружениях приборов учета используемых энергетических ресурсов. |  |
| Приложение №1 | Теплотехнический расчет конструкций здания |  |

- СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГК15/2014-ПИР-ПЗ | Раздел 1. Пояснительная записка | 1 |
|  | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка |  |  |
| 2.1 | ГК15/2014-ПИР-ПЗУ1 | Часть 1. Текстовая часть | 1 |
| 2.2 | ГК15/2014-ПИР-ПЗУ2 | Часть 2. Графическая часть | 1 |
|  | Раздел 3. Архитектурные решения |  |  |
| 3.1 | ГК15/2014-ПИР-АР1 | Часть 1. Текстовая часть | 1 |
| 3.2 | ГК15/2014-ПИР-АР2 | Часть 2. Графическая часть | 1 |
|  | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения |  |  |
| 4.1 | ГК15/2014-ПИР-КР1 | Часть 1. Текстовая часть | 1 |
| 4.2.1 | ГК15/2014-ПИР-КР2.1 | Часть 2. Графическая часть Книга 1. Конструкции железобетонные. | 2 |
| 4.2.2 | ГК15/2014-ПИР-КР2.2 | Часть 2. Графическая часть Книга 2. Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000 | 1 |
| 4.2.3 | ГК15/2014-ПИР-КР2.3 | Часть 2. Графическая часть Книга 3. Крыльца. | 1 |
|  | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  |  |
|  | Подраздел 1. Система электроснабжения |  |  |
| 5.1.1 | ГК15/2014-ПИР-ИОС1.1 | Часть 1. Текстовая часть | 1 |
| 5.1.2 | ГК15/2014-ПИР-ИОС1.2.ЭО | Часть 2. Графическая часть. Книга 1. Здание поликлиники. Электрическое освещение. | 1 |
| 5.1.3 | ГК15/2014-ПИР-ИОС1.2.ЭМ | Часть 2. Графическая часть. Книга 2. Здание поликлиники. Силовое электрооборудование. | 1 |
| 5.1.4 | ГК15/2014-ПИР-ИОС1.3.ЭН | Часть 2. Графическая часть. Книга 3. Наружные сети освещения | 1 |
| 5.1.5 | ГК15/2014-ПИР-ИОС1.4.ЭС | Часть 2. Графическая часть. Книга 4. Наружные сети электроснабжения. | 1 |
|  | Подраздел 2. Система водоснабжения Подраздел 3. Система водоотведения |  |  |
| 5.2.1 | ГК15/2014-ПИР-ИОС2.1 | Часть 1. Текстовая часть | 1 |
| 5.2.2 | ГК15/2014-ПИР-ИОС2.2 | Часть 2. Графическая часть. Водоснабжение | 1 |
| 5.2.3 | ГК15/2014-ПИР-ИОС2.3 | Часть 3. Графическая часть. Водоотведение | 1 |
|  | Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |  |  |
| 5.4.1 | ГК15/2014-ПИР-ИОС4.1 | Часть1. Текстовая часть | 1 |
| 5.4.2 | ГК15/2014-ПИР-ИОС4.2 | Часть 2. Графическая часть. Книга 1. Здание поликлиники. | 1 |
| 5.4.3 | ГК15/2014-ПИР-ИОС4.3 | Часть 2. Графическая часть. Книга 2. Индивидуальный тепловой пункт. | 1 |
| 5.4.4 | ГК15/2014-ПИР-ИОС4.4 | Часть 2. Графическая часть. Книга 3. Тепловые сети. | 1 |
|  | Подраздел 5. Сети связи |  |  |
| 5.5.1 | ГК15/2014-ПИР-ИОС5.1 | Часть 1. Текстовая часть | 1 |
| 5.5.2 | ГК15/2014-ПИР-ИОС5.2.ПС | Часть 2. Графическая часть. Книга 1. Здание поликлиники. Охранно-пожарная сигнализация, система оповещения при пожаре, видеонаблюдение, система контроля доступа. | 1 |
| 5.5.3 | ГК15/2014-ПИР-ИОС5.2.СС | Часть 2. Графическая часть. Книга 2. Здание поликлиники. Сети связи, проводное вещание, локальная вычислительная сеть, телевидение. | 1 |
| 5.5.4 | ГК15/2014-ПИР-ИОС5.3 | Часть 2. Графическая часть. Книга 3. Наружные сети. | 1 |
|  | Подраздел 6. Система газоснабжения |  | Не разрабатывается |
|  | Подраздел 7. Технологические решения |  |  |
| 5.7.1 | ГК15/2014-ПИР-ИОС7.1 | Книга 1. Текстовая часть | 1 |
| 5.7.2 | ГК15/2014-ПИР-ИОС7.2 | Книга 2. Графическая часть | 1 |
| 6 | ГК15/2014-ПИР-ПОС | Раздел 6. Проект организации строительства объектов капитального строительства | 1 |
| 7 | ГК15/2014-ПИР-ПОД | Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей | 1 |
| 8 | ГК15/2014-ПИР-ООС | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 1 |
| 9 | ГК15/2014-ПИР-ПБ | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 1 |
| 10 | ГК15/2014-ПИР-ОДИ | Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 1 |
| 10.1 | ГК15/2014-ПИР-ЭЭ | Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | 1 |
| 11 | ГК15/2014-ПИР-СМ | Раздел 11. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства | 1 |
|  | Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами |  |  |
| 12.1 | ГК15/2014-ПИР-БЭ | Раздел 12.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | 1 |

Примечание: разработка разделов проекта:

- ООО «Проектное бюро «Парма»

- ООО «Краснокамский Железобетонный завод»

Содержание

Содержание тома	2

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	3

1 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности.	7

2 Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений.	8

Ведомость нормативной и ссылочной документации	23

Таблица регистрации изменений	24

# Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности.

Архитектурные и конструктивные решения.

- установка окон с тройным остклением из профиля ПХВ по ГОСТ 3067499;

- утепление технического этажа и подвального перекрытия;

- устройство утепленных тамбуров;

- применение современных энергоэффективных изоляционных материалов.

Отопление и вентиляция.

Для системы водяного отопления энергоэффективный уровень теплопотребления обеспечен следующим набором функций и возможностей:

- автоматическое поддержание температурного графика на вводе в здание;

- качественно-количественное регулирование теплоотдачи системы, включающее терморегулирование на отопительных приборах и стояках;

- автоматическое поддержание требуемого/расчетного распределения потока теплоносителя по всем участкам системы;

- индивидуальный учет тепла, мотивированный оплатой по фактическому потреблению;

- система отопления , комплексно оснащенная приборами автоматического регулирования и учета тепла.

- теплоизоляция внутренних трубопроводов;

- применение современных энергоэффективных изоляционных материалов;

- применение современного оборудования в системах вентиляции;

Водоснабжение.

В перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии входит следующее:

- использование счетчиков, для измерения расхода воды;

- напор у потребителей не превышает 45м, что снижает утечки воды из санитарно-технической арматуры.

- запроектирована циркуляция воды, которая обеспечивает потребителю  подачу горячей воды расчетной температуры;

- установка качественной санитарно-технической арматуры.

Электроснабжение.

Силовые щиты распределения электроэнергии проектируемого здания предусмотрены в центре электрических нагрузок с максимальным приближением к потребителям электроэнергии. Установка распределительных щитов около потребителей дополнительно вызовет экономию кабельной продукции и уменьшение потерь электроэнергии. Также для экономии электроэнергии предусмотрено управление освещением по месту и применение энергосберегающих ламп.

В целях экономии электроэнергии управление эвакуационным освещением входов, лестничных площадок, имеющих естественное освещение, осуществляется  автоматически от фоторелейного устройства ВРУ, обеспечивающего включение освещения с наступлением темноты и отключение с наступлением светлого времени суток.

Управление наружным освещением зоны благоустройства здания выполняется при помощи щита, оборудованного фоторелейным устройством. Освещение включается с наступлением темноты и отключается в светлое время суток.

# Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений.

Проектом предусмотрена разработка документации на строительство объекта: «Детская поликлиника в Кировском районе г. Пермь».

Объемно-планировочные решения.

Здание т-образной формы в плане, состоит из 2- х блоков различных размеров, трехэтажное. В здании детской поликлиники запроектированы: техническое подполье для размещения

инженерных коммуникаций с высотой этажа 2,85 м ( в чистоте – 2,49 м). Высота надземных этажей 3,9 м ( в чистоте 3,1 м) . В тех. подполье предполагается размещение помещений для инженерного оборудования и вспомогательных помещений. На первом этаже здания размещены: Входная группа - зона посетителей включающая в себя: холл, гардероб, колясочную, регистратуру, хирургическое отделение, отделение неотложной помощи, заборный пункт анализов, отделение лучевой диагностики, отделение инфекционных заболеваний (КИЗ), а так-же гардероб персонала поликлиники. На втором этаже находятся: отделение педиатрии, отделение функциональной диагностики и кабинеты специалистов. На третьем этаже: физиотерапевтическое отделение, кабинеты специалистов, дневной стационар педиатрии, КДЛ лаборатория. Сообщение между этажами осуществляется по трём лестничным маршам, расположенным рассредоточено в пределах этажей. Помимо трёх лестничных маршей внутри здания, проектом предусмотрены два лифта. Габариты здания по осям 45,57 х 54,0 м., наивысшая отметка кровли, принятая по проекту, плюс 11,940 м. За отм. 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 112,00 по балтийской системе высот.

Конструктивное решение

Колонны каркаса здания сборные железобетонные сечением 300х300 мм.

Ригели каркаса сборные железобетонные высотой 450 мм.

Жесткость здания обеспечивают сборные диафрагмы жесткости, толщиной 140 мм, не менее 3 штук на деформационных блок.

Перекрытия  выполнены из сборных многопустотных плит, уложенных на железобетонные ригели. Лестничные клетки: сборные из монолитных железобетонных площадок по металлическим балкам и сборных железобетонных ступеней по металлическим косоурам. Металлические элементы обшиты двумя слоями ГКЛ. Внутренние стены лестничных клеток выполнены из сборных железобетонных диафрагм жесткости.

Стены выполнены из керамзитобетонных блоков D900 – 190 мм на цементно-песчаном растворе М75 с армированием сеткой 4Вр-1 с ячейкой 50х50 мм. Утеплителем стен служат маты «КТ Фасад» толщиной 150 мм. Облицовочным слоем утеплителя является тонкослойная штукатурка типа Текс-колор. Перекрытия  выполнены из сборных многопустотных плит типа ПК и монолитных участков, уложенных на поперечные и продольные несущие стены. Плиты взяты по серии 1.041.1 - 3. Кровля здания плоская с внутренним водостоком.

Объемно-планировочные показатели

- Площадь застройки: 1507,48 м2

- Строительный объём: 18 795,22 м3 (в т.ч. ниже отм. 0,000 – 3 737,85 м3)

- Общая площадь: 5 172,39 м2 (в т.ч. ниже отм. 0,000 – 1 311,53 м2)

- Полезная площадь:                                                                      -4 787,72 м2

- Расчётная площадь:                                                                    -3 008,19 м2

– Общая площадь наружных ограждающих конструкций  – 2365,44 м2;

– Компактность здания – = 1487.75/15057.37= 0,099 м-1;

– Площадь стен отапливаемой части здания                        -2219,64 м2;

– Площадь покрытий –                                                                -1331,79 м2;

– Площадь перекрытий над неотапливаемыми

подвалами и подпольями                                           -1 301,422  м2;

– Площадь окон                                                                               -  466,12 м2

– Площадь входных наружных дверей                                    – 38,0 м2

- Поликлиника на 350 посещений.

- Отапливаемы объем здания                                                               =15057,37 м2

-Объем технического этажа                                                                   =3737,85 м2

-Сумма площадей этажей здания:                                                        = 5172,39 м2

| Площадь остекления по сторонам света: | Сторона света | Площадь, |
| --- | --- | --- |
|  | С |  |
|  | СВ | 101,20 |
|  | В |  |
|  | ЮВ | 182,51 |
|  | Ю |  |
|  | ЮЗ | 101,46 |
|  | З |  |
|  | СЗ | 118,56 |

Климатические показатели.

При теплотехнических расчетах климатические параметры района строительства принимаются по СНиП 23-01-99* для г. Перми Пермского края. Таблица 1

| Район строительства |  |  | Пермь |
| --- | --- | --- | --- |
| Барометрическое давление, гПа |  |  | 995 |
| Расчетная температура наружного воздуха летом (Параметры А) , °С |  |  | 21,5 |
| Расчетная температура наружного воздуха летом (Параметры Б) , °С |  |  | 27,0 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С |  |  | 23,4 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, °С |  |  | 37,0 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С |  |  | 10,9 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % |  |  | 69,0 |
| Средняя месячная относит. влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % |  |  | 57,0 |
| Количество осадков за апрель - октябрь, мм |  |  | 424,0 |
| Суточный максимум осадков, мм |  |  | 72,0 |
| Преобладающее направление ветра за июнь - август |  |  | С |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |  |  | 1,6 |
| Удельная энтальпия I, кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года (Параметры А) |  |  | 48,4-52,6 |
| Удельная энтальпия I, кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года (Параметры Б) |  |  | 52,6-56,8 |
| Расчетная температура наружного воздуха зимой (Параметры А), °С |  |  | -35,0 |
| Расчетная температура наружного воздуха зимой (Параметры Б) , °С |  |  | -38,0 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,94, °С |  |  | -20,0 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  |  | -47,0 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С |  |  | 7,1 |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха <0 °С |  |  | 168,0 |
| Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой <0 °С |  |  | -9,5 |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха <8 °; |  |  | 229,0 |
| Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой <8 °С; |  |  | -5,9 |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха < 10 °С |  |  | 245,0 |
| Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой < 10 °С |  |  | -4,9 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % |  |  | 81,0 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % |  |  | 78,0 |
| Количество осадков за ноябрь - март, мм |  |  | 192,0 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль |  |  | Ю |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с |  |  | 4,5 |
| Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха < 8 °С |  |  | 3,3 |

На основе климатических характеристик района строительства и микроклимата помещения рассчитывается величина градусо-суток отопительного периода:

Согласно: СТО 00044807-001-2006 Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий п.4.5

“4.5 Продолжительность отопительного периода zот.пер, сут и среднюю температуру наружного воздуха tот.пер , ° C, следует принимать согласно СНиП 23-01 (таблица 1, графы 13, 14 для больниц, школ и дошкольных учреждений, графы 11,12 - для других зданий). При отсутствии данных для конкретного пункта расчетные параметры отопительного периода следует принимать для ближайшего пункта, который указан в СНиП 23-01.”

Принимаем среднюю температуру наружного воздуха tот.пер , ° C –

минус 4,9° C ; Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха < 10 °С – 245 суток.

ГСОП= (tint -  tht) zht = ( 21+ 4,9) * 245 = 6345,5 ºCсут.

Температурно-влажностный режим здания.

Таблица 2

| Здание | Температура внутреннего воздуха tв , °С | Относительная влажность внутреннего воздуха φв , % | Температура точки росы td, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| Санузлы | +24 | НН | +18,2 |
| Лестничные клетки и лифтовые холлы | +16 | 45 | +4,1 |
| Технические помещения | +10 | 45 | -1,4 |
| Коридоры общественных помещений | +18 | 45 | +5,9 |
| Кабинеты | +19 | 45 | +13,4 |
| Санузлы общественных помещений | +16 | НН | +10,5 |

Показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении и сооружении.

Теплотехнический расчет наружных стен надземной части здания слоистой конструкции с внутренней температурой помещений +21 ºС

Исходные данные:

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место строительства | Детская поликлиника в Кировском районе, г.Пермь |
| 2 | Тип строения | Жилые, лечебно - профилактические и детские учреждения, школы, интернаты |
| 3 | Условия эксплуатации | Б |
| 4 | Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки | text = --35ºС |
| 5 | Расчетная температура внутреннего воздуха | tint = +21ºС |
| 6 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | tht = -4,9 ºС/-5,9 ºС |
| 7 | Продолжительность отопительного периода | zht = 245сут. |
| 8 | Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции | αint = 8,7 Вт/(м2ºC) |
| 9 | Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности для условий холодного периода | αext = 23 Вт/(м2ºC) |
| 10 | Влажность внутреннего воздуха | ϕ = 55 %; |
| 11 | Влажностный режим помещения | нормальный |
| 12 | Высота здания (от ур. пола первого этажа до верха вытяжной шахты) | Н= 13,140 м |
| 13 | Нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций | Gn = 0,5 кг/(м2.ч) |

Cостав конструкции (определяем по приложению (Д) /СП 23-101-04/):

| № слоя | Материал | Плотность материала ρ0, кг/м3 | Толщина слоя δ, м | Коэфф. Теплопровод-ности λ, Вт/м°С по СП 23-101-2004 | термическое сопротивление, R (δ/λ), м2·°С/Вт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штукатурка цем/песч | 1800 | 0,02 | 0,93 | 0,022 |
| 2 | Керамзитобетон D900 | 900 | 0,190 | 0,3 | 0,63 |
| 2.1 | Колонна ж/б | 2500 | 0,400 | 2,04 | 0,196 |
| 3 | Плиты КТ-ФАСАД | 80-100 | Х | 0,039 |  |
| 4 | Фасадная штукатурка | 1200 | 0,04 | 0,4 | 0,1 |

Градусо-сутки отопительного периода

Dd = (tint -  tht) zht = ( 21+ 4,9) * 245 = 6345,5 ºCсут.

Rreg = a Dd + b, м2ºС/Вт

где а = 0,00035; b = 1,4 (по табл.4 СНиП 23-02-2003)

Rreg = 0,00035 * 6345,5 +1,4 = 3,62 м2ºС/Вт

Для наружных стен из керамзитобетона с утеплителем следует принимать приведенное сопротивление теплопередачеR0rс учетом коэффициента  теплотехнической однородности r, который для стен: сплошная кладка из полнотелого и пустотелого керамического, силикатного обыкновенного и утолщенного кирпича равен 0,95 (по СТО 00044807-001-2006 , таб.8) т.е.,     R0r=R0⋅r,

где R0 – общее сопротивление теплопередаче ограждения, м2·°С/Вт.

Расчет ведется из условия равенства R0r=Rreq, следовательно,

R0=Rreqr= 3,620,95= 3,81 м2·°С /Вт.

Общее термическое сопротивление  стены  без учета утеплителя составляет

R01=1αint+R1+R2+R4+1αext=18,7+0,022+0,63+0,1+123=0,91 м2·°С/Вт.

;   где αint = 8,7; αext = 23

Определяем термическое сопротивление утеплителя Rут

Rут=R0−R01 = 3,81 – 0,91 = 1,90 м2·С/Вт.

По формуле (6) /СП 23-101-03/, находим толщину утеплителя

δут = λут · Rут= 0,039·1,90 = 0,0741 м.

Ри

Минимально допустимая толщина утеплителя по газобетону, у нас получилась равной 59 мм. Принимаем толщину утеплителя 150 мм.

Вывод: принимаем толщину утеплителя δ = 150 мм из минераловатных  плит   КТ-ФАСАД

Установочная мощность систем инженерного оборудования.

| № п/п | Показатели и характеристики | Ед. измер. | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальные расчетные часовые расходы теплоты на отопление | кВт/час | 1743,730 |  |
| 2 | Часовые расходы теплоты на горячее водоснабжение | кВт/час | 616,390 |  |
| 3 | Максимальные расчетные часовые расходы теплоты на вентиляцию | кВт/час | 92,400 |  |
| 4 | Часовые расходы холодной воды | м3/час | 12,55 |  |
| 5 | Расчетная мощность | кВт | 601,41 |  |

Расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление здания.

.Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период

Определен по формуле (Г.1)

и ,

| где | - | расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода, |
| --- | --- | --- |
|  |  | сумма полезной площади здания за исключением технических, ; |
|  |  | отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, |
|  | Dd - | градусо-сутки отопительного периода, Dd =6345,5 °С·сут, |

Расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода.

Определен по формуле (Г.2)

,

| где |  | общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции, ; |
| --- | --- | --- |
|  |  | бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж, |
|  |  | теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода, |
|  |  | коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции ограждающих конструкций; принято рекомендуемое значение  = 0,8; |
|  |  | коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в системах отопления; принято рекомендуемое значение для двухтрубной системы отопления с термостатами и с центральным авторегулированием на вводе =0,95 |
|  |  | коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, приведенный в п. Г.2., |

Общие теплопотери здания за отопительный период.

Определяется по формуле (Г.3):

|  |  | =0,0864*Кm*Dd*Aesum = 0,0864*1.45*6345,5*0.86=6 836 692 МДж |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации. Архитектурные и конструктивные решения. установка окон с тройнымостклением из профиля ПХВ по ГОСТ 3067499. утепление технического этажа и подвального перекрытия. устройство утепленных тамбуров. применение современных энергоэффективных изоляционных материалов; Отопление и вентиляция. Для системы водяного отопления энергоэффективный уровень теплопотребления обеспечен следующим наборе функций и возможностей: автоматическое поддержание температурного графика на вводе в здание; качественно-количественное регулирование теплоотдачи системы, включающее терморегулирование на отопительных приборах и стояках; автоматическое поддержание требуемого/расчетного распределения потока теплоносителя по всем участкам системы; индивидуальный учет тепла, мотивированный оплатой по фактическому потреблению; поквартирная коллекторная система отопления с, комплексно оснащенная приборами автоматического регулирования и учета тепла. теплоизоляция внутренних трубопроводов; применение современных энергоэффективных изоляционных материалов; применение современного оборудования в системах вентиляции; применение автоматического регулирования приточной системы вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха; Водоснабжение. В перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии входит следующее: использование счетчиков, для измерения расхода воды; напор у потребителей не превышает 45м, что снижает утечки воды из санитарно-технической арматуры. запроектирована циркуляция воды, которая обеспечивает потребителю подачу горячей воды расчетной температуры; установка качественной санитарно-технической арматуры. Электроснабжение. Силовые щиты распределения электроэнергии проектируемых жилых домов предусмотрены в центре электрических нагрузок с максимальным приближением к потребителям электроэнергии. Установка распределительных щитов около потребителей дополнительно вызовет экономию кабельной продукции и уменьшение потерь электроэнергии. Также для экономии электроэнергии предусмотрено управление освещением по месту и применение энергосберегающих ламп. В целях экономии электроэнергии управление эвакуационным освещением входов, лестничных площадок, имеющих естественное освещение, осуществляется автоматически от фоторелейного устройства ВРУ, обеспечивающего включение освещения с наступлением темноты и отключение с наступлением светлого времени суток. Управление наружным освещением зоны благоустройства здания выполняется при помощи щита типа ЯУО9601, оборудованного фоторелейным устройством. Освещение включается с наступлением темноты и отключается в светлое время суток. Перечень требований энергетической эффективности, которым здание должно соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности. Для обеспечения требований по энергетической эффективности в процессе эксплуатации здания необходимо производить: контроль нормируемых показателей тепловой защиты здания, ее отдельных элементов и оценку их энергетической эффективности путем натурных испытаний; выборочный контроль кратности воздухообмена в 2-х - 3-х помещениях. При несоответствии нормам принимать меры по снижению воздухопроницаемости ограждающих конструкций; тепловизионный контроль качества тепловой защиты здания с целью обнаружения скрытых дефектов и их устранения. Заключение. Ограждающие конструкции смешанного здания соответствуют требованиям СНиП 23-02. Расчетные температурные условия внутри помещений соответствуют требованиям ГОСТ 30494-96. Компактность здания составляет - 0,162 , м-1; что не превышает нормативного показателя компактности (п.5.14 СНиП 23-02). Удельный годовой расход теплоты на отопление отапливаемого объема с учетом энергосберегающих мероприятий (установка термостатических клапанов на приборах отопления, регулирующие приборы для балансировки системы отопления, устройство автоматизированного узла управления с погодной компенсацией) составляет , что не превышает нормативного значения 29,, таблица 9 СНиП 23-02. Степень снижения расхода энергии за отопительный период: Следовательно, класс здания по энергетической эффективности по таблице 3 СНиП 23-02 «B» (высокий). Проектируемые объемно-планировочные и конструктивные решения с учетом энергосберегающих мероприятий в системе отопления: Проект здания соответствует нормативному требованию. Ограждающие конструкции здания соответствуют требованиям норм СНиП 23-02. |  |  |

# Ведомость нормативной и ссылочной документации

| № | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СНиП 41-01-2003 | Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |
| 2 | СНиП 23-02-2003 | Тепловая защита зданий |  |
| 3 | СП 23-101-2004 | Проектирование тепловой защиты зданий |  |
| 4 | СП 131.13330.2012 | Строительная климатология Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* |  |
| 5 | СП 118.13330.2012 | Общественные здания и сооружения Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89* |  |
| 6 | ГОСТ 30494-96 | Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях |  |

# Таблица регистрации изменений

| Изм. | Номера страниц |  |  |  | Всего страниц в док. | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изме- ненных | Заме- ненных | Новых | Аннули- рован- ных |  |  |  |  |

| Энергетический паспорт здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения (число, месяц, год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес здания |  |  |  |  | Ул.Шишкина,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик проекта |  |  |  |  | ООО "ПРОЕКТНОЕ БЮРО ПАРМА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес и телефон разработчика |  |  |  |  | г. Пермь ул.Льва Шатрова 16а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифр проекта |  |  |  |  | ГК15/2014-ПИР-ЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п. п. |  | Наименование расчетных параметров |  |  |  |  | Обозначение символа |  |  | Единицы измерения параметра |  |  |  | Расчетное значение |  |  |  |
| 1 |  | Расчетная температура внутреннего воздуха |  |  |  |  | tint |  |  | °C |  |  |  | +21 |  |  |  |
| 2 |  | Расчетная температура наружного воздуха |  |  |  |  | text |  |  | °C |  |  |  | -35 |  |  |  |
| 3 |  | Расчетная температура теплого чердака |  |  |  |  | tc |  |  | °C |  |  |  | - |  |  |  |
| 4 |  | Расчетная температура техподполья |  |  |  |  | tc |  |  | °C |  |  |  | +5 |  |  |  |
| 5 |  | Продолжительность отопительного периода |  |  |  |  | zht |  |  | сут |  |  |  | 245 |  |  |  |
| 6 |  | Средняя темп. наружного воздуха за отоп-й период |  |  |  |  | tht |  |  | °C |  |  |  | -4,9 |  |  |  |
| 7 |  | Градусо-сутки отопительного периода |  |  |  |  | Dd |  |  | °C·сут |  |  |  | 6345,5 |  |  |  |
| Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Назначение |  |  |  |  | Общественное здание, детская поликлиника 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Размещение в застройке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Тип |  |  |  |  | Централизованный тип здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Конструктивное решение |  |  |  |  | Сборный каркас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Геометрические и теплоэнергетические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п. п. |  | Показатель |  |  |  | Обозначение показателя и единицы измерения |  | Нормативное значение показателя |  |  |  | Расчетное (проектное) значение показателя |  |  | Фактическое значение показателя |  |  |
| Геометрические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, в том числе: |  |  |  | Aesum, м2 |  |  |  |  |  | 1487,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cтены тип 1 |  |  |  | Aw, м2 |  |  |  |  |  | 1146,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cтены тип 2 |  |  |  | Aw, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стены тип 3 |  |  |  | Aw, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стены тип 4 |  |  |  | Aw, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стены тип 5 |  |  |  | Aw, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Окон и балконных дверей |  |  |  | AF2, м2 |  |  |  |  |  | 518,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Входных дверей и ворот |  |  |  | Aed, м2 |  |  |  |  |  | 17,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Покрытий (совмещенных) |  |  |  | Ac, м2 |  |  |  |  |  | 1294,339 |  |  |  |  |  |
|  |  | Перекрытий над техподпольями |  |  |  | Af, м2 |  |  |  |  |  | 1264,268 |  |  |  |  |  |
|  |  | Перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями |  |  |  | Af, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перекрытий над проездами и под эркерами |  |  |  | Af, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пола по грунту |  |  |  | Af, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч зона 1 |  |  |  | Af1, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч зона 2 |  |  |  | Af2, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч зона 3 |  |  |  | Af3, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч зона 4 |  |  |  | Af4, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь квартир |  |  |  | Ah, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Полезная площадь (общественных зданий) |  |  |  | Ah, м2 |  |  |  |  |  | 4787,72 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Площадь жилых помещений |  |  |  | Al, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Расчетная площадь (общественных зданий) |  |  |  | Al, м2 |  |  |  |  |  | 3008,19 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Отапливаемый объем |  |  |  | Vh, м3 |  |  |  |  |  | 15057,37 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Коэффициент остекленности фасада здания |  |  |  | f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Показатель компактности здания |  |  |  | kedes |  |  |  |  |  | 0,099 |  |  |  |  |  |
| Теплоэнергетические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотехнические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п. п. |  | Показатель |  |  |  | Обозначение показателя и единицы измерения |  | Нормативное значение показателя |  |  | Расчетное (проектное) значение показателя |  |  |  |  | Фактическое значение показателя |  |
| 19 |  | Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений: |  |  |  | R0r, мІ·°С/Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cтены тип 1 |  |  |  | Rw |  | 3,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cтены тип 2 |  |  |  | Rw Rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cтены тип 3 |  |  |  | Rw Rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cтены тип 4 |  |  |  | Rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cтены тип 5 |  |  |  | Rw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Окон и балконных дверей |  |  |  | RF2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Входных дверей (ворот) |  |  |  | Red |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | покрытий (совмещенных) |  |  |  | Rc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | перекрытий над техподпольями |  |  |  | Rf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями |  |  |  | Rf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | перекрытий над проездами и под эркерами |  |  |  | Rf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пола по грунту |  |  |  | Rf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч зона 1 |  |  |  | Rf1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч зона 2 |  |  |  | Rf2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч зона 3 |  |  |  | Rf3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч зона 4 |  |  |  | Rf4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Приведенный коэффициент теплопередачи здания |  |  |  | Kmtr, Вт/(мІ·°С) |  |  |  |  | 1,45 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Кратность воздухообмена здания за отопительный период |  |  |  | na, ч-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кратность воздухообмена здания при испытании (при 50 Па) |  |  |  | n50, ч-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции |  |  |  | Kminf, Вт/(мІ·°С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Общий коэффициент теплопередачи здания |  |  |  | Km, Вт/(мІ·°С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергетические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период |  |  |  | Qh, МДж |  |  |  |  | 10818450 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Удельные бытовые тепловыделения в здании |  |  |  | qint, Вт/мІ |  |  |  |  | 48900 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период |  |  |  | Qint, МДж |  |  |  |  | 3011620 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период |  |  |  | Qs, МДж |  |  |  |  | 49900 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период |  |  |  | Qhy, МДж |  |  |  |  | 9362927 |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициенты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п. п. |  | Показатель |  |  |  | Обозначение показателя и единицы измерения |  |  | Нормативное значение показателя |  |  |  | Фактическое значение показателя |  |  |  |  |
| 29 |  | Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты |  |  |  | ε0des |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Расчетный коэффициент энергетической эффективности поквартирных и автономных систем теплоснабжения здания от источника теплоты |  |  |  | εdec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Коэффициент эффективности авторегулирования |  |  |  | ζ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Коэффициент учета встречного теплового потока |  |  |  | k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Коэффициент учета дополнительного теплопотребления |  |  |  | βh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п. п. |  | Показатель |  |  |  | Обозначение показателя и единицы измерения |  |  | Нормативное значение показателя |  |  |  | Фактическое значение показателя |  |  |  |  |
| 34 |  | Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопления здания |  |  |  | qhdes, кДж/(мІ·°С·сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | [кДж/(мі·°С·сут)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопления здания |  |  |  | qhreq, кДж/(мІ·°С·сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | [кДж/(мі·°С·сут)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Класс энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Соответствует ли проект здания нормативному требованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Дорабатывать ли проект здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указания по повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт заполнен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация |  |  |  | ООО "ПРОЕКТНОЕ БЮРО ПАРМА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес и телефон |  |  |  | г. Пермь Льва Шатрова 16а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |