| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Договор |
| 2. Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 3. Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 4. Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуются |
| 5. Объект проектирования: | Котельная |
| 5. Особые условия строительства. | Производство работ в действующей котельной, вблизи места проживания людей, стесненность. |
| 6. Основные технико-экономические показатели объекта. | Оборудование, установленное на котельной: Котлы: №1 КСВ-1,86 Гс «ВК-3» - 1,6 Гкал/ч с горелкой ГБ-Ф-0,85 низкого давления КССУ-0,4 ЛГн - 0,4 Гкал/ч с горелкой ГБЛ-0,45 низкого давления. Газовое оборудование: РДУК - 100 ПЗК – 100 ПСК - 50 Газовый счетчик – RVG-G25 Вычислитель – ВКГ-2 Отвод дымовых газов: Стальная дымовая труба в утеплителе – ø 600/400мм, высота – 35м. Имеет жесткое крепление к стене жилого дома. Металлические газоходы от котлов до дымовой трубы в тепловой изоляции: котла КССУ-0,4 ЛГн – размерами 3100х300х250мм котла КСВ-1,86 Гс «ВК-3» – L=7300мм, Ø 450мм. Насосы: Сетевой насос №1 (летний) – WILO IL 50/130-3/2 (производительность – 40 м3/ч, напор – 18 м в. ст.) Сетевые насосы №2,3 – К-45/30 (производительность – 45 м3/ч, напор – 30 м в. ст.). Параметры работы котельной: Тепловая мощность – 2,00 Гкал/ч. Собственные нужды котельной ≈ 1% от выработки тепловой энергии. Потери ТЭ незначительны вследствие малой протяженности тепловой сети. Присоединенная нагрузка тепловой сети – 0,8476 Гкал/ч, в т.ч. отопление – 0,4546 Гкал/ч ГВС - 0,3930 Гкал/ч Температурный график – 95-70 оС со срезкой на 70 оС. Гидравлическое сопротивление: контура котельной – 10 м.в.ст. Системы отопления потребителей: Амбулаторная, 95 – 1,8 м.в.ст. Амбулаторная, 95/1 – 1,6 м.в.ст. Системы приготовления ГВС: потребителей – 1,0 м.в.ст. (Теплообменники приготовления ГВС установлены у потребителей тепла) Расчетный расход воды через систему теплоснабжения – 29,2 м3/ч. Гидравлический режим работы тепловой сети Зимний: Напор в подающем трубопроводе = 42 м.в.ст. Напор в обратном трубопроводе = 25 м.в.ст. Располагаемый напор на выходе из котельной = 17 м.в.ст. Летний: Напор в подающем трубопроводе = 30 м.в.ст. Напор в обратном трубопроводе = 27 м.в.ст. Располагаемый напор на выходе из котельной = 3 м.в.ст. Котельная работает в диапазоне от периодического включения на минимальной нагрузке до максимальной. Тяга в котле осуществляется за счет разряжения в газоходе за котлом, создаваемого дымовой трубой. Температура уходящих газов из КССУ-0,4 ЛГн t=140 оC. |
| 7. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологи- ческим параметрам продукции | В объеме требований действующих ГОСТов и СНиПов, ПБ 12-529-03, ПБ 03-445-02 |
| 8. Требования к технологии, режиму предприятия | Режим работы круглосуточный, 350 дней в году. Выполнить соответствующие обмерные работы и обследования. |
| 9. Требования к монтажу. | Согласно действующих СНиП |
| 10. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям. | Выполнить проектные работы: -Тепломеханические решения, в т.ч. тепломеханический расчет котельной - замена котла КСВ-1,86 Гс «ВК-3» на КССУ-0,63 ЛГн. Подающий, обратный, дренажные, продувочные трубопроводы, и воздушники котла к существующей схеме котельной. -Газоснабжение, в. т.ч. УУРГ (при несоответствии установленного оборудования), ГРУ(при несоответствии установленного оборудования) Установка на котел КССУ-0,63 ЛГн модулируемой горелки типа ГБЛ-0,7 с газовой рампой. Газопроводы от коллектора до горелки котла КССУ-0,63 ЛГн, свеча безопасности, с отключающими устройствами контролируемой автоматикой СПЕКОН СК согласно действующих правил и СНиП. Газопроводы от коллектора до горелки котла КССУ-0,4 ЛГн, свеча безопасности, с отключающими устройствами контролируемой автоматикой СПЕКОН СК, согласно действующих правил и СНиП. - Автоматизация, в т.ч. Установка на котел КССУ 0,63 ЛГн автоматики безопасности и температурного регулирования типа «СПЕКОН СК» с датчиками АГАВА. (Работа в зимнем режиме плавного регулирования тепловой нагрузки). Установка газовых клапанов ТЕРМОБРЕСТ для соответствующего режима работы котла. Установка автоматики «СПЕКОН СК» с датчиками АГАВА на котел №2 КССУ-0,4 ЛГн. (Работа котла в летнем режиме – работа/режим ожидания). Установка газовых клапанов ТЕРМОБРЕСТ для соответствующего режима работы котла. - Электроснабжение, в т.ч. Электропитание автоматики горелки и привода вентилятора. Электропитание автоматики «СПЕКОН СК». -Технологический расчет дымовой трубы и газоходов Дымовую трубу предусмотреть с подключением газоходов от обоих котлов. Выполнить аэродинамический расчет дымовой трубы и газоходов при условии совместной работы котлов и работы их по отдельности. Выполнить подбор дымовой трубы и газоходов согласно действующих правил, СНиП в тепловой изоляции с защитным слоем. -Металлические конструкции По результатам расчета определить необходимость замены газоходов. Устройство газоходов в тепловой изоляции с защитным слоем. Предусмотреть приспособления для регулирования разряжения в котлах. - Конструкции железобетонные Для установки дымовой трубы использовать существующее место расположения и тип установки. Выполнить обследование фундамента дымовой трубы для определения возможности установки на него новой. Если существующий фундамент использовать нельзя – выполнить проект нового фундамента. Выполнить экспертизу промышленной безопасности проекта. |
| 11. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия. | Не требуются |
| 12. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий. | Согласно действующих норм и правил. |
| 13.Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | Согласно СНиП и Правил ТБ и ТЭ. |
| 14. Требования по ассимиляции производства. | Отсутствует |
| 15. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению ЧС | Согласно действующих норм и правил. |
| 16. Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. | Отсутствует |
| 17. Наличие и состав демонстрационных материалов. | Выдача проектно-сметной документации - 4 экземпляра |
| 18. Основные требования по проектированию. | Согласно норм проектирования. |
| 19. Особые условия. | Рабочий проект выполнить в соответствии с предварительно соглашенными с заказчиком схемами. Изменения вносятся с согласия обеих сторон в письменном виде. |