Техническое задание на выполнение работ

По проектированию приточно-вытяжной вентиляции для поточных аудиторий

1.Место выполнения работ: г. Москва,

2.Технические условия выполнения договора:

2.1  Общие требования.

- Выполнить обследование  объекта, разработать варианты технического решения, предоставить заказчику на рассмотрение.

-  Составить техническое задание на проектирование (Описание необходимых решений, инженерных систем, применяемых материалов и пр.)

- Произвести расчет системы вентиляции  (учитывая  max наполняемость аудитории). Все  расчеты системы проводить согласно Нормативно-технической документации, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирования» с учетом имеющихся нагрузок и резервов энергоносителей.

Параметры наружного воздуха принимать согласно: СНиП  23-01-99 «Строительная

климатология».

-  Составить планы системы вентиляции и кондиционирования.

-  Представить структурные схемы системы вентиляции и кондиционирования.

-  Составить план системы теплоснабжения приточной вентиляции.

-  Представить структурные схемы теплоснабжения приточной вентиляции.

-  Составить узлы обвязки калориферов приточных установок.

-  Составить узлы обвязки охладителей приточных установок.

-  Подготовить пояснительную записку по общим данным проекта ОВКВ.

- Подготовить техническое задание на проектирование усилений строительных конструкций

(стен, перекрытий) для прокладки коммуникаций и установки оборудования.

-  Подготовить техническое задание на подготовку технических каналов и отверстий для

прокладки коммуникаций по проекту.

-  Составить план размещения оборудования.

-  Подготовить задание на автоматизацию.

-  Представить спецификацию оборудования и материалов.

2.2. Документация по проекту должна соответствовать ГОСТ 21.602-2003 и должна содержать:

рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-монтажных работ (основной комплект рабочих чертежей марки ОВ):

общие данные по рабочим чертежам:

а) ведомость рабочих чертежей основного комплекта;

б) ведомость ссылочных и прилагаемых документов;

в) ведомость основных комплектов рабочих чертежей;

г) условные обозначения;

д) общие указания:

- основание для разработки рабочих чертежей марки ОВ (задание на проектирование,

утвержденное технико- экономическое обоснование на проектирование);

- запись о результатах проверки на патентоспособность и патентную чистоту впервые

применяемых или разработанных в проекте процессов, оборудования, приборов, конструкций,

материалов и изделий, а также номера авторских свидетельств и заявок, по которым приняты

решения о выдаче авторских свидетельств на используемые в рабочей документации

изобретения;

- запись о том, что рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами,

правилами и стандартами;

- сведения о том, кому принадлежит данная интеллектуальная собственность (при

необходимости);

- расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха;

- данные о теплоносителе, холодоносителе (наименование, расход, параметры);

- ссылки на Строительные нормы и правила (СНиП) и другие нормативные документы, по

которым произведен расчет систем вентиляции;

- требования к изготовлению, монтажу, испытанию, антикоррозионной защите, тепловой и

противопожарной изоляции, огнезащитному покрытию воздуховодов и трубопроводов, а также

состав изоляционных конструкций;

- особые требования к установкам (взрывобезопасность, кислотостойкость и др.);

- перечень видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования

скрытых работ.

В общих указаниях не следует повторять технические требования, помещенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ, и давать описание технических решений, принятых в рабочих чертежах.

е) план-схему размещения установок систем:

- контур здания (сооружения);

- координационные оси здания (сооружения) и общие размеры между крайними

координационными осями;

- установки систем;

Установки систем на план-схеме изобразить точками диаметром 1-2 мм с указанием на полке линии-выноски обозначения установки и под полкой - номера листа, на котором приведен чертеж установки.
     Наименование план-схемы размещения установок систем указывают сокращенно - "План-схема".

ж) характеристику систем;

з) основные показатели по рабочим чертежам марки ОВ.

- чертежи (планы, разрезы и схемы) систем;

- чертежи (планы и разрезы) установок систем.

В состав основного комплекта проекта включить также:

- архитектурно-планировочные чертежи и решения, учитывающие  статус здания;

- пояснительную записку;

- эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, конструкций, устройств, монтажных

блоков (далее - эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий);

- спецификацию оборудования, изделий и материалов;

- опросные листы и габаритные чертежи;

- локальные сметы ФЕР – 2001 (в редакции 2014 года, индексация на момент составления сметы).

2.3. Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, работ

или услуг.

Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, в здании являющемся памятником архитектуры.

В системе предусмотреть:

- одноступенчатую очистку  в фильтрах   EU4;

- нагрев приточного воздуха до требуемой температуры в секции  нагревателя, предусмотреть в

холодный   период года;

- охлаждение приточного воздуха до требуемой температуры в секции охладителя,

предусмотреть в теплый  период года;

- воздухообмен для помещений определить из расчета. Количество наружного воздуха принять –

60 м3/ч на одного учащегося, но при этом должен обеспечиваться не менее чем двукратный

воздухообмен в час. Исключить возможность подсоса воздуха из соседних помещений.

- температуру подаваемого воздуха в зимний период принять +18°С, в летний  +20…+22°С.

Расстановку регулируемых воздухораспределителей системы вентиляции выполнять с учетом

равномерного распределения воздуха по аудитории. Воздухообмен в помещениях принять для

каждой группы помещений в соответствии с их назначениями и требованиями СНиП.:

СНиП 41-01-2003*  «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СП 51-13330-2011 «Защита от шума»;

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

СП 20131.13330.2012 «Строительная климатология»;

СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;

СНИП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», а также другими действующими ГОСТ и СНиП РФ.

Материал воздуховодов и способ прокладки:

Воздуховоды и фасонные части для систем вентиляции из оцинкованной тонколистной стали толщиной 0,5 мм-0,8 мм-1 мм по СНиП 2.04.05-91*. Разводку от горизонтальных воздуховодов до воздухораспределительных устройств по помещениям запроектировать с помощью гибких воздуховодов, длина трассы не более 1,5м. На ответвлениях воздуховодов установить регулирующие  клапаны. Предусмотреть лючки для замеров скорости воздуха и давления.

Воздуховоды, проходящие снаружи здания, предусмотреть в изоляции. В местах пересечения воздуховодами противопожарных преград установить огнезадерживающие клапаны (нормально-открытые) отечественного производства с электроприводами. Предусмотреть требуемый предел огнестойкости огнезадерживающих клапанов не менее EI45. Для обеспечения работы охладителя приточной установки предусмотреть компрессорно-конденсаторный блок (далее ККБ). Приток и вытяжку осуществлять через регулируемые воздухораспределители.

2.4. Защита от шума.

Предусмотреть защиту от проникновения шума и вибрации от работающего вентиляционного оборудования в помещения и на прилегающую территорию застройки. Допустимые уровни звукового давления в помещениях и на территории принять согласно СНиП 11-12-77. Все приточные воздуховоды должны быть изолированы негорючей теплоизоляцией с шумопоглащающей характеристикой.

2.Электроснабжение и автоматизация системы вентиляции

Электроснабжение, контроль и управление оборудованием должны отвечать требованиям соответствующих нормативных документов и с учетом требований п. 12 СНиП 41-01-2003.

Автоматизация систем вентиляции должна обеспечивать управление  вентиляцией в автоматическом и ручном режиме раздельно на каждую аудиторию. Предусмотреть проектом и выполнить автоматическое отключение систем вентиляции и закрытия ОЗК при поступлении сигнала от пожарной сигнализации.

Потребляемая мощность оборудования и точка подвода питания согласовывается с Заказчиком.

При проектировании использовать оборудование,  согласованное с Заказчиком.

Составить план системы прокладки кабельной трассы с указанием способа прокладки электрического кабеля, в том числе с указанием высот, градусов поворотов и кабельных лотков.

Подготовить пояснительную записку по общим данным проекта ЭОМ.

Разработать принципиальные (электрические) схемы силовых РЩ для всего оборудования системы вентиляции и кондиционирования.

15.Требования к качеству товара, работ, услуг

Проект и рабочая документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», техническими регламентами, государственными  нормами, правилами и стандартами.

16.Требования к порядку проведения работ:

Требования к документированию.

Рабочая документация оформляется в виде печатной брошюры в количестве 4 экземпляров,  один экземпляр проекта на электронном носителе  в формате pdf (Adobe Acrobat).

Сдаче Заказчику подлежат:

- четыре экземпляра проекта на бумажном носителе;

- пояснительная записка;

- рабочие чертежи;

- характеристики оборудования (основного);

- спецификации оборудования и материалов;

- задание строителям;

- задание электрикам;

- один экземпляр проекта на электронном носителе в формате  pdf (Adobe Acrobat).

При приемке работ Заказчиком производится оценка качества работ, при необходимости накладываются штрафные санкции, предусмотренные Договором.  В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от Договора, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Исполнителя работ обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств Исполнителя.

Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность их дальнейшего использования и не могут быть устранены Исполнителем работ.

Работы считаются выполненными после подписания сторонами  двухстороннего акта  сдачи-приемки   выполненных работ.

Основные технико-экономические показатели:

количество поточных аудиторий - 3
площадь помещений - 1 - 444.1 м2 , 2 - 274,1 м2 , 3 - 274,1 м2
объем помещений - 1 - 3 108,1 м3 , 2 - 1 918,7 м3 , 3 - 1 918,7 м3 
количество одновременно присутствующих человек в помещениях - 1 - 600 чел., 2 и 3 - по 400 чел.

2. Вентиляция и кондиционирование необходимо сделать только в поточных аудиториях.

3. Кондиционирование помещений необходимо выполнить с помощью центральных кондиционеров. Центральное охлаждение с помощью холодильной машины – чиллера.

4. Документация должна содержать следующее:

- пояснительную записку с аэродинамическими, тепловыми, гидравлическими расчетами;

- функциональную схему системы вентиляции и кондиционирования;

- рабочие чертежи системы вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения;

- техническое заключение на соответствие мест установки оборудования и мест прокладки коммуникаций систем вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения, электроснабжения: допустимым нагрузкам, объемно-планировочным нормам, пожарным нормативам;

- проект марки "ЭОМ" с пояснительной запиской расчетными данными в полной комплектации для предоставления документации в энергонадзор;

- строительное задание на организацию прокладки коммуникаций и разработку проекта опорных конструкций для оборудования системы вентиляции и кондиционирования.