Проектирование наружных сетей

водоснабжения и канализации объектов

индивидуального жилищного  строительства,

расположенных по адресу: Московская область,

Истринский район, с.п. Ермолинский,

д. Духанино, дом 1.

0302-

Раздел ВК. Замечания.

Рассмотренные разделы:

0302-ППО; Том 2, Раздел 2. "Проект полосы отвода".

0302-ТКР. Том 3. Раздел 3. "Проект полосы отвода. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Наружные сети водопровода".

0302-ИЛО. ИОС2. Том 7. Раздел 4. подраздел 4.5.2. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. Система водоснабжения.

0302-ППО. Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

ГИП - Скибин Н.И.

Заказчик-инвестор- ООО "АГРУПП".

Генеральный проектировщик - ООО "Вектор".г. Москва.

| № П.п. | Замечания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0302-ППО; Том 2, Раздел 2. "Проект полосы отвода". |  |
| 1.1 | Согласно Постановлению №87 от 16.02.2008г п. 35 к) - на профилях трасс необходимо показывать инженерно-геологические разрезы. 1. Подправьте, пожалуйста, профили трасс. |  |
| 2 | 0302-ТКР. Том 3. Раздел 3. Текстовая часть. |  |
| 2.1 | Согласно Постановлению №87 от 16.02.2008г п. 36 е) текстовая часть должна содержать информацию о проектной мощности линейного объекта. 1. Дополните, пожалуйста, текстовую часть раздела данными о проектной мощности линейного объекта. | Изменения внесены. Добавлен п.1.3 Сведения о проектной мощности линейного объекта |
| 2.2 | В текстовой части раздела п. 1.10 указана величина гарантированного напора в точке подключения - 1,50м. 1. Уточните, пожалуйста, величину гарантированного напора в существующей сети в точке подключения. Согласно СП 30.13330.2012 п. 5.11 минимальный свободный напор в сети водопровода при одноэтажной застройке должен приниматься не менее 10м. | Под точкой подключения имелось ввиду точка врезки в городской водород, где согласно п.2 Условий подключения (к техническим условиям №12/12-ВК-С от 11.03.2012 г.) к сети водопровода, указано, что гарантированный напор в точке резки – 1,5 метра. В тоже время согласно письму Заказчика, требуемый напор у самого удаленного и высокорасположенного коттеджа – 20 м. Таким образом п.5.11 СП30.13330.2012 выполняется. Уточняющие корректировки внесены в п.1.10 (после корректировки п.1.11) |
| 2.3 | 1. Укажите, пожалуйста, в текстовой части раздела протяжённость водопроводных и канализационных сетей. Количество колодцев Вы указали. | Изменения внесены |
| 2.4 | В текстовой части раздела отсутствует информация о расходах воды на наружное пожаротушение застройки. 1. Дополните, пожалуйста, текстовую часть. | Изменения внесены в п.1.11 (после корректировки п.1.12) |
| 2.5 | В текстовой части лист 23 на графике работы повысительных насосов (кривая выделена розовым цветом) видно, что при расходе 8,20м3/час напор, развиваемый насосом составит 15м., а в тестовой части указано, что потребный напор насосов должен быть 20 метров. 1. Уточните, пожалуйста, производительность принятой насосной установки и развиваемый напор. | Изменения внесены (см.лист.9), требуемый напор в точке В-2, наиболее удаленной и имеющую наивысшую геодезическую отметку должен быть 20 м, однако с учетом в сети хозяйственно-питьевого водопровода в точке врезки (1,5 метра), разниц геодезических отметок (в точке врезки отм.лотка трубы 198.09, в точке В-2 -- 193.00), а также потреь напора на участках от точки врезки до ВНС, от ВНС до В-2 и в коммуникациях ВНС), требуемый напор насосных агрегатов должен составить 15 метров) |
| 2.6 | В текстовой части в табл. 8 указан расход стоков суточный - 26,92м3/сут (равный суточному расходу воды) и расчётный расход - 34,966м3/сут. 1. Какие расходы включены в расход 34,966м3/сут. 2. Укажите, пожалуйста, производительность и напор принятых насосов в КНС. | Согласно п.5.1.6 расчетные суточные расходы сточных вод следует принимать как произведение среднесуточного расхода(за год) на коэффициенты неравномерности по СП 31.13330.2012, Таким образом для расчетов принят расход среднесуточный за год (см.табл.1) 26,88 м3/сут (в табл.8 – опечатка, исправлена), а для расчетов принят согласно табл.2 - 34,966м3/сут. |
| 2.7 | В текстовой части в табл. 9 указан перепад отметок 13,30м.между отметкой лотка трубы на входе в КНС и лотком трубы в колодце - гасителе. Отметка установки насосов в КНС ниже лотка подводящего трубопровода на 2,20 метра. Значит разница в отметках будет не 13,3м, а 15,50м 1. Проверьте, пожалуйста, требуемый напор насосов в КНС. | Замечание учтено, корректировки в табл.9 внесены. С учетом разницы установки насосов, уровня заложения подводящего трубопровода и «мертвого» объема (слой 200 мм), требуемый напор насосов КНС 18,9 м. |
| 4 | 0302-ИЛО. ИОС2. Том 7. Раздел 4. подраздел 4.5.2. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. Система водоснабжения. |  |
| 4.1 | Представленный раздел 0302-ИЛО.ИОС2 выполнен с отступлениями от требований Постановления №87 от 16.02.2008г. Согласно Постановления №87 от 16.02.2008г. раздел ИЛО оформляется в соответствии с требованиями пункта 37 Раздел 4: - подпункты а, б, в) - текстовая часть; - подпункт г) - графическая часть. 1. Приведите, пожалуйста, раздел ИЛО в соответствие с требованиями пункта 37 раздел 4 Постановления №87 от 16.02.2008г. | Изменения в том внесены |

Общие выводы:

Проектная документация не соответствует предъявляемым требованиям нормативных документов и должна быть откорректирована в соответствии с приведенными выше замечаниями, после чего представлена на повторное рассмотрение.

Ответы на замечания должны содержать ссылки на лист текстовой части или номер чертежа, номер и шифр тома, где внесено изменение.

Изменения в проектную документацию должны быть внесены согласно ГОСТ 21.1101-2009.

Без представления материалов,  подтверждающих внесённые изменения, ответы к рассмотрению не принимаются.

Просьба  указывать данные специалиста, выполняющего ответы на замечания.

Ведущий эксперт ООО  «Оборонэкспертиза»        Зарецкий А.П.

22 июля  2016г.