| 1. | Общие данные |
| --- | --- |
| 1.3 | Расположение объекта | Территория ПУ "Зеленоградводока-нал". Четвёртый водопроводный узел по адресу: г. Москва, Зеленоград, Алабушевская улица, дом 5 стр.1 |
| 1.4 | Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 1.5 | Сроки начала и окончания работ | В соответствии с календарным графиком |
| 2. | Исходные данные |
| 2.3 | Натурные обследования объекта (акт выбора трассы) | Выполняется совместно Заказчиком и проектной организацией |
| 2.4 | Материалы по отводу участка для наземных сооружений | Не требуется |
| 2.5 | Технические условия на подключение | Разрешение на присоединение к электрическим сетям №418-19р/11991 от 15.08.2006 г, Р уст./Р един.600 кВт. |
| 2.6 | Выполнение инженерно-геодезических и геологических изысканий | Необходимость определяется проектной организацией совместно с Заказчиком |
| 3. | Состав проекта и требования к техническим решениям |
| 3.1 | Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение. | Требуется |
| 3.2 | Архитектурно-планировочные решения (условия блокировки, основные принципы планировки помещений, обеспечение комфортности помещений, в том числе с учетом потребностей инвалидов, наружная и внутренняя отделка), | Не требуется |
| 3.3 | Конструктивные решения и материалы несущих к ограждающих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытая, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля). | Не требуется |
| 3.4 | Основные технологические решения | Кабельные линии до 1 кВ. Материал жил кабельных линий медь. |
|  |  | Кабельные линия запроектировать в соответствия с условиями прокладки в земле и на входе и выходе в воздухе, при длине более 10 м в воздухе расчёт произвести по воздушной прокладке. |
|  |  | В расчёт принять бронированные кабели, расчёт по сечению, на соответствие уставки защитному автоматическому выключателю и токовой нагрузке токоприёмника, по потере напряжения и экономической плотности тока. |
|  |  | Соединения и заделки кабелей запроектировать с учётом современных применяемых материалов. |
|  |  | Предусмотреть трёх, четырёх и пяти проводную сеть в зависимости от подключаемых токоприёмников. |
|  |  | Кабельные линии предусмотреть для артезианских скважин. РУ-0,4 кВ (начало) подземные павильоны артезианских скважин № 1; 2; 3; 4; 5; б. (окончание), наружное освещение. См. Приложение. |
|  |  | Предусмотреть перекладку кабельных линий для дренажных насосов скв. № 1; 2; №; 3; 4; 5, б в том числе для систем автоматического включения в приямке и сетей освещения в подземных павильонах. |
|  |  | Кабельные линии внутри насосной станции принять в двойной изоляции, материал медь. |
|  |  | Предусмотреть огнестойкое покрытие кабельных линий внутри насосной станции или выбрать кабели с негорючей оболочкой. |
|  |  | Для электрических сетей наружного освещения предусмотреть замену металлических опор освещения без замены светильников. |
| 3.5 | Основные параметры | 1. Материал жил кабельных линий - медь. 2. Условия прокладки земля-воздух, в трубах в бетонной подготовке пола. 3. Сечение, марку, кабельную проводную сеть, защиту определить расчётом. 4. Заземление, зануление. |
| 3.6 | Объем строительства, состав сооружений и их назначение. | Наружные силовые кабельные линии от РУ-0,4 кВ (распределительное устройство расположено в абонентской части ТП) до подземных павильонов артезианских скважин № 1; 2; 3; 4; 5; 6 и ЩОН до опор сети наружного освещения. Внутренние кабельные линии от РУ-0,4 кВ до токоприёмников внутри насосной станции второго подъема. |
| 3.7 | Требования по технологии управления производством и организации условий охраны труда рабочих и служащих. | В соответствии с требованиями Федерального закона, ГОСТов и СНиПов по охране труда. |
| 3.8 | Инженерные системы зданий и сооружений. | Требуется |
| 3.9 | Наружные инженерные сети с выделением участков городских сетей. | Требуется. |
| 3.10 | Режим работы производства. | Круглосуточный, круглогодичный. |
| 3.11 | Охрана окружающей среды. | Разработать раздел: "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями с указанием природоохранного эффекта. |
| 3.12 | Требования по утилизации (захоронению) строительных отходов (при сносе и реконструкции зданий и сооружений). | Разработать раздел "Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса". Состав раздела выполнять в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 25.02.2002 № 469- ПП "О порядке обращения с отходами строительства и сноса в г.Москве". |
| 3.13 | Базовые значения основных технико-экономических показателей. | Принять по утвержденным прогрессивным технико-экономическим показателям, нормам и аналогам. Предусмотреть мероприятия по снижению материало - и энергоемкости, трудовых и финансовых затрат. |
| 3.14 | Энергоэффективность. | Разработать раздел «Энергоэффективность» в соответствии с решениями, принятыми в технологическом задании. Предусмотреть проектом расчёт энергоэффективности замены силовых кабельных линий из материала алюминий на материал медь. |
| 3.15 | Рекультивация территории. | Не требуется |
| 3.16 | Архитектурное освещение. | Не требуется |
| 3.17 | Выполнение проектных решений по декоративному оформлению зданий и сооружений, интерьеров. | Не требуется |
| 3.18 | Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе. | Не требуется |
| 3.19 | Выполнение научно-исследовательских и экспериментальных работ в процессе проектирования и строительства, обследования строительных конструкций реконструируемых зданий. | Не требуется |
| 3.20 | Подготовка демонстрационных материалов. | Не требуется |
| 3.21 | Требования до ассимиляции производства. | Не требуется |
| 3.22 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Не требуется |
| 3.23 | Требования по выполнению охранных систем. | Не требуется |
| 3.24 | Обоснование инвестиций на основе СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения к состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий я сооружений» по объектам городского заказа. | Не требуется |
| 3.25 | Требования к составу сметной документации. | Сметную документацию разработать в базисном уровне цен 2000 г. по ТОН 2001 и в текущих ценах на момент представления заказчику (при необходимости, на момент согласования стоимости материалов и оборудования). |
| 4. | Согласование проектной документации |
| 4.1 | Указания о необходимости согласований проектной документации. | Согласования проводятся проектной организацией совместно с Заказчиком в установленном порядке, в том числе с: - ПУ "Зеленоградводоканал", -Управлением водоснабжения; - Энергомеханическим Управлением и другими заинтересованными организациями. |
| 4.2 | Прочие согласования | Необходимые согласования с эксплуатирующими, сбытовыми и надзорными организациями проводит проектная организация совместно с Заказчиком. |
| 5. | Прочие требования |
| 5.1 | Требования к проектной документации | Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 "О составе проектной документации и требованиях к их содержанию". |
| 5.2 | Требования по количеству экземпляров проектной документации | Количество экземпляров оформленной и подписанной исполнителем проектно-сметной документации, передаваемой заказчику - 5, из них: -четыре экземпляра - на бумажном носителе; - один экземпляр в электронном виде на CD-носителе в формате «PDF». |