ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

объектов ГУП РК «Крымэнерго»

по титулу

«Сети внешнего электроснабжения для технологического присоединения электроустановок объектов аэропортовой инфраструктуры, созданных в результате развития аэропортового комплекса «Симферополь», Республика Крым»

- Вид строительства и этапы разработки проектной документации

3.1.	Вид строительства:

- новое строительство: ПС 110 кВ Аэропорт;

- новое строительство: восемь КЛ 10 кВ Аэропорт – РП 10 кВ. Трассу КЛ 10 кВ (ориентировочной протяженностью 2,0 км) определить проектом;

- реконструкция: ВЛ 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Жаворонки с отпайкой на ПС 110 кВ Скворцово путем строительства заходов на ПС 110 кВ Аэропорт с образованием ВЛ 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Аэропорт и ВЛ 110 кВ Аэропорт – Жаворонки с отпайкой на ПС 110 кВ Скворцово. Трассу ВЛ 110 кВ (ориентировочной протяженностью 4,6 км) определить проектом.

3.3.	Этапы разработки документации:

I этап – разработка, обоснование и согласование с ОАО «СО ЕЭС», ГУП РК «Крымэнерго» и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования и собственниками пересекаемых сооружений основных технических решений (ОТР) по сооружаемому объекту.

Проектная организация обеспечивает предварительное согласование с ОАО «СО ЕЭС» и ГУП РК «Крымэнерго» расчетных моделей (сбор и верификация данных осуществляется проектной организацией самостоятельно).

II этап – разработка, согласование с ОАО «СО ЕЭС», ГУП РК «Крымэнерго», собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, и собственниками пересекаемых сооружений; а также экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; разработка и согласование технической части закупочной документации.

III этап – разработка рабочей документации в соответствии с разработанной ПД.

3.7.	Сроки разработки документации.

3.7.1.	Срок выполнения работ по I и II этапам (ОТР, разработка проектной документации, получение положительных заключений экспертизы ПД и инженерных изысканий, получение положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости строительства) – 20.02.2017 г.

3.7.2.	Срок выполнения работ по I, II и III этапам (в т.ч. разработка рабочей документации, разработка технической части закупочной документации на проведение процедур по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР)) – 01.11.2017 г.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

  - В части ПС 110 кВ Аэропорт:

| Наименование характеристики | Характеристика объекта |
| --- | --- |
| Уникальный № |  |
| Номинальные напряжения, кВ | 110/10 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | РУ 110 кВ – открытое распределительное устройство (ОРУ). РУ 10 кВ – комплектное распределительное устройство (внутреннего размещения) (КРУ) кассетного типа. |
| Тип схемы каждого РУ | ОРУ 110 кВ – по схеме № 110-5 АН «Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов». Проектом определить возможность переноса ремонтной перемычки 110 кВ со стороны силовых трансформаторов в сторону ВЛ 110 кВ. ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Аэропорт выполнить на базе компактного модуля для распределительных устройств с применением жесткой ошиновки. КРУ 10 кВ – по схеме № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин». |
| Количество ЛЭП, подключаемых к ПС, по каждому РУ | 1 (одна) ВЛ 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Аэропорт. 1 (одна) ВЛ 110 кВ Аэропорт – Жаворонки с отпайкой на ПС 110 кВ Скворцово. |
| Количество резервных ячеек по каждому РУ | ОРУ 110 кВ – не требуется; КРУ 10 кВ – не менее двух (2-х) ячеек на каждой секции шин. |
| Тип выключателей и функциональная связь между полюсами выключателей каждого РУ | Колонковые элегазовые выключатели 110 кВ с пружинно-двигательным приводом (один привод на три фазы). Вакуумные выключатели 10 кВ. |
| Количество и мощность силовых (авто)трансформаторов | Т-1 110/10/10 кВ расчетной мощности с учетом существующих нагрузок и перспективного развития региона. Тип определить проектом. Т-2 110/10/10 кВ расчетной мощности с учетом существующих нагрузок и перспективного развития региона. Тип определить проектом. Маслоприемные емкости и конструкции фундаментов предусмотреть под установку трансформаторов мощностью 63 МВА с учетом перспективного увеличения мощности электропринимающих устройств. |
| Тип, количество, единичная мощность и точки присоединения средств компенсации реактивной мощности (СКРМ) | Определяется при проектировании |
| Система собственных нужд | Предусмотреть установку 2-х ТСН-10/0,4 (с группой соединения обмоток Δ/Yн-0, тип определить проектом), мощность определить в соответствии с нагрузками в разных режимах работы ПС. ТСН подключить непосредственно к сборным шинам 10 кВ через вакуумный выключатель. Установить один трансформатор хозяйственных нужд (ТХН) мощностью не менее 250 кВА. Тип ТХН и место установки определить проектом. |
| Система оперативного постоянного тока (СОПТ) | Определяются при проектировании. Места установки АБ, ЩПТ предусмотреть в модульном ОПУ контейнерного типа. |
| Релейная защита и сетевая автоматика (РЗ и СА) | Определяются при проектировании с учетом следующего: Создание РЗ и СА проектируемого объекта на базе современных микропроцессорных устройств, которые прошли проверку в эксплуатации, имеют аттестацию и сертификацию на территории РФ. Температурный диапазон работы микропроцессорных устройств РЗ и СА должен быть не хуже: –40…+55 ºС. Устройства РЗ и СА должны иметь возможность интеграции в АСУ ТП подстанции. |
| Противоаварийная автоматика (ПА) | Определяются при проектировании с учетом следующего: Устройства, подлежащие замене или частичной модернизации на энергообъектах, технологически связанных с объектом проектирования: 1. Предусмотреть проектом сохранение существующего канала противоаварийной автоматики САОН по ВЛ 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Жаворонки – Саки. |
| Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, СМПР, ОМП) | Установить регистратор аварийных процессов с организацией канала связи между ПС 110 кВ Аэропорт и РЗА Симферопольские ВЭС, СРЗА ЦУС, ОДС ЦУС. |
| Автоматическая диагностика, система мониторинга (СМ) | Определить при проектировании |
| Система управления основным и вспомогательным оборудованием, система сбора и передачи информации | Создание АСУ ТП. |
| Тренажер по производству переключений для оперативного персонала | Не требуется |
| Программные продукты (обучение персонала) | Определить при проектировании |
| Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) | Создание АИИС КУЭ с получением Паспорта соответствия АИИС КУЭ ПС техническим требованиям ОРЭМ. |
| Контроль качества электроэнергии (ККЭ) | 1. Создание системы мониторинга и управления качеством электроэнергии (СМиУКЭ). 2. ККЭ с использованием средств АСУ ТП. |
| Система сбора и передачи технологической информации (ССПТИ) | Определить при проектировании |
| Средства связи | Станционные сооружения ВОЛС | Определить при проектировании |
|  | Линейно-кабельные сооружения ВОЛС | Создание ВОЛС. Участок проектирования: ВЛ 110 кВ СимТЭЦ – Аэропорт. |
|  | ЦРРЛ | Не требуется |
|  | ВЧ-связь | Создание каналов ВЧ-связи между строящейся ПС 110 кВ Аэропорт и существующей ПС 110 кВ Центральная, включая каналообразующее оборудование, оборудование обработки и присоединения. Определить необходимость замены ВЧ-обработок на ПС 110 кВ Жаворонки и ПС 110 кВ Скворцово. |
|  | Спутниковые системы связи | Не требуется |
|  | Комплекс внутриобъектной связи | Создание комплекса внутриобъектной связи, включающий: структурированную кабельную систему (СКС), локальную вычислительную сеть (ЛВС), систему телефонной, оперативно-диспетчерской и громкоговорящей радиопоисковой связи. Состав и объем внутриобъектной связи уточнить в проекте с учетом решений по диспетчерско-технологическому управлению подстанцией (с постоянным или без постоянного обслуживающего персонала). |
|  | Инфраструктура средств связи | Создание инфраструктуры средств связи. Предусмотреть основные и резервные каналы связи на ДП Симферопольского ВЭС и Черноморское РДУ. |
| Требования к технологическому видеонаблюдению | Не требуется |
| Требования по структуре оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления ПС | 1. ДЦ ОАО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ (предварительно), в диспетчерском управлении/ведении которого будут находиться отходящие от ПС ЛЭП и в диспетчерском ведении которого будут находиться оборудование и устройства ПС. 2. ЦУС ГУП РК «Крымэнерго» осуществляет оперативно-технологическое управление отходящими от ПС ЛЭП, оборудованием и устройствами ПС. 3. Способ организации оперативного обслуживания ПС – ОВБ/дежурный. 4. Организовать дистанционное управление коммутационными аппаратами. Предусмотреть оснащение моторными приводами с дистанционным управлением выключателей, разъединителей, заземляющих ножей 110 кВ и выше, выкатных тележек и заземляющих ножей КРУ 6-35 кВ. |
| Вид обслуживания. Требования к эксплуатации оборудования ПС, техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) | Эксплуатация и ремонт оборудования осуществляется собственным персоналом ГУП РК «Крымэнерго» с привлечением при необходимости специализированных организаций. |
| Требования к обеспечению пожарной безопасности на объекте | Определить при проектировании |
| Требования к обеспечению промышленной безопасности на объекте | Определить при проектировании |
| Требования к охране объекта | Определяются при проектировании согласно стандарту организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Система обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ОАО «ФСК ЕЭС». Общие положения (требования)», СТО 56947007-29.240.01.190-2014. |

ПС присвоить следующее диспетчерское наименование:

ПС 110 кВ Аэропорт.

  - В части заходов ВЛ 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Аэропорт и ВЛ 110 кВ Аэропорт – Жаворонки с отпайкой от ПС 110 кВ Аэропорт до ВЛ 110 Симферопольская ТЭЦ – Жаворонки с отпайкой:

| Наименование характеристики | Характеристика объекта |
| --- | --- |
| Уникальный № |  |
| Вид ЛЭП | ВЛ |
| Передаваемая мощность, МВт | Определяется при проектировании с учетом обеспечения дополнительного технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя максимальной мощностью 24,479 МВт. |
| Количество цепей | Определяется при проектировании |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 кВ |
| Длина трассы заходов, км | 4,6 км (уточнить при проектировании). |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определяется при проектировании |
| Прочие особенности заходов ВЛ, включая рекомендации по типу опор и изоляции, способу прокладки | Определяются при проектировании с учетом следующего: для опор: - Применить опоры (анкерно–угловые, концевые) стальные свободностоящие жесткой конструкции из горячекатаных фасонных прокатов открытых профилей с защитой горячим оцинкованием. - Нагрузки и воздействия на опоры и фундаменты принимаются согласно ГОСТ 27751 Надежность строительных конструкций и оснований; СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*; ПУЭ глава 2.5. - Применить унифицированные железобетонные подножки с гидроизоляцией. - Применить железобетонные опоры (центрифугированные стойки СК) согласно ГОСТ 22687.0-85…3-85 с защитой от агрессивной среды ствола опоры (подземной части и на 0,5 м выше поверхности земли). - Тяги, траверсы, тросостойки защитить от коррозии (оцинкование по группе ОЖ, горячее оцинкование, азотосодержащие стали). - На углах поворота трассы, где возможно по местным условиям и когда не требуется установка анкерных угловых опор, применить промежуточные угловые опоры. - Длину анкерного пролета определить проектом. - В целях предотвращения хищения элементов опор предусмотреть применение опор из замкнутых многогранных профилей, решетчатых опор со сварными нижними секциями, приварку гаек к стержню болта с последующей покраской и другие противовандальные устройства. - Выполнить обвалование опор и установку ригелей. - Установить устройства для подъема и перемещения эксплуатационного персонала по стойкам, траверсам, тросостойкам. - При подвеске волоконно-оптического кабеля выполнить проверку опор и их элементов на дополнительные нагрузки (при необходимости). - Выполнить расчет механической части опор ВЛ согласно требованиям ПУЭ с учетом пролета, типов опор, климатических условий, провода, грозозащитного троса с ВОЛС на 16 волокон. - Предусмотреть на опорах защитные термоусадочные колпачки на анкерных болтах. - Предусмотреть защитные меры на пересечениях и переход через препятствия и другие ВЛ. Для проводов и тросов: - Сечение и тип провода выбрать в зависимости от плотности тока и технико–экономического расчета. - Применить сталеалюминиевый провод, в том числе провода со сниженным активным сопротивлением переменному току. Применение алюминиевых сплавов обосновать технико-экономическим расчетом. - Провод должен иметь защиту сердечника лентами полиэтилентерефталатной пленки или нанесением специальной смазки. - Грозозащитный трос выбрать с учетом использования волоконно-оптической линии связи для организации основных каналов связи и канала для устройств РЗА. - Применить балласты по необходимости, с целью недопущения приближения провода на недопустимое расстояние к элементам ВЛ, противоптичьи заградители (на всех опорах, включая реконструируемые ВЛ). - Предусмотреть защитные мероприятия от схлёстывания проводов между собой и с конструкциями опор при гололёдно-ветровой нагрузке, вибрации, пляски. Применить современные гасители вибрации с протекторами. - Для соединения провода использовать спиральную арматуру (натяжную, поддерживающую и шлейфовую) с протекторами под зажимы. - При проектировании подвески грозозащитного троса с ВОЛС руководствоваться требованиями ПУЭ глава 2.5. Для заземлителей опор: - Выполнить заземление опор (вертикальные, горизонтальные, смешанные – определить проектом). Для изоляторов опор: - Применить подвесную изоляцию на натяжных и поддерживающих гирляндах – полимерную третьего поколения, цельнолитую (цельнолитая с кремнийорганической оболочкой и защитой от проникновения влаги узла сопряжения оконцевателя с защитной оболочкой типа ЛК-70/110 или аналог) или стеклянную с повышенными климатическими характеристиками (типа ПСД-70Е или аналог). Выбор подвесной изоляции согласовать с Заказчиком. - При двухцепном исполнении ВЛ для снижения количества двухцепных отключений применять дифференцированную изоляцию цепей со степенью дифференциации не менее 20%. - Исключить возможность приближения гирлянды к телу опоры. Дополнительные требования: - Предусмотреть защитные меры на пересечениях и переходах через препятствия и другие ВЛ. - Предусмотреть схемы и объемы устройства подъезда к опорам, строительные площадки и расчистку трассы. |
| Средства связи | Станционные сооружения ВОЛС | Определить при проектировании |
|  | Линейно-кабельные сооружения ВОЛС | Создание ВОЛС. Участок проектирования: ВЛ 110 кВ СимТЭЦ – Аэропорт. |
|  | Линейно-эксплуатационная связь для обслуживания ЛЭП | Определить при проектировании |
|  | ВЧ-связь | Создание каналов ВЧ-связи между строящейся ПС 110 кВ Аэропорт и существующей ПС 110 кВ Центральная, включая каналообразующее оборудование, оборудование обработки и присоединения. Определить необходимость замены ВЧ-обработок на ПС 110 кВ Жаворонки и ПС 110 кВ Скворцово. |
|  | Инфраструктура средств связи | Создание инфраструктуры средств связи. Предусмотреть основные и резервные каналы связи на ДП Симферопольского ВЭС и Черноморское РДУ. |
| РЗ, СА, ПА | Определяются при проектировании |
| Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, СМПР, ОМП) | Установить регистратор аварийных процессов с организацией канала связи между ПС 110 кВ Аэропорт и РЗА Симферопольские ВЭС, СРЗА ЦУС, ОДС ЦУС. |

Вновь образуемым ЛЭП 110 кВ присвоить следующие диспетчерские наименования:

1. ВЛ 110 кВ Симферопольская ТЭЦ – Аэропорт;

2. ВЛ 110 кВ Аэропорт – Жаворонки с отпайкой на ПС 110 кВ Скворцово;

  - В части линии электропередачи (КЛ) 10 кВ, соединяющей ПС 110 Аэропорт и РП 10 кВ:

| Наименование характеристики | Характеристика объекта |
| --- | --- |
| Уникальный № |  |
| Вид ЛЭП | КЛ |
| Передаваемая мощность, МВт | Определяется при проектировании с учетом обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя максимальной мощностью 24,479 МВт. |
| Количество КЛ | Восемь (8) кабельных линий. |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 кВ |
| Длина трассы заходов, км | 2,0 км (уточнить при проектировании). |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определяется при проектировании |
| Прочие особенности КЛ, включая рекомендации по типу опор и изоляции, способу прокладки | Определяются при проектировании |
| РЗ, СА, ПА | Определяются при проектировании |