Техническое задание

Наименование и описание объекта закупки:

|  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Основные технико–экономические показатели | Помещения расположены в подвальном и на 1-ом этаже 5-ти этажного жилого дома. Год постройки здания - 1971 г. Этажность помещений – 2 эт. Здание – бескаркасного типа. Высота подвала – 2,8м. Высота 1-го этажа – 3,65м. Помещения общей высотой до 7м, прямоугольные в плане с разнотипными помещениями в пределах этажа. Общий строительный объем - 925,87м3. |
|  | Особые условия строительства (градостр. условия и краткая характеристика участка, наличие зон охраны объектов культурного наследия и др.) | 1. Сейсмичность площадки – 8 баллов. 2. Объекты культурного наследия отсутствуют. 3. Капитальный ремонт без вывода здания из эксплуатации. 4. Проектная и исполнительная документация по зданию отсутствует. |
|  | Стадийность проектирования | Техническая документация |
|  | Объемы выполняемых разделов | Разработать техническую документацию капитального ремонта помещений строительным объемом - 925,87 м3в объеме разделов: - пояснительная записка; - архитектурно-строительные решения; - технологические решения; - внутренние системы водопровода и канализации; - отопление и вентиляция; - силовое электрооборудование; - электрическое освещение (внутреннее); - системы связи; - пожарная сигнализация; - оповещение о пожаре; - охранная сигнализация; - наружные сети водоснабжения; - сметная документация. |
|  | Наименование работ | Капитальным ремонтом предусмотреть следующие виды работ: - ремонт, усиление, частичная замена стен и перегородок; - ремонт, усиление лестниц, площадок, крылец; - ремонт, усиление, частичная замена перекрытий и покрытий; - ремонт фасада; - замена окон, - замена дверей; - ремонт стен и потолков; - ремонт полов; - замена системы отопления и вентиляции; - замена системы водоснабжения и канализации; - ремонт систем энергообеспечения и электроснабжения, - замена систем связи, сигнализации и других систем слабых токов; - устройство новых систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре; - устройство новой системы охранной сигнализации; - сметная документация. |
|  | Основные требования по капитальному ремонту помещений | Проектом предусмотреть капитальный ремонт помещений 1. Общестроительные работы: 1.Перепланировка помещений, с установкой новых перегородок и пробивкой новых дверных проемов 2.Замена деревянных окон и дверей на металопластиковые; 3.Ремонт стен, полов и потолков согласно требований по СанПиНу и СНиПу и назначению помещений. 4. Ремонт перекрытия над 1-м этажом (выступающий козырек). 2. Инженерные работы: 1. Замена сетей и приборов отопления; 2. Устройство или ремонт отдельной вентиляции согласно всем требованиям по СанПиНу и СНиПу. 3. Замена сетей холодного и горячего водоснабжения, в том числе: - ремонт, замена трубопроводов на ПВХ; - замена трубной разводки; - установка запорной арматуры; - замена кранов; -замена сантехприборов 4. Замена сетей канализации: - замена трубопроводов канализации; - замена трубопроводов, замена канализационных лежаков к сантехприборам в помещениях; - ремонт внутреннего водостока в помещениях. 5. Замена сетей электрооборудования и электроосвещения: - замена внутренних питающих магистралей, магистралей стояков и групповых сетей освещения; -ремонт (замена) вводно-распределительных устройств и этажных электрощитов; - ремонт устройств аварийного освещения лестничных Площадок и входов; - замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами; - замена розеток, выключателей, автоматов; - на все электроприборы предоставить сертификаты, - кабели магистралей должны иметь бирки с названием кабеля сечением, допустимой нагрузкой, датой ввода в эксплуатацию; - вводно-распределительные устройства и этажные электрощиты должны содержать информацию о назначении и допустимой нагрузке. - на вводе этажного распределительно щита установить УЗО со встроенным амперметром или аналогичным устройством с указателем силы тока имеющим лицензию и сертификат. - установка системы пожарной сигнализации (учесть совмещение установки пожарной сигнализации с ручным пожарным извещателем); - установка системы оповещения о пожаре 3-го типа по выделенным зонам эвакуации при отсутствии проекта эвакуации; - установка системы охранно – тревожной сигнализации; (для помещений, предусмотренных для хранения наркотических средств и психотропных веществ систему охранно – тревожной сигнализации предусмотреть согласно приказу МВД России и ФСКН России от 11.09.2012 №855/370 и правилам хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009г, №1148, а именно: - помещения аптечных учреждений, предназначенные для хранения месячного запаса наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях относятся ко 2-й категории; - помещение, относящееся ко 2-й категории, оборудуется системами охранной сигнализации, состоящей не менее чем из 2 рубежей защиты, и тревожной сигнализации с выводом сигналов на пульт центрального наблюдения подразделения вневедомственной охраны полиции, а в случае отсутствия возможности такого подключения - с выводом сигнала на пост охраны (в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.10.2011 N 824, от 16.02.2013 N 127)). 4. Сметная документация: Выполнить сметную документацию по всем видам работ капитального ремонта. В сводный сметный расчет по капитальному ремонту включить: - Непредвиденные затраты - 2% - МДС 81-35.2004 п.4.96; - НДС - 18% - МДС 81-35.2004 п.4.100. |
|  | Требования к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций | Качество применяемых материалов, конструкций, изделий, оборудования должно соответствовать санитарным, противопожарным и техническим характеристикам и подтверждаться сертификатами /паспортами/ качества, сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами и другими документами, установленными техническим регламентом. |
|  | Требования к обеспечению энергоэффективности объекта | Минимальное потребление. |