Замечания

Направляю перечень замечаний и предложений по разделам ОПС, СКД, СТН Лабораторного корпуса:

ОПС:

- Чертежи выполнены на основе старых планировок, подоснову заменить на новую.

- Исключить пожарные датчики из передаточных окон.

- Исключить из венткамеры в подвале датчики охранной сигнализации (за ненадобностью). Привести в соответствие по количеству согласно сметы.

- Пересчитать спецификацию. Внести фактическую протяженность кабелей (заложены сметные данные).

СКД:

- Чертежи выполнены на основе старых планировок, подоснову заменить на новую.

- На планировках разместить считыватели согласно прилагаемого плана с количеством согласно сметных данных, дополнительно считыватели установить на входы в лифтовые тамбуры (опуски – в кабельных каналах внутри помещений), а также считыватели в помещение №437, пом. №201, 209, 247, 302, 326.

- Откорректировать спецификацию, изменить количество считывателей и замков согласно сметы - 224 шт., пересчитать фактическую протяженность кабелей (заложены сметные данные).

СТН:

- Чертежи выполнены на основе старых планировок, подоснову заменить на новую.

- План расстановки видеокамер принять согласно приложения.

- Откорректировать спецификацию. Пересчитать фактическую протяженность кабелей (заложены сметные данные), количество камер и т.д.