#### ЧАСТЬ VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по капитальному ремонту оборудования машинных залов № 5 и № 6  ФГБУ «ОБП»

Техническое задание на разработку проектной и рабочей

документации по капитальному ремонту оборудования машинного зала № 5

ФГБУ «ОБП»

ОГЛАВЛЕНИЕ

# ВВЕДЕНИЕ

- ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ МАШИННОГО ЗАЛА №5

  - Требования к системе общеобменной приточной вентиляции

  - Требования к системе автоматизации общеобменной приточной вентиляции

  - Требования к системе отопления (ИТП)

  - Требования к системе автоматизации отопления (ИТП)

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Предметом данного технического задания является разработка и выпуск проектной и рабочей документации по капитальному ремонту оборудования машинного зала № 5  ФГБУ «ОБП». Под проектной и рабочей документацией в настоящем документе подразумевается разработка необходимой документации для ремонта инженерных систем (элементов систем) здания в соответствии с настоящим техническим заданием, техническими требованиями для создания проектов зданий, техническими условиями, российскими нормами и правилами.

Технические решения, принятые при проектировании, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Решения должны включать в себя:

Основной комплект рабочих чертежей проекта инженерных систем

(элементов систем) здания:

- общие данные по рабочим чертежам;

- принципиальные схемы управления электроприводами;

- принципиальные схемы электропитания устройств управления системами вентиляции;

- принципиальные схемы электропитания устройств управления тепловых завес и  воздушного отопления;

- принципиальные схемы электропитания устройств управления системы

кондиционирования;

- принципиальные схемы электропитания устройств управления системы

теплоснабжения;

- принципиальные схемы электропитания устройств управления системы водоснабжения;

- схемы (таблицы) подключения (всех систем);
            - планы расположения электрооборудования и прокладки силовых кабелей;

- планы расположения электрооборудования и прокладки контрольных кабелей;
            - планы расположения электрооборудования и прокладки коммуникационных кабелей 
            - кабельный журнал;

- планы расположения кабеленесущих конструкций;
- ведомость кабеленесущих конструкций;
- ведомость заполнения труб и кабельных каналов кабелями и проводами.

Принятые решения должны обеспечивать выполнение следующих требований: выбор и  оптимальное размещение технологического оборудования выполнить с учётом их функционального назначения, в соответствии с требованиями нормативных документов и согласовать на стадии выполнения проекта с Заказчиком.

# 2. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Энергоэффективность и энергосбережение являются одним из стратегических направлений приоритетного технологического развития России.

Данный раздел должен содержать энергетический паспорт здания, заполняемый в соответствии с действующими нормами, информацию о присвоении класса энергетической эффективности здания, заключение о соответствии проекта здания требованиям норм и рекомендации по повышению энергетической эффективности в случае необходимости доработки проекта

При разработке решений по данному разделу проекта должны соблюдаться требования и рекомендации законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации:

- ФЗ №261 от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»,

- «Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.»

- Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»

В связи с этим в проекте должен быть предусмотрен следующий комплекс мероприятий:

- Полный учет всей распределяемой, потребляемой и генерируемой электрической энергии с интеграцией в автоматизированную систему управления инженерными системами здания;

- Применение принципов коррелированного управления инженерными системами зданий;

- Применение только электрических устройств, аппаратов и агрегатов, отвечающих требованиям энергоэффективности

- Автоматическое регулирование потребления теплоэнергии за счёт использования датчиков температуры;

- Обеспечение автоматического выключения электроприборов от сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания);

- Выбор сечения проводников (кабели, провода, шинопровод) с учетом уменьшения технологических потерь электроэнергии;

3. ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЯ

## 3.1 Требования к системе общеобменной приточной вентиляции

3.1.1 Основные расчетные параметры

3.1.1.1. Тепловая производительности вентиляционных приточных установок:

- П-1: 372000 ккал/час

- П-2: 405000 ккал/час

- П-3: 203000 ккал/час

3.2.1.2. Производительность установок по воздуху:

- П-1: 36000 м3/ч

- П-2: 39000 м3/ч

- П-3: 15800 м3/ч

3.2.1.3 Давление воздуха подаваемого в систему общеобменной вентиляции

- П-1: 68 Па

- П-2: 74 Па

- П-3: 73 Па.

## 3.2 Требования к системе автоматизации общеобменной приточной вентиляции

Приточные и приточно-вытяжные системы должны оборудоваться средствами автоматизации контроля, управления и блокировки, обеспечивающими:

- измерение и регистрацию температуры приточного воздуха;

- измерение и регистрацию температуры «прямого» теплоносителя водяного нагревателя (определяется проектом);

- измерение и регистрацию температуры «прямого» холодоносителя водяного охладителя (определяется проектом);

- измерение и регистрацию температуры «обратного» теплоносителя водяного нагревателя;

- измерение и регистрацию температуры «обратного» холодоносителя водяного охладителя (определяется проектом);

- измерение и регистрацию температуры воздуха после рекуператора (для приточно-вытяжных систем с использованием рекуперации);

- измерение и регистрацию влажности приточного и/или вытяжного воздуха (определяется проектом);

- измерение и регистрацию температуры воздуха перед увлажнителем (для систем с увлажнением воздуха) (определяется проектом);

- измерение и регистрацию давления приточного и/или вытяжного воздуха (определяется проектом);

- контроль состояния термостата защиты от замораживания (для систем с водяным нагревом);

- контроль состояния термостата защиты от перегрева (для систем с электрическим нагревом);

- контроль положения воздушных заслонок приточного и вытяжного воздушных каналов (по сигналам обратной связи)

- управление работой приточного и вытяжного вентиляторов;

- управление работой рекуператора (для приточно-вытяжных систем с использованием рекуперации);

- управление приводом клапана подачи теплоносителя в нагреватель (для систем с водяным нагревом);

- управление нагревателем и ступенями нагрева (для систем с электрическим нагревом);

- управление приводом клапана подачи холодоносителя в теплообменник охлаждения воздуха (для систем с водяным охлаждением);

- управление охладителем и ступенями охлаждения (для систем с фреоновым охлаждением);

- возможность местного управления со щита автоматизации, расположенного в помещении вентиляционной камеры. Осуществляется со щита управления (ЩУ), предусмотренного в разделе ЭОМ;

- возможность дистанционного управления из помещения диспетчерской с АРМ диспетчера;

- работу системы в режимах: «Лето» / «Зима»;

- возможность управления уставками температуры и/или влажности (определяется проектом) воздуха и параметрами расписаний времени работы;

- контроля состояния работы и автоматической блокировки всех элементов технологического оборудования, входящих в состав системы (вентиляторы, насосы, клапаны, и т.п.);

- контроля аварийных состояний (неправильное положение шторок воздушных клапанов – положение «Открыто/Закрыто», загрязнение фильтров, обмерзание рекуператора, угроза замерзания калорифера, неисправность датчиков температуры, неисправность вентиляторов, положение «Авт», общая авария);

- возможность сблокированной работы приточных и вытяжных вентиляционных систем, обслуживающих одну группу помещений;

- возможность передачи данных о параметрах работы системы в сеть диспетчеризации здания по одному из открытых протоколов (LonTalk, Modbus, BACNet).

Средства автоматики установок должны обеспечивать выполнение следующих основных функций:

- поддержание заданной температуры воздуха;

- поддержание заданной влажности воздуха (для систем с увлажнением);

- поддержание заданной (рассчитанной) температуры «обратной» воды (для систем с водяным нагревателем);

- защиту от замораживания калорифера по воздуху (систем с водяным нагревателем);

- защиту от замораживания калорифера по воде (систем с водяным нагревателем);

- предварительный прогрев калорифера при работе в режиме «Зима» (систем с водяным нагревателем);

- автоматическое или ручное переключение между режимами «Зима» и «Лето» по установленному пороговому значению температуры наружного воздуха;

- «Ночное охлаждение» в ночные часы в режиме «Лето»;

- рекуперацию холода в режиме «Лето» (в системах с использованием рекуператоров);

- «Усиленный прогрев» в утренние часы в режиме «Зима»;

- обдув ТЭНов для защиты от перегрева (систем с электрическим нагревателем);

- поддержание заданной влажности приточного воздуха;

- поддержание заданного давления приточного воздуха ( при использовании частотного регулирования производительности приточного вентилятора) (определяется проектом);

- поддержание заданного давления вытяжного воздуха (при использовании частотного регулирования производительности вытяжного вентилятора) (определяется проектом);

- при наличии резервного вентилятора -  переключение на резервный в случае выхода из строя основного;

- останов вентиляторов при получении сигнала «Пожар» с помощью расцепителя, устанавливаемого на питающем автомате в электрощитовой.

В качестве оборудования автоматизации должны использоваться свободно программируемые контроллеры с возможностью передачи данных по одному из открытых протоколов (Modbus, Lon, BACNet).

От каждого контроллера автоматизации системы вентиляции, в зависимости от выполняемых функций, в АСДУ здания должны передаваться следующие данные:

- текущее значение и журнал регистрации значений температуры приточного воздуха;

- текущее значение и журнал регистрации значений уставки температуры, поддерживаемой в приточном воздуховоде;

- текущее значение и журнал регистрации значений температуры вытяжного воздуха (для приточно-вытяжных систем) (определяется проектом);

- текущее значение и журнал регистрации значений уставки температуры, поддерживаемой в вытяжном воздуховоде (определяется проектом);

- текущие значения и журнал регистрации значений температур подаваемого и возвращаемого теплоносителя (для систем с водяным нагревом) (определяется проектом);

- текущие значения и журнал регистрации значений температур подаваемого и возвращаемого холодоносителя (для систем с водяным охлаждением) (определяется проектом);

- текущее значение температуры воздуха после рекуператора (для приточно-вытяжных систем с использованием рекуперации);

- текущее значение температуры воздуха перед увлажнителем (для систем с увлажнением воздуха) (определяется проектом);

- текущее значение влажности приточного воздуха (для систем с увлажнением воздуха);

- текущее значение и журнал регистрации значений уставки влажности воздуха, поддерживаемой в приточном воздуховоде;

- текущее значение влажности вытяжного воздуха (для систем с увлажнением воздуха) (определяется проектом);

- текущее значение и журнал регистрации значений уставки влажности, поддерживаемой в вытяжном воздуховоде (определяется проектом);

- состояние термостата защиты от замораживания (для систем с водяным нагревом);

- состояния термостатов защиты от перегрева (для систем с электрическим нагревом);

- состояние датчиков перепада давления на фильтрах приточного и вытяжного каналов;

- состояние датчика перепада давления на приточном/вытяжном вентиляторе или величину давления воздушного потока после приточного/вытяжного вентилятора (определяется проектом);

- положение воздушных заслонок приточного/вытяжного канала (по сигналу обратной связи);

- состояние и/или величину сигнала управления двигателем приточного/вытяжного вентилятора;

- состояние сигнала управления циркуляционными насосами;

- величину сигналов управления нагревателями (для систем с водяным нагревом);

- величину сигнала управления нагревателем и состояние ступеней нагрева (для систем с электрическим нагревом);

- величину сигнала управления охладителем (для систем с водяным охлаждением);

- величину сигнала управления охладителем и состояние ступеней охлаждения (для систем с фреоновым охлаждением);

- величина сигнала управления производительностью приточного/вытяжного вентилятора при использовании частотного регулирования;

- сообщения о неисправностях датчиков;

- сообщения о неисправностях в работе оборудования;

- сообщения о отклонениях технологических параметров (температура тепло- или холодоносителя, отсутствие воды в увлажнителе и т.п.) (определяется проектом);

- сообщения о переводе системы в ручной режим управления при помощи контроля отсутствия режима «Авт»;

- сообщение об отклонениях величины питающего напряжения;

- сообщения о загрязнении фильтров.

## 3.3 Требования к системе отопления (ИТП)

3.3.1 Основные расчетные параметры

3.3.1.1. Температурный график работы теплосети 150-70°С с изломом графика при 70°С (соответствующей температуре наружного воздуха +2°С)

3.3.1.2. Температурный график работ внутренних отопительных систем 95-70°С

3.3.1.3. Располагаемый напор на вводе наружной тепловой сети 10 м вд. ст.

3.3.1.4. Суммарная расчетная температурная нагрузка присоединенных к системе тепловых потребителей 612 000 кКал/час (712 кВт)

3.3.1.5. Максимальные потери давления в трубопроводах внутренней сети составляет 40 м вд. ст.

3.3.1.6. Вместимость систем отопления составляет 13 м3.

3.3.2. Рекомендуемое тепломеханическое оборудование

3.3.2.1. Водоводяные подогреватели фирмы СВЕП Швеция, или Ридан.

3.3.2.2. Предусмотреть установку двух групп подогревателей (основную и резервную) с запасом по поверхности нагрева 10%.

3.3.2.3. Насосное оборудование фиhмы WILO   Германия, или Grundfos.

3.3.2.4. При проектировании предусмотреть расширительный бак мембранный.

3.3.3. Узлы регулирования

3.3.3.1. Автоматическое регулирование температуры воды подаваемой в систему отопления 95-70°С (В зависимости от температуры наружного воздуха)

3.3.3.2. Автоматическое поддержание давления теплоносителя в обратном трубопроводе отопительной системы.

3.3.3.3. Для равномерного распределения теплоносителя по системам вторичного контура предусмотреть установку ручных балансировочных вентилей.

## 3.4 Требования к системе автоматизации отопления

Система автоматизации отопления (ИТП) должна оборудоваться средствами автоматизации контроля, управления и блокировки, обеспечивающими:

- Измерение и регистрацию температуры наружного воздуха;

- Измерение и регистрацию температуры и давления теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах распределительной сети города, находящихся на вводе в здание;

- Измерение и регистрацию температуры и давления теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах первичных контуров теплообменников отопления;

- Управление регулирующим клапаном контура отопления;

- Управление клапаном/клапанами подпитки контуров отопления;

- Контроль состояния и управление работой насосов подпитки контуров отопления;

- Защиту насосов от «сухого хода»;

- Передачу данных о параметрах работы системы в сеть диспетчеризации здания по одному из открытых протоколов (LonTalk, Modbus, BACNet).

- Предусмотреть узел сигнализации затопления.

Средства автоматики установок должны обеспечивать выполнение следующих функций:

- Поддержание заданной температуры обратного теплоносителя в первичных контурах теплообменников отопления;

- Поддержание заданной температуры прямого теплоносителя во вторичных контурах теплообменников отопления с учётом температурного графика и зависимости от температуры наружного воздуха;

- Поддержание заданного давления прямого теплоносителя во вторичных контурах теплообменников отопления с помощью частотного регулирования производительности циркуляционных насосов;

- Резервирование насосов и периодическую смену работающего насоса для равномерного распределения часов наработки на отказ двигателей насосов;

- Учёта часов наработки на отказ двигателей насосов;

- Автоматическое - по заданному алгоритму, и ручное - с местного пульта, управление режимами работы насосов;

- Взаимодействие с другими системами автоматизации управления климатом посредством обмена данными по одному из открытых протоколов (LonTalk, Modbus, BACNet).

В качестве оборудования автоматизации должны использоваться свободно программируемые контроллеры с возможностью быстрой и не требующей дополнительных настроек замены модулей ввода/вывода и возможностью передачи данных по одному из открытых протоколов (Modbus, Lon, BACNet).

От контроллера автоматизации ИТП должны передаваться следующие данные:

- текущее значение и журнал регистрации значений температуры наружного воздуха;

- текущие значения и журнал регистрации значений температуры теплоносителя, поступающего от городской сети;

- текущие значения и журнал регистрации значений температуры теплоносителя, возвращаемого в городскую сеть;

- текущие значения и журнал регистрации значений температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления;

- текущие значения и журнал регистрации значений температуры теплоносителя, возвращаемого из системы отопления;

- текущие значения и журнал регистрации значений давления теплоносителя, подаваемого в систему отопления;

- текущие значения и журнал регистрации значений давления теплоносителя, возвращаемого из системы отопления;

- текущие параметры работы насосов отопления;

- текущие значения и журнал регистрации значений управляющих сигналов приводов регулирующих клапанов отопления;

- сообщения о неисправностях датчиков температуры и давления;

- сообщения о неисправностях насосного оборудования;

- сообщения об отклонениях технологических параметров от нормы (например, температура теплоносителя и т.д.);

- сообщения о превышении времени подпитки контура;

- сообщения о переключении в ручной режим управления при помощи контроля положения «Авт»;

- сообщение о недопустимых отклонениях величины питающего напряжения;

- сообщения о достижении предельного количества часов наработки на отказ двигателя каждого насоса.

Техническое задание на разработку проектной и рабочей

документации по капитальному ремонту оборудования машинного зала № 6

ФГБУ «ОБП»

ОГЛАВЛЕНИЕ

# ВВЕДЕНИЕ

- ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ МАШИННОГО ЗАЛА № 6

3.1 Требования к системе общеобменной приточной вентиляции

3.2 Требования к системе автоматизации общеобменной приточной вентиляции

3.3 Требования к системе отопления (ИТП)

3.4 Требования к системе автоматизации отопления (ИТП)

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Предметом данного технического задания является разработка и выпуск проектной и рабочей документации по капитальному ремонту оборудования машинного зала № 6  ФГБУ «ОБП». Под проектной и рабочей документацией в настоящем документе подразумевается разработка необходимой документации для ремонта  инженерных систем (элементов систем) здания в соответствии с настоящим техническим заданием, техническими требованиями для создания проектов зданий, техническими условиями, российскими нормами и правилами.

Технические решения, принятые при проектировании, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Решения должны включать в себя:

Основной комплект рабочих чертежей проекта инженерных систем

(элементов систем) здания:

- общие данные по рабочим чертежам;

- принципиальные схемы управления электроприводами;

- принципиальные схемы электропитания устройств управления системами вентиляции;

- принципиальные схемы электропитания устройств управления тепловых завес и  воздушного отопления;

- принципиальные схемы электропитания устройств управления системы

кондиционирования;

- принципиальные схемы электропитания устройств управления системы

теплоснабжения;

- принципиальные схемы электропитания устройств управления системы водоснабжения;

- схемы (таблицы) подключения (всех систем);
            - планы расположения электрооборудования и прокладки силовых кабелей;

- планы расположения электрооборудования и прокладки контрольных кабелей;
            - планы расположения электрооборудования и прокладки коммуникационных кабелей 
            - кабельный журнал;

- планы расположения кабеленесущих конструкций;
- ведомость кабеленесущих конструкций;
- ведомость заполнения труб и кабельных каналов кабелями и проводами.

Принятые решения должны обеспечивать выполнение следующих требований: выбор и  оптимальное размещение технологического оборудования выполнить с учётом их функционального назначения, в соответствии с требованиями нормативных документов и согласовать на стадии выполнения проекта с Заказчиком.

# 2. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Энергоэффективность и энергосбережение являются одним из стратегических направлений приоритетного технологического развития России.

Данный раздел должен содержать энергетический паспорт здания, заполняемый в соответствии с действующими нормами, информацию о присвоении класса энергетической эффективности здания, заключение о соответствии проекта здания требованиям норм и рекомендации по повышению энергетической эффективности в случае необходимости доработки проекта

При разработке решений по данному разделу проекта должны соблюдаться требования и рекомендации законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации:

- ФЗ №261 от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»,

- «Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.»

- Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»

В связи с этим в проекте должен быть предусмотрен следующий комплекс мероприятий:

- Полный учет всей распределяемой, потребляемой и генерируемой электрической энергии с интеграцией в автоматизированную систему управления инженерными системами здания;

- Применение принципов коррелированного управления инженерными системами зданий;

- Применение только электрических устройств, аппаратов и агрегатов, отвечающих требованиям энергоэффективности

- Автоматическое регулирование потребления теплоэнергии за счёт использования датчиков температуры;

- Обеспечение автоматического выключения электроприборов от сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания);

- Выбор сечения проводников (кабели, провода, шинопровод) с учетом уменьшения технологических потерь электроэнергии;

3. ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЯ

## 3.1 Требования к системе общеобменной приточной вентиляции

3.1.1 Основные расчетные параметры

3.1.1.1. Тепловая производительности вентиляционных приточных установок:

- П-1: 156 000 ккал/ч (182 кВт)

3.2.1.2. Производительность установок по воздуху:

- П-1: 11800 м3/ч

3.2.1.3 Давление воздуха подаваемого в систему общеобменной вентиляции

- П-1: 75 Па

## 3.2 Требования к системе автоматизации общеобменной приточной вентиляции

Приточные и приточно-вытяжные системы должны оборудоваться средствами автоматизации контроля, управления и блокировки, обеспечивающими:

- измерение и регистрацию температуры приточного воздуха;

- измерение и регистрацию температуры «прямого» теплоносителя водяного нагревателя (определяется проектом);

- измерение и регистрацию температуры «прямого» холодоносителя водяного охладителя (определяется проектом);

- измерение и регистрацию температуры «обратного» теплоносителя водяного нагревателя;

- измерение и регистрацию температуры «обратного» холодоносителя водяного охладителя (определяется проектом);

- измерение и регистрацию температуры воздуха после рекуператора (для приточно-вытяжных систем с использованием рекуперации);

- измерение и регистрацию влажности приточного и/или вытяжного воздуха (определяется проектом);

- измерение и регистрацию температуры воздуха перед увлажнителем (для систем с увлажнением воздуха) (определяется проектом);

- измерение и регистрацию давления приточного и/или вытяжного воздуха (определяется проектом);

- контроль состояния термостата защиты от замораживания (для систем с водяным нагревом);

- контроль состояния термостата защиты от перегрева (для систем с электрическим нагревом);

- контроль положения воздушных заслонок приточного и вытяжного воздушных каналов (по сигналам обратной связи)

- управление работой приточного и вытяжного вентиляторов;

- управление работой рекуператора (для приточно-вытяжных систем с использованием рекуперации);

- управление приводом клапана подачи теплоносителя в нагреватель (для систем с водяным нагревом);

- управление нагревателем и ступенями нагрева (для систем с электрическим нагревом);

- управление приводом клапана подачи холодоносителя в теплообменник охлаждения воздуха (для систем с водяным охлаждением);

- управление охладителем и ступенями охлаждения (для систем с фреоновым охлаждением);

- возможность местного управления со щита автоматизации, расположенного в помещении вентиляционной камеры. Осуществляется со щита управления (ЩУ), предусмотренного в разделе ЭОМ;

- возможность дистанционного управления из помещения диспетчерской с АРМ диспетчера;

- работу системы в режимах: «Лето» / «Зима»;

- возможность управления уставками температуры и/или влажности (определяется проектом) воздуха и параметрами расписаний времени работы;

- контроля состояния работы и автоматической блокировки всех элементов технологического оборудования, входящих в состав системы (вентиляторы, насосы, клапаны, и т.п.);

- контроля аварийных состояний (неправильное положение шторок воздушных клапанов – положение «Открыто/Закрыто», загрязнение фильтров, обмерзание рекуператора, угроза замерзания калорифера, неисправность датчиков температуры, неисправность вентиляторов, положение «Авт», общая авария);

- возможность сблокированной работы приточных и вытяжных вентиляционных систем, обслуживающих одну группу помещений;

- возможность передачи данных о параметрах работы системы в сеть диспетчеризации здания по одному из открытых протоколов (LonTalk, Modbus, BACNet).

Средства автоматики установок должны обеспечивать выполнение следующих основных функций:

- поддержание заданной температуры воздуха;

- поддержание заданной влажности воздуха (для систем с увлажнением);

- поддержание заданной (рассчитанной) температуры «обратной» воды (для систем с водяным нагревателем);

- защиту от замораживания калорифера по воздуху (систем с водяным нагревателем);

- защиту от замораживания калорифера по воде (систем с водяным нагревателем);

- предварительный прогрев калорифера при работе в режиме «Зима» (систем с водяным нагревателем);

- автоматическое или ручное переключение между режимами «Зима» и «Лето» по установленному пороговому значению температуры наружного воздуха;

- «Ночное охлаждение» в ночные часы в режиме «Лето»;

- рекуперацию холода в режиме «Лето» (в системах с использованием рекуператоров);

- «Усиленный прогрев» в утренние часы в режиме «Зима»;

- обдув ТЭНов для защиты от перегрева (систем с электрическим нагревателем);

- поддержание заданной влажности приточного воздуха;

- поддержание заданного давления приточного воздуха ( при использовании частотного регулирования производительности приточного вентилятора) (определяется проектом);

- поддержание заданного давления вытяжного воздуха (при использовании частотного регулирования производительности вытяжного вентилятора) (определяется проектом);

- при наличии резервного вентилятора -  переключение на резервный в случае выхода из строя основного;

- останов вентиляторов при получении сигнала «Пожар» с помощью расцепителя, устанавливаемого на питающем автомате в электрощитовой.

В качестве оборудования автоматизации должны использоваться свободно программируемые контроллеры с возможностью передачи данных по одному из открытых протоколов (Modbus, Lon, BACNet).

От каждого контроллера автоматизации системы вентиляции, в зависимости от выполняемых функций, в АСДУ здания должны передаваться следующие данные:

- текущее значение и журнал регистрации значений температуры приточного воздуха;

- текущее значение и журнал регистрации значений уставки температуры, поддерживаемой в приточном воздуховоде;

- текущее значение и журнал регистрации значений температуры вытяжного воздуха (для приточно-вытяжных систем) (определяется проектом);

- текущее значение и журнал регистрации значений уставки температуры, поддерживаемой в вытяжном воздуховоде (определяется проектом);

- текущие значения и журнал регистрации значений температур подаваемого и возвращаемого теплоносителя (для систем с водяным нагревом) (определяется проектом);

- текущие значения и журнал регистрации значений температур подаваемого и возвращаемого холодоносителя (для систем с водяным охлаждением) (определяется проектом);

- текущее значение температуры воздуха после рекуператора (для приточно-вытяжных систем с использованием рекуперации);

- текущее значение температуры воздуха перед увлажнителем (для систем с увлажнением воздуха) (определяется проектом);

- текущее значение влажности приточного воздуха (для систем с увлажнением воздуха);

- текущее значение и журнал регистрации значений уставки влажности воздуха, поддерживаемой в приточном воздуховоде;

- текущее значение влажности вытяжного воздуха (для систем с увлажнением воздуха) (определяется проектом);

- текущее значение и журнал регистрации значений уставки влажности, поддерживаемой в вытяжном воздуховоде (определяется проектом);

- состояние термостата защиты от замораживания (для систем с водяным нагревом);

- состояния термостатов защиты от перегрева (для систем с электрическим нагревом);

- состояние датчиков перепада давления на фильтрах приточного и вытяжного каналов;

- состояние датчика перепада давления на приточном/вытяжном вентиляторе или величину давления воздушного потока после приточного/вытяжного вентилятора (определяется проектом);

- положение воздушных заслонок приточного/вытяжного канала (по сигналу обратной связи);

- состояние и/или величину сигнала управления двигателем приточного/вытяжного вентилятора;

- состояние сигнала управления циркуляционными насосами;

- величину сигналов управления нагревателями (для систем с водяным нагревом);

- величину сигнала управления нагревателем и состояние ступеней нагрева (для систем с электрическим нагревом);

- величину сигнала управления охладителем (для систем с водяным охлаждением);

- величину сигнала управления охладителем и состояние ступеней охлаждения (для систем с фреоновым охлаждением);

- величина сигнала управления производительностью приточного/вытяжного вентилятора при использовании частотного регулирования;

- сообщения о неисправностях датчиков;

- сообщения о неисправностях в работе оборудования;

- сообщения о отклонениях технологических параметров (температура тепло- или холодоносителя, отсутствие воды в увлажнителе и т.п.) (определяется проектом);

- сообщения о переводе системы в ручной режим управления при помощи контроля отсутствия режима «Авт»;

- сообщение об отклонениях величины питающего напряжения;

- сообщения о загрязнении фильтров.

## 3.3 Требования к системе отопления (ИТП)

3.3.1 Основные расчетные параметры

3.3.1.1. Температурный график работы теплосети 150-70°С с изломом графика при 70°С (соответствующей температуре наружного воздуха +2°С)

3.3.1.2. Температурный график работ внутренних отопительных систем 95-70°С

3.3.1.3. Располагаемый напор на вводе наружной тепловой сети 10 м вд. ст.

3.3.1.4. Суммарная расчетная температурная нагрузка присоединенных к системе тепловых потребителей по отоплению134 000 кКал/час (156 кВт)

3.3.1.5 Суммарная расчетная температурная нагрузка присоединенных к системе тепловых потребителей тепловых завес 1 300 кКал/час (1,5 кВт)

3.3.1.6. Максимальные потери давления в трубопроводах внутренних отопительных систем составляет 2 м вд. ст.

3.3.1.7. Вместимость систем отопления составляет 3 м3.

3.3.2. Рекомендуемое тепломеханическое оборудование

3.3.2.1. Водоводяные подогреватели фирмы СВЕП Швеция, или Ридан.

3.3.2.2. Предусмотреть установку двух групп подогревателей (основную и резервную) с запасом по поверхности нагрева 10%.

3.3.2.3. Насосное оборудование фиhмы WILO   Германия, или Grundfos.

3.3.2.4. При проектировании предусмотреть расширительный бак мембранный.

3.3.3. Узлы регулирования

3.3.3.1. Автоматическое регулирование температуры воды подаваемой в систему отопления 95-70°С (В зависимости от температуры наружного воздуха)

3.3.3.2. Автоматическое поддержание давления теплоносителя в обратном трубопроводе отопительной системы.

3.3.3.3. Для равномерного распределения теплоносителя по системам вторичного контура предусмотреть установку ручных балансировочных вентилей.

## 3.4 Требования к системе автоматизации отопления

Система автоматизации отопления (ИТП) должна оборудоваться средствами автоматизации контроля, управления и блокировки, обеспечивающими:

- Измерение и регистрацию температуры наружного воздуха;

- Измерение и регистрацию температуры и давления теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах распределительной сети города, находящихся на вводе в здание;

- Измерение и регистрацию температуры и давления теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах первичных контуров теплообменников отопления;

- Управление регулирующим клапаном контура отопления;

- Управление клапаном/клапанами подпитки контуров отопления;

- Контроль состояния и управление работой насосов подпитки контуров отопления;

- Защиту насосов от «сухого хода»;

- Передачу данных о параметрах работы системы в сеть диспетчеризации здания по одному из открытых протоколов (LonTalk, Modbus, BACNet).

- Предусмотреть узел сигнализации затопления.

Средства автоматики установок должны обеспечивать выполнение следующих функций:

- Поддержание заданной температуры обратного теплоносителя в первичных контурах теплообменников отопления;

- Поддержание заданной температуры прямого теплоносителя во вторичных контурах теплообменников отопления с учётом температурного графика и зависимости от температуры наружного воздуха;

- Поддержание заданного давления прямого теплоносителя во вторичных контурах теплообменников отопления с помощью частотного регулирования производительности циркуляционных насосов;

- Резервирование насосов и периодическую смену работающего насоса для равномерного распределения часов наработки на отказ двигателей насосов;

- Учёта часов наработки на отказ двигателей насосов;

- Автоматическое - по заданному алгоритму, и ручное - с местного пульта, управление режимами работы насосов;

- Взаимодействие с другими системами автоматизации управления климатом посредством обмена данными по одному из открытых протоколов (LonTalk, Modbus, BACNet).

В качестве оборудования автоматизации должны использоваться свободно программируемые контроллеры с возможностью быстрой и не требующей дополнительных настроек замены модулей ввода/вывода и возможностью передачи данных по одному из открытых протоколов (Modbus, Lon, BACNet).

От контроллера автоматизации ИТП должны передаваться следующие данные:

- текущее значение и журнал регистрации значений температуры наружного воздуха;

- текущие значения и журнал регистрации значений температуры теплоносителя, поступающего от городской сети;

- текущие значения и журнал регистрации значений температуры теплоносителя, возвращаемого в городскую сеть;

- текущие значения и журнал регистрации значений температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления;

- текущие значения и журнал регистрации значений температуры теплоносителя, возвращаемого из системы отопления;

- текущие значения и журнал регистрации значений давления теплоносителя, подаваемого в систему отопления;

- текущие значения и журнал регистрации значений давления теплоносителя, возвращаемого из системы отопления;

- текущие параметры работы насосов отопления;

- текущие значения и журнал регистрации значений управляющих сигналов приводов регулирующих клапанов отопления;

- сообщения о неисправностях датчиков температуры и давления;

- сообщения о неисправностях насосного оборудования;

- сообщения об отклонениях технологических параметров от нормы (например, температура теплоносителя и т.д.);

- сообщения о превышении времени подпитки контура;

- сообщения о переключении в ручной режим управления при помощи контроля положения «Авт»;

- сообщение о недопустимых отклонениях величины питающего напряжения;

- сообщения о достижении предельного количества часов наработки на отказ двигателя каждого насоса.