# V.техническое задание (спецификация)

Техническое задание

на проектирование системы отопления здания ФКУЗ «ЦСП МВД России»

ОБЪЕКТ: здание федерального казенного учреждения «Центральная стоматологическая поликлиника Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ФКУЗ «ЦСП МВД России»), адрес: г. Москва, Овчинниковская набережная, дом 8, строение 1, 2.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Целью Работы, выполняемой в соответствии с настоящим Техническим заданием является проектирование (стадия «П» и «Р») системы отопления;

1.2. При проектировании следует руководствоваться следующими санитарными нормами, правилами и стандартами:

• СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

• СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

• СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»;

• СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

• СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»;

• СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

• СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

• СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

• СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

• СЗК 4-1-95 «Приборы для измерения и регулирования температуры»;

1.3. Исходные данные для проектирования:

- архитектурно-строительные чертежи, планы;

- расположения размеров элементов строительных конструкций;

- средняя выделенная нагрузка на систему отопления;

1.5. Все применяемое оборудование должно быть сертифицировано на территории

Российской Федерации.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы должны быть выполнены в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

Исполнитель должен иметь свидетельство СРО с допуском к соответствующим видам проектных работ.

4. ОТОПЛЕНИЕ

4.1. Систему отопления предусмотреть базовым проектом Здания. Система отопления двухтрубная, с нижней разводкой магистральных трубопроводов, с вертикальными стояками-магистралями и горизонтальной прокладкой трубопроводов к отопительным приборам над полом. Прокладка трубопроводов должна быть предусмотрена открытой, либо в каналах. Магистральные, разводящие трубопроводы, подводки к радиаторам выполнить из стальных водогазопроводных и электросварных труб. Трубы прокладываются над полом. В качестве нагревательных приборов принять радиаторы биметаллические с термостатическими головками.

4.2. В ИТ-помещениях, серверных, коммутационных и электрощитовых помещениях установка приборов отопления не допускается.

4.3. Для гидравлического регулирования системы отопления на ветках установить автоматические балансировочные клапаны.

4.4. В верхних точках системы отопления, для выпуска воздуха, предусмотреть автоматические воздухоотводчики.

4.5. В нижних точках системы отопления, для спуска воды, предусмотреть краны шаровые со спускным устройством.

4.6. Для отключения веток и спуска из них воды на подающем и опускном участках установить запорные шаровые краны.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Проектирование выполнить в две стадии: стадия «Проектная документация» и стадия «Рабочая документация».

5.2. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 21.1101-2009, постановления РФ №87 от 16 февраля 2008 года.

5.3. Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 21.1101-2009.

5.4. Так же исполнитель должен подготовить программу и методику испытаний (ПИМИ) спроектированных систем для проведения приемо – сдаточных работ после их реализации.

5.5. Рабочая документация должна содержать все необходимые и достаточные сведения для обеспечения выполнения работ по монтажу, пуско-наладке и вводу систем в действие и эксплуатацию, а также для поддержания уровня эксплуатационных характеристик в соответствии с принятыми проектными решениями.

5.6. Результатом выполнения работ является проектная документация, рабочая документация и ПИМИ в составе:

- бумажная версия проектной документации – 4 (четыре) экземпляра;

- электронная версия проектной документации на оптическом носителе (СD-R диск) – 1 (один) экземпляр;

- бумажная версия рабочей документации – 4 (четыре) экземпляра, включая ПИМИ;

- электронная версия проектной и рабочей документации на оптическом носителе (СD-R диск) – 1 (один) экземпляр, включая ПИМИ;

5.7. Настоящее ТЗ может дополняться и изменяться в процессе проектирования в установленном порядке по взаимному соглашению Заказчика и Исполнителя.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

6.1. Приемка результатов работ выполняется Заказчиком в два этапа:

- проектная документация;

- рабочая документация.

6.2. По результатам выполнения работ по каждому этапу Исполнитель предоставляет Заказчику комплект документации в соответствии с разделом 5 настоящего технического задания.

6.3. Заказчик осуществляет приемку работ с привлечением представителей производителей оборудования. По результатам приемки работ Заказчик формирует ведомость замечаний. Исполнитель устраняет замечания и предоставляет результаты работ по этапу на повторное согласование Заказчику.