Задание на проектирование по объекту:

«Реконструкция котельной на ст. Телегино, Елецкого района»

| Основание для составления задания | Задание заказчика. |
| --- | --- |
| Стадийность проектирования | Рабочая документация. |
| Особые условия строительства | Не предусматривать |
| Основные технико-экономические показатели | Существующая котельная: а) объем здания - м³; б) площадь застройки –м²; в) этажность – один этаж. Высота до низа несущих конструкций 4,75м; г) общая площадь - м²; В существующем здании котельной взамен угольных котлов установить 3 котла «PROTHERM» Grizzly 130 KLO с блоком регулирования газа в объеме заводской поставки для отопления жилого микрорайона. Запроектировать подземный ввод от существующего уличного газопровода низкого давления. Котельная без обслуживающего персонала. |
| Основные требования к архитектурно - планировочному решению, условиям блокировки, отделке здания | В существующей котельной выполнить перепланировку с учетом размещения газовых котлов. В котельной запроектировать, взамен существующих 3-х котлов работающих на угле, установку газовых котлов «PROTHERM» Grizzly 130 KLO. В помещении котельной предусмотреть установку дизельгенератора. Проект разработать в соответствии с техническим заключением по результатам обследования технического состояния несущих и ограждающих строительных конструкций здания и дымовой трубы |
| Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Конструктивные решения несущих и ограждающих конструкций в котельной оставить без изменений. - стены наружные и внутренние - существующие кирпичные; - перекрытие - существующие сборные круглопустотные ж.б. плиты; - перегородки - керамический кирпич; - полы - бетонные; |
| Основные требования к инженерному оборудованию здания | наружные сети газоснабжения - на основании разрешения, выданного филиалом «Елецгаз», от существующего газопровода низкого давления, проложить подземный газопровод до здания реконструируемой котельной. Далее газопровод проложить по фасаду здания. На месте врезки предусмотреть отключающее устройство – кран шаровой подземного исполнения; внутреннее газоснабжение – в реконструируемой котельной предусмотреть установку 3-х котлов «PROTHERM» Grizzly 130 KLO мощностью 130 кВт (суммарная мощность 390 кВт); в котельном зале предусмотреть установку клапана КТЗ; электромагнитного запорного клапана; сигнализаторов загазованности по СО и СН; узла учета газа в соответствии с техническим заданием на проектирование узла учета расхода газа, выданного отделом метрологии ООО «Липецкрегионгаз»; запорную арматуру; продувочные газопроводы; тепломеханика – установка запорной арматуры, предохранительного клапана, расширительного бака, грязевика и показывающих КИП, для защиты от накипеобразования устройство электронной обработки воды EUV-80-М1 на стальном трубопроводе с ручной установкой диапазона расхода, двойной насос Wilo-TOP; вентиляция – приток – установка решетки в кирпичной стене, вытяжка – каналы из асбестоцементных труб (в сущ. отверстия для крышных вентиляторов); дымоудаление – через газоходы от котлов в существующую дымовую трубу; водоснабжение – от существующего водопровода в здании котельной с установкой запорного устройства на подпитку и узлом учета; теплоснабжение – присоединить существующие сети теплоснабжения жилых домов к проектируемым котлам, установить узел учета тепловой энергии; горячее водоснабжение – присоединить существующие сети теплоснабжения жилых домов к проектируемым котлам; электроснабжение – выполнить освещение помещений котельной, присоединение насосов, электромагнитного запорного клапана, сигнализаторов СО, СН4. Подключение к существующему ВУ-0,4 здания с установкой узла учета и установка дизельгенератора в отдельном помещении котельной. автоматика – выбор рабочего – резервного насоса на систему отопления и горячего водоснабжения, блокировка насосов и сигнализаторов с электромагнитным запорным клапаном; |
| Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Не предусматривать |
| Ценообразование | Сводный сметный расчет, объектные сметы выполнить в нормативной базе 2001 года с пересчетом сметных расчетов на текущий уровень согласно «Индексам цен в строительстве» отдела ценообразования в строительстве ГУ строительства и архитектуры Липецкой области |

Представитель заказчика:                            		    __________________   «___________»

М.П.                  «___» ______________2011г.

Согласовано:

Представитель проектной организации   		  __________________  « Ломакин А.Е.»

М.П.                 «___» ______________2011г.

«Реконструкция котельной на ст. Телегино, Елецкого района»

Имеется существующая угольная котельная, которая отапливает: 3-х этажный 27 кв. жилой дом и 2-х этажный 18 кв. дом.

Общая нагрузка была определена расчетом потребности тепла и топлива при получении лимитов на газ в Регионгазе. Отопление – 0,162988 Гкал/час; ГВС – 0,172352 Гкал/час

Сейчас Заказчик получает заключение о тех. состоянии здания котельной и дымовой трубы

Требуется предусмотреть:

- Вместо угольных котлов установить 3 котла «PROTHERM» Grizzly 130 KLO.

- Отвод продуктов сгорания от котлов предусмотреть в существующую трубу.

- Водоподготовка нужна в задании на проектирование устройство электронной обработки воды EUV.

- В котельной имеются повысительные насосы и скоростной водоподогреватель. Насосы заменить на двойной насос Wilo-TOP. Подогреватель меняем на пластинчатый.

- Граница проектирования – внутри здания. Теплосеть не трогаем.

- В связи с тем, что мощность – 390 КВт – экспертиза Промбезопасности как минимум.

- Уровень автоматизации как для котельной без постоянного обслуживающего персонала.

Ломакин А.Е.