#### 1 Назначение и область применения

  - Целью работы является разработка рабочей документации, изготовление и поставка аппарата воздушного охлаждения охлаждающей жидкости двигателя.

  - Аппарат предназначен для охлаждения охлаждающей жидкости двигателя, его основной и вспомогательной системы охлаждения.

#### 2 Технические требования

2.1 Проектирование,  изготовление, поставка, монтаж, эксплуатация и ремонт аппарата в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р 52630-2006 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия»

- ГОСТ Р 51364-99 «Аппараты воздушного охлаждения. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 52857.1-2007 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования»

- ОСТ 26-291-94 «Сосуды и аппараты. Общие технические требования»;

- Правила устройства и технической эксплуатации электроустановок (ПУЭ);

- ГОСТ 51330.0-99 «Электрооборудование взрывозащищенное. Общие требования»;

- ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»

- ПБ 09-540-03 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»;

- настоящего технического задания;

  - Аппарат воздушного охлаждения состоит из: газовоздушных теплообменных секций, вентилятора с приводом, штор-жалюзи с ручным приводом.

  - Применить аппарат воздушного охлаждения камерного типа.

  - Аппарат воздушного охлаждения оборудовать жалюзи с воздушной стороны для регулирования температуры охлаждаемой жидкости.

  - Аппарат воздушного охлаждения оборудовать осевыми вентиляторами с лопастями из композитных материалов.

  - Секции аппарата воздушного охлаждения рассчитать с 5 % запасом поверхности теплообмена.

  - Секции аппарата воздушного охлаждения рассчитать с учетом возможного сопротивления от загрязнения внешнего оребрения или трубок на поверхности теплообмена.

  - В секциях аппарата воздушного охлаждения предусмотреть возможность деаэрации.

  - Конструкция опор аппарата должна быть выполнена вибростойкой.

  - Валы вентиляторов должны быть оборудованы датчиками вибрации с выводом сигнала к останову по аварийному уровню вибрации в систему управления аппаратом.

  - Предусмотреть возможность ручного регулирования угла атаки лопастей вентилятора.

  - Массогабаритные характеристики аппарата должны позволять его транспортировку к месту монтажа речным, автомобильным или железнодорожным транспортом.

  - Входные и выходные патрубки охлаждающих секций поставляются с ответными фланцами.

#### 3 Расчетные и рабочие значения параметров.

3.1 Секция охлаждения основной системы охлаждения двигателя должна быть разработана с учетом следующих параметров:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Рабочая среда | Состав | Водный раствор гликоля: вода 30%, гликоль 70% |
|  | Физическое состояние | жидкость |
| Давление, бар (изб) | Рабочее избыточное | 1,4 |
|  | Расчетное | 5 |
| Температура, (С | Рабочая среды | 99 |
|  | Расчетная стенки | 120 |
|  | Минимально допустимая отрицательная стенки | Минус 60 |
| Входные параметры: |  |
| - Расход жидкости, л/мин | 1600 |
| - Давление, бар (изб) | 1,4 |
| - Температура, 0С | 99 |
| Выходные параметры: |  |
| - Перепад давления, бар | 0,16 |
| - Тепловая нагрузка, кВт | 699 |
| Присоединительные размеры: |  |
| вход/выход | Фланцы Dу150/ Dу150 |

3.2 Секция охлаждения вспомогательной системы охлаждения двигателя должна быть разработана с учетом следующих параметров:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Рабочая среда | Состав | Водный раствор гликоля вода 30%, гликоль 70% |
|  | Физическое состояние | жидкость |
| Давление, бар (изб) | Рабочее избыточное | 0,8 |
|  | Расчетное | 5 |
| Температура, (С | Рабочая среды | 54 |
|  | Расчетная стенки | 100 |
|  | Минимально допустимая отрицательная стенки | Минус 60 |
| Входные параметры: |  |
| - Расход жидкости, л/мин | 450 |
| - Давление, бар (изб) | 0,8 |
| - Температура, 0С | 54 |
| Выходные параметры |  |
| - Перепад давления, бар | 0,17 |
| - Тепловая нагрузка, кВт | 163 |
| Присоединительные размеры |  |
| вход/выход | Фланцы Dу150/ Dу150 |

3.3 Условия эксплуатации:

3.3.1 Аппарат воздушного охлаждения располагается на открытом воздухе на площадке, рядом с укрытием компрессорного агрегата.

3.3.2  Размещение аппарата:

Область –

Промышленный объект –

3.3.3. Климатические характеристики района размещения:

Тип климата – континентальный.

Климатический район – І Г по СНиП 23.01.99.

Температурный режим:

- абсолютная минимальная температура воздуха, 0С – минус 56;

- абсолютная максимальная температура воздуха, 0С – плюс 34;

- средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С – минус 46;

- средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца, 0С – плюс 20,7;

- рекомендуемая расчетная температура воздуха (летний режим) для определения поверхности теплообмена аппаратов воздушного охлаждения, 0С – плюс 22,7;

- средние температуры воздуха по месяцам, 0С: І – «-» 26,4; ІІ – «-» 26,4; ІІІ – «-» 19,2; ІV – «-» 10,3; V – «-» 2,6; VІ – «+» 8,4; VІІ – «+» 15,4; VІІІ – «+» 11,3; ІX – «+» 5,2; X – «-» 6,3; XІ – «-» 18,2; XІІ – «-» 24,0;

- средняя температура воздуха наиболее холодного месяца, 0С – минус 31,0;

- максимальная суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 0С – 9,9;

- максимальная суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца , 0С – 10,4;

- барометрическое давление (январь), мм.рт.ст. – 760,5;

- барометрическое давление (июль), мм.рт.ст. – 755,3;

Осадки:

- зимой – обильные снегопады, снежные метели;

- летом – ливневые дожди;

- количество осадков за ноябрь – март, мм – 117;

- количество осадков за апрель – октябрь, мм – 397;

- расчетная снеговая нагрузка, кгс/м2 – 320.

Ветровой режим:

- средняя скорость ветра (зимой), м/сек – 6,2;

- максимальная скорость ветра, м/сек – 33;

- нормативный скоростной напор ветра на высоте до 10 м, гкс/м2 – 48.

3.3.4 Сейсмичность 5 баллов.

3.3.5 Нормативная (расчетная) глубина оттаивания грунта 2,5 метра.

3.3.6 Режим работы – непрерывный, с годовым фондом рабочего времени 8760 часов в год.

3.3.7 Расчетный срок службы – 25 лет.

#### 4 Характеристики доступных к использованию систем

4.1 Электроснабжение: 220/380 В, 50Гц.

#### 5 Комплектность поставки

5.1 В комплект поставки должны входить:

- Аппарат в сборе;

- Полный комплект рабочей, монтажной и эксплуатационной документации;

- Сертификат соответствия выпускаемого аппарата;

- Разрешение Ростехнадзора на применение аппарата;

- Сертификаты и разрешения на комплектовочное оборудование.

#### 6 Требования к контрольно-измерительным приборам

6.1 АВО должно быть оборудовано термодатчиком во взрывозащищённом исполнении.

6.2 Датчик должен иметь унифицированный выходной сигнал 4÷20 мА с возможностью передачи информации по HART – протоколу.

#### 7 Требования к электрической части

7.1 Электрооборудование и кабельная продукция должны отвечать требованиям Государственных стандартов России, Правилам устройства и технической эксплуатации электроустановок. Взрывозащищенное электрооборудование должно соответствовать ГОСТ 51330.11-99 (МЭК 60079-12-78), ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 600079-0-98).

7.2 Уровень и вид взрывозащиты электрооборудования должны соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси и быть не ниже ІІВТЗ по ГОСТ Р 51330.0-99.

7.3 На взрывозащищенное электрооборудование должны иметь сертификаты о взрывозащищенности и Разрешение на его применение на территории России.

#### 8 Окраска, консервация, упаковка, транспортирование и хранение.

8.1 Требования к транспортированию, упаковке и хранению в соответствии с ПБ 03-584-03, ОСТ 26-291-94.

8.2 Транспортирование установки к месту монтажа осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом.

8.3 Окраска и консервация – в соответствии с технологией предприятия изготовителя.

9 Правила приемки и методы испытаний, маркировка, гарантии изготовителя.

9.1 Объем контроля, методы испытаний, правила приемки, маркировка, гарантии изготовителя должны соответствовать требованиям ПБ-03-576-03, ПБ 03-584-03, ОСТ 26-291-94.

Разработал: 
Инженер-технолог отдела 
проектирования и конструирования 
блочно-модульного оборудования                        ________________________