СОДЕРЖАНИЕ

1 Основные    положения

2 Характеристика объекта

3 Генеральный  план

4 Объемно-планировочные  и  конструктивные  решения

5  Эвакуация  людей   при   пожаре

6 Системы  противопожарной  защиты объекта

6.1 Противодымная  защита

6.2 Пожаротушение

6.3 Автоматическая пожарная   сигнализация

6.4 Система  оповещения  и управления эвакуацией людей   при пожаре

7 Пожарная безопасность инженерных систем

7. 1 Системы  отопления и  вентиляции

7.2 Электроснабжение

7.3 Холодильные установки

8 Организационно-технические мероприятия

1 Основные положения

1.1 Для капитально ремонтируемого здания Подольского молочного комбината по адресу: МО, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2 разработан настоящий раздел проекта «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности» (далее - РМОПБ)

1.2 Настоящий РМОПБ разработан на основе требований Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент), с учётом выполнения противопожарных требований следующих нормативных правовых актов Российской Федерации:

- Федеральный Закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный Закон от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Технический регламент о безопасности лифтов (Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 г. № 782),

а также с учётом отдельных положений нормативных документов по пожарной безопасности, включая:

- ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52383-2005  «Лифты. Пожарная безопасность»;

- ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические требования»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

- СП 10.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;

- СНиП 2.11.02-87 «Холодильники»;

- СНиП 31-04-2001 «Складские здания»;

- СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»;

- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция  по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

2 Характеристика объекта

2.1 Участок, на котором расположен капитально ремонтируемый завод, располагается в г. Подольск московской области.

Количество этажей – 4.

Высота здания не более 15 м.

2.2. Объект представляет собой производственное здание обработки молочного и молокосодержащего сырья. Включает производственные помещения, вспомогательные помещения, административно-офисную часть, объема складского назначения.

2.3 Въезд на территорию предусмотрен непосредственно с городской транспортной сети по ул. Железнодорожная.

2.4 В объекте не предусмотрен доступ маломобильных групп населения (МГН).

2.5. В целом здание отнесено к категории –В.

2.6 Проектируемый объект размещается в районе выезда пожарной части № 309, находящейся по адресу: Московская область, город Подольск, улица Энтузиастов, 2а

2.7. Время прибытия первых пожарных подразделений по вызову на проектируемый объект не превышает 10 минут.

3 Генеральный план

3.1 Размещение строений проектируемого объекта предусматривается с учётом требований ст. 67, 69, 98, 100 и табл.11 Технического регламента, положений СП 4.13130.2009. Капитальный ремонт не подразумевает внесение принципиальных изменений в существующие решения генерального плана.

3.2 Подъезд шириной не менее 6-ти метров для пожарных машин предусматривается к зданию со всех сторон. Проезды предусматриваются на расстоянии не более 8 м до стены проектируемого объекта.

3.3 Конструкция дорожной одежды противопожарного проезда и примыкающего к нему тротуара предусмотрена на расчётную нагрузку не менее 16 т на ось.

3.4 В зоне между проектируемым объектом и проездами для пожарных машин не предусматривается размещение площадок для долговременной парковки автомобилей, также не предусматривается посадка деревьев или устройство каких-либо возвышающихся над землёй конструкций и сооружений, препятствующих установке пожарной техники.

4 Объемно-планировочные и конструктивные решения

4.1 Здание запроектировано II-ой степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 с пределами огнестойкости строительных конструкций не менее:

- несущие элементы здания  – R 90,;

- наружные ненесущие стены – Е 15;

- перекрытия междуэтажные - REI 90

антресольные – REI 45

- строительные конструкции бесчердачных покрытий – R(E) 15;

- лестничные клетки:

внутренние стены - REI 90;

марши и площадки лестниц – R 60.

4.2 В соответствии с п.5.4 СНиП 31-04-2001 в одном здании объединены помещений хранения, приёмки, обработки (включая основную технологию), сортировки и комплектации грузов, а также бытовые, административные и другие помещения.

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.2.

Категория пожарной опасности здания - В.

4.3 Конструктивная схема здания – рамно-связевые каркасы с использованием в качестве вертикальных несущих колон сборных железобетонных и (или) металлических колонн. Для обеспечения требуемых пределов огнестойкости металлических несущих конструкций предусматривается огнезащитное покрытие. Пределы огнестойкости мест сопряжения противопожарных преград между собой и с другими ограждающими конструкциями, а также пределы огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций, предусмотрены не менее требуемых пределов огнестойкости сопрягаемых конструкций.

Перекрытия выполнены в сборном и монолитном железобетоне (плита).

Ограждающие конструкции объекта – железобетонные плиттные конструкции заводского изготовления на основе на основе утеплителей группы НГ.

4.4. Электрощитовая, насосная станции пожаротушения, бойлерные, цеха основной технологии и созревания, другие производственные помещения выделяются противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее (R)EI 45. Заполнение проёмов в указанных преградах предусматривается противопожарным не ниже 2-го типа.

Конструкции, отделяющие помещения зоны отгрузки и зоны приёмки, предусматриваются с пределом огнестойкости не менее EI 15 с ненормируемым заполнением проёмов.

4.5 Размещение машинного отделения холодильных установок предусматривается в соответствии с требованиями п.2.2 СНиП 2.11.02-87, в том числе над помещением машинного отделения холодильных установок помещения с постоянными рабочими местами, а также административные и бытовые помещения не располагаются.

4.6 Заполнение проёмов в противопожарных преградах  предусматривается в соответствии с требованиями Технического регламента.

Противопожарные двери и ворота в противопожарных преградах оборудуются устройствами для самозакрывания.

Противопожарные двери и ворота, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, будут оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.

4.7 Ограждения холодильных камер и помещений предусмотрены из конструкций (панели) с пределом огнестойкости не менее EI 15.

Теплоизоляция холодильных камер предусмотрена из панелей с пределом огнестойкости не менее EI 15. Данные панели не являются элементами строительных конструкций здания и не учитываются при определении класса конструктивной пожарной опасности здания. Панели применяются с классом пожарной опасности не ниже К1 (по показателю горючести не менее Г1).

4.8 Здание рассматривается как единый пожарный отсек.

4.9 Для отделки стен, потолков и покрытия полов на путях эвакуации  предусматриваются материалы в соответствии с требованиями ст.134 и табл.28 Технического регламента.

4.10 В соответствии с требованиями ч.2, ч.3 п.2, ч.12, ч.13 ст.90 Технического регламента для здания объекта как для здания класса функциональной пожарной опасности Ф5 высотой не более 20 м выходы на кровлю предусматриваются по двум пожарным лестницам типа П1, с учётом периметра складской части здания не более 200 м.

Пожарные лестницы изготавливаются из негорючих материалов и размещаются на расстоянии не менее 1 м от окон. Устройство пожарных лестниц предусматривается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009.

На перепадах высот кровли более одного метра установлены пожарные лестницы. По периметру кровли имеется ограждение в соответствии с ГОСТ 25772-83.

4.11 Кровля выполняется с применением мембранного материала с показателем горючести Г2 и распространения пламени РП2 по негорючему основанию (базальтовый утеплитель – НГ).

5 Эвакуация людей при пожаре

5.1 Эвакуационные выходы, пути эвакуации, их протяжённость предусматриваются с учётом требований Технического регламента.

5.2 Для эвакуации из подземной части здания предусмотрено два рассредоточенных эвакуационных выхода, ведущих на две лестничные клетки типа Л1 с проходом к ним по общему коридору. Ширина маршей лестничных клеток предусматривается не менее 1,2 м.

Для эвакуации с первого этажа предусматриваются выходы непосредственно наружу в осях А-В/1, E-D/1, F/4-5. E-F/7-8. Для помещения арендаторов дополнительно предусматривается выход наружу.

5.3 Помещения зоны приёмки обеспечены выходами наружу.

5.4 Эвакуация с этажей 2, 3 выполнена по трем лестница, расположенным в объемах лестничных клеток типа Л1, ширина марша не менее 1,2 м.

5.5 Лестница 3-го типа в осях А-В/8 выполнена из негорючих материалов и размещаются у глухих частей стен класса пожарной опасности К0 с пределом огнестойкости не менее EI 30 на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проёмов. В уровне эвакуационных выходов предусматриваются площадки с ограждениями высотой не менее 1,2 м.

5.6 Зазор между маршами лестничных клеток типа Л1 в свету запроектирован не менее 75 мм.

Ширина дверей выходов из лестничных клеток непосредственно наружу  предусматривается не менее ширины маршей.

Двери лестничных клеток запроектированы с механизмами самозакрывания и с уплотнениями в притворах.

5.7 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету запроектирована не менее 2 м, высота эвакуационных выходов в свету - не менее 1,9м.

5.8 Открывание дверей на путях эвакуации и в помещениях с пребыванием более 15 человек предусматривается по направлению выхода из здания.

5.9 Помещения, рассчитанные на пребывание 50 человек и более, имеют не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

5.10 Установка приборов отопления во всех эвакуационных лестничных клетках  предусматривается на высоте не менее 2,2  м.

5.11 Прокладка инженерных коммуникаций в эвакуационных лестничных клетках, а также размещение каких либо помещений под  маршами эвакуационных лестничных  клеток не предусматривается.

6 Системы противопожарной защиты здания

6.1 Для обеспечения пожарной безопасности людей и снижения ущерба от возможных пожаров ремонтируемый объект оборудуется объектом систем противопожарной защиты в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а именно:

- противодымной защитой (дымоудаление из коридоров);

- внутренним противопожарным водопроводом;

- автоматической пожарной сигнализацией;

- системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа;

- эвакуационным и аварийным освещением.

6.2 Все системы противопожарной защиты будут выполняться по самостоятельным разделам проектов (рабочих проектов), в которых будут отображаться  функциональные возможности каждой системы с учётом решения задач по обеспечению пожарной безопасности.

6.3 Управление системами противопожарной защиты будет осуществляться автоматически и дистанционно из помещения охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пожарный пост).

6.4 Помещение обеспечено телефонной связью, размещается на первом этаже. В помещении охраны предусмотрено естественное и искусственное освещение, а также аварийное освещение.

6.5. В функции пожарного поста входит:

- управление системами противопожарной защиты;

- управление системами не входящими в число СПЗ, но связанными  с обеспечением безопасности  в здании при пожаре;

- координация действий всех служб, ответственных за обеспечение безопасности людей и ликвидацию пожара.

6.1 Противодымная защита

6.1.1 Противодымная защита объекта предусматривается для обеспечения безопасной эвакуации людей. Противодымная защита также обеспечивает создание необходимых условий для пожарных подразделений при проведении работ по спасению людей, обнаружению и тушению очага возможного пожара.

6.1.2 Проектирование систем противодымной вентиляции объекта и определение основных расчетных параметров выполняется в соответствии и с учётом требований раздела 7 СП 7.13130.2009.

6.1.3 Механической системой вытяжной противодымной вентиляции оборудуются коридоры и производственные помещения категорий В1...В3 при наличии в них постоянных рабочих мест.

6.1.4 Для систем дымоудаления предусматриваются:

- вентиляторы с пределами огнестойкости в зависимости от расчётной температуры перемещаемых газов и в исполнении, соответствующем категории обслуживаемых помещений;

- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса П.

Выброс дыма системами вытяжной противодымной вентиляции предусматривается на высоте 2 м от кровли.

6.1.5 Управление исполнительными  механизмами и устройствами противодымной защиты  предусматривается в автоматическом (от системы обнаружения пожара) и дистанционном (из помещения пожарного поста) режимах, а также от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в шкафах пожарных кранов.

6.2  Пожаротушение

6.2.1 В соответствии с с учётом строительного объёма объекта расход воды на тушение возможного пожара запроектирован в количестве не менее 30 л/с от двух пожарных гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети на расстоянии не более 200 м от объекта.  Пожарные гидранты будут обозначены светоуказателями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001. В местах размещения наружных пожарных лестниц будут предусмотрены стояки-сухотрубы диаметром 80 мм, оборудованные пожарными соединительными головками на верхнем и нижнем концах стояка.

6.2.2. Автоматической установкой водяного спринклерного пожаротушения оборудуются цеха выдержки в подвальном этаже, относящиеся к категории В1, и цеха производства сыров в подвальном уровне, категория В2, площадь более 300 м2. Интенсивность орошения принимается по 2-й группе помещений согласно приложения Б СП5.13130.2009

6.2.3 Удаление воды после срабатывания АУПТ возможен ручным способом и механизированным инвентарём (помпы).

6.2.4 Внутренний противопожарный водопровод на объекте принимается  в соответствии с расчётным расходом воды 2 струи не менее чем 5 л/с.

6.2.5 Внутренние пожарные краны устанавливаются в наиболее доступных местах (при этом их расположение не препятствует эвакуации людей). ПК размещаются в соответствии с п. 4.1.13 СП 10.13130.2009 на высоте 1,35 ± 0,15 м над полом, в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания и приспособленных для их опломбирования.

6.2.6. Конструкции пожарных шкафов предусматривают возможность размещение ручных огнетушителей.

6.2.7 Каждый пожарный кран укомплектовывается вентилем с соединительной головкой диаметром 65 мм, рукавами длиной не менее 20 м.

6.2.8 На дверке шкафа, где размещены ПК нанесено условное обозначение пожарного крана и порядковые номера. На внешней стороне дверки шкафа (модуля), в котором размещены огнетушители, нанесены соответствующие знаки пожарной безопасности.

6.2.9 Насосная станция размещается в помещении, отделённом противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45 и обеспеченном  выходом непосредственно наружу или в ведущую наружу лестничную клетку.

6.2.10 У входа в помещение  установлено световое табло «Станция пожаротушения». Насосная станция будет оборудована световой сигнализацией о работе противопожарного оборудования, телефонной связью с помещением пожарного поста, рабочим и аварийным освещением.

6.2.11 Питание систем внутреннего пожаротушения будет обеспечиваться не менее чем  двумя вводами, подключенными к различным участкам наружной кольцевой водопроводной сети.

6.2.12 В насосной станции для подключения установок пожаротушения к передвижной пожарной технике и  подачи  в неё расчётного количества воды будут предусмотрены трубопроводы с выведенными наружу  патрубками диаметром 80мм, оборудованные вентилями и соединительными головками. Соединительные головки будут размещены снаружи здания  с расчётом одновременного подключения не менее двух пожарных автомобилей. Трубопроводы проектируются на обеспечение наибольшего расчётного расхода диктующей секции установки пожаротушения.

6.2.13 Местное управление пожарными насосами будет обеспечиваться в помещении насосной станции, дистанционное - из помещения пожарного поста и от пусковых устройств (кнопок) в шкафах пожарных кранов или рядом.

6.3 Автоматическая пожарная сигнализация

6.3.1 Автоматической пожарной сигнализацией оборудуются все помещения основной технологии, холодильные камеры, коридоры, складские помещения, административно-бытовые и технические помещения, кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы и т.п.), венткамер и других помещений для инженерного оборудования при отсутствии в них горючих материалов, помещений категорий В4 и Д, лестничных клеток.

Установка ручных пожарных извещателей предусматривается перед входами в эвакуационные лестничные клетки и выходами из здания наружу.

Выбор пожарных извещателей предусматривается с учётом рабочей температуры в помещениях и категории по взрывопожарной и пожарной опасности.

6.3.2 Станция пожарной сигнализации устанавливается в помещении охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (помещение пожарного поста).

Приемная станция автоматической пожарной сигнализации:

- расшифровывает номер луча и извещателя;

- осуществляет контроль за исправностью линии и извещателей;

- автоматически включает сигналы противопожарной защиты;

- автоматически управляет клапанами систем ОВ и противодымной защиты при пожаре.

6.3.3. Формирование команд на управление автоматическими установками пожаротушения, противодымной вентиляции, оповещения о пожаре будет обеспечиваться станцией (приёмным прибором) пожарной сигнализации в соответствии с основными положениями разд.14 СП 5.13130.2009.

6.4 Система оповещения и управления эвакуацией людей

при пожаре

6.4.1 Проектируемый объект оборудуется системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)  2-го типа.

6.4.2 Проектирование СОУЭ предусматривается  в соответствии с требованиями ст.84 Технического регламента и основными положениями СП 3.13130.2009.

6.4.3 Количество оповещателей, их расстановка и мощность предусматривается в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, с учётом рабочей температуры в помещениях и категории по взрывопожарной и пожарной опасности.

6.4.4 Предусматривается, что СОУЭ будет функционировать в течение всего времени эвакуации.

7 Пожарная безопасность инженерных систем

7.1 Системы отопления и вентиляции

7.1.1  Системы  отопления и общеобменной  вентиляции  объекта проектируются в соответствии  с основными положениями СП 7.13130.2009.

7.1.2 Требуемые пределы огнестойкости для транзитных участков воздуховодов будут обеспечиваются средствами огнезащиты или строительными конструкциями. Работы по огнезащитной обработке вентканалов будут выполняться по специально разработанному проекту.

7.1.3 Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в отверстиях и в воздуховодах, пересекающих противопожарные преграды, предусматриваются с пределами огнестойкости:

- EI 60 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды  или ограждающих строительных конструкций REI 90;

- EI 30 - при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций REI 45 (EI45);

- EI 15 - при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций REI 15 (EI 15).

7.1.4 Строительные материалы, применяемые для заделки зазоров в местах пересечения воздуховодами строительных конструкций не снижают их требуемую огнестойкость.

7.1.5 В системе автоматизации установок общеобменной вентиляции и кондиционирования будет предусмотрено их автоматическое и дистанционное отключение при  пожаре (из помещения пожарного поста).

7.2 Система электроснабжения

7.2.1 Способ прокладки, конструктивное исполнение силовых и осветительных сетей, виды и способы исполнения их защиты от токов короткого замыкания и перегрузки, тип оборудования, аппаратуры и установочных изделий проектируются с учетом назначения помещений, их пожарной опасности по ПУЭ и в соответствии с требованиями ст.82 Технического регламента.

7.2.2 Электроснабжение систем противопожарной защиты предусматривается как для электроприемников первой категории надежности от двух независимых взаимно резервирующих источников питания с учётом положений ПУЭ.

7.2.3 Кабельные линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR).

7.2.4 Для защиты групповых линий, питающие штепсельные розетки для подключения переносной аппаратуры (кроме систем противопожарной защиты), предусматривается установка устройств защитного отключения (УЗО).

7.2.5 Разводка кабелей и проводов от распределительных щитков до помещений осуществляется в каналах из негорючих строительных конструкций или погонажной арматуре, соответствующих требованиям пожарной безопасности.

7.2.6 В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

7.2.7 Прокладка проводов и кабелей в вентшахтах и каналах, транзитом  через лестничные клетки, а также совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке не предусматривается.

7.2.8 На объекте предусматривается рабочее, аварийное и эвакуационное освещение.

7.2.9 Эвакуационным   освещением оборудуются:  коридоры,  холлы, вестибюли, эвакуационные лестничные клетки, зоны приёмки, отгрузки, холодильные камеры.

7.2.10 Аварийным  освещением -  насосная   станция  автоматического   пожаротушения;  помещения   для  вывода    сигналов    о срабатывании  систем   противопожарной   защиты   здания  с  круглосуточным  пребыванием  дежурного персонала,  электрощитовые,   венткамеры  систем   противодымной   защиты, а  также   проходы   к  этим   помещениям.

7.2.11 К сети эвакуационного освещения будут подключены следующие световые указатели:

- эвакуационных выходов;

- места подключения пожарной автотехники к внутреннему противопожарному водопроводу и спринклерной системе пожаротушения объекта;

Указатели пожарных гидрантов, установленных на городском кольцевом водопроводе  на расстоянии не более 200 метров, будут подключены к аварийному освещению.

Включение светоуказателей проектируется автоматическим, при срабатывании систем пожарной автоматики.

7.2.12 Здание оборудуется молниезащитой  в соответствии с  требованиями СО 153-34.21.122-2003, а  все электрооборудование  -  защитным  заземлением в соответствии с гл. 1.7  ПУЭ,  СП 31-110-2003.

Категория молниезащиты II. В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка из полосовой стали 25х2 см с ячейками 10х10 м. В качестве токоотводов используется оцинкованная полоса 4х40, соединяющая молниезащитную сетку с контуром заземления. Токоотводы проложить по фасаду с шагом не более 15 м.. Выступающие над кровлей металлические элементы (трубы, вентиляционные устройства, металлические ограждения кровли и т.д.) присоединяются к молниеприемной сетке оцинкованной стальной полосой 40х4 мм.

Для защиты конденсаторной установки предусмотрены дополнительные молниеотводы с надежностью покрытия не ниже 0,99.

В качестве заземлителя молниезащиты используется контур из стальной полосы 50х5 мм. проложенный на глубине не менее 0,7 м  и на расстоянии 1 м. от фундаментной плиты здания.

Все элементы молниезащиты (молниеприемная сетка, токоотводы и заземлитель) соединяются сваркой внахлест и составляют единую непрерывную электрическую связь.

7.3 Холодильные установки

7.3.1 Оборудование объекта холодильными установками будет выполняться специализированной организацией по проекту, выполненному в соответствии с нормами технологического проектирования.

8  Организационно-технические мероприятия

8.1 В составе эксплуатационных служб проектируемого объекта предусматривается создание специализированное подразделение для технического обслуживания систем противопожарной защиты или будет предусмотрено заключение соответствующих договоров со специализированными организациями на выполнение указанных работ.

8.2 Помещения комбината в период ремонтно-отделочных работ и в период эксплуатации будут укомплектованы первичными средствами пожаротушения, ст.ст.43, 60 Технического регламента и положениями СП 9.13130.2009.

8.3 Поддержание соответствующего противопожарного режима будет обеспечиваться выполнением организационно-технических мероприятий, , в том числе:

- разработка на стадии РД специальных правил пожарной безопасности;

- проведение перед допуском к работе с обслуживающим и рабочим персоналом соответствующих противопожарных инструктажей;

.

В соответствии с п.5.4.2 СП 2.13130.2009 к несущим элементам здания относятся конструкции, обеспечивающие его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, — несущие стены, колонны, рамы, арки и фермы (кроме арок и ферм бесчердачных покрытий), а также конструкции, обеспечивающие их устойчивость в случае пожара — связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты). В случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) указан R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R 8.