ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Школа на 1100

| №№ п/п | Наименование требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| # 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ |  |  |
| 1.1. | ## Основание для выполнения работы |  |
| 1.2. | ## Адрес объекта | Московская область |
| 1.3. | ## Наименование объекта | Общеобразовательная школа на 1100 мест |
| 1.4. | Заказчик работ |  |
| 1.5. | Исполнитель работ | Определяется по итогам проведения открытого конкурса на право выполнения работ |
| 1.6. | Источник финансирования |  |
| 1.7. | ## Вид строительства | новое строительство |
| 1.8. | ## Вид работ | 1. Инженерные изыскания 2. Проектная документация 3. Рабочая документация 4. Проект благоустройства 5. Проект интерьеров |
| 1.9. | ## Термины и определения |  |
| 1.10. | ## Границы и площадь выполнения работ | площадь земельного участка– 2,9424 (га) категория земель – земли населенных пунктов; вид разрешенного использования – школы общеобразовательные. сведения о современном состоянии, использовании и характеристиках рельефа территории, на которую планируются проектные работы - на Территории проектирования рельеф неровный, сформирован искусственно путем отсыпки земляных масс при строительстве окружающей застройки, травяной покров, стихийные дорожки и протопы; - на Территории проектирования расположены объекты инженерной инфраструктуры (водопровод); Примечание: - В случае обоснованной Исполнителем необходимости (выявления на Проектируемой территории объектов (капитальных, некапитальных, нестационарных), находящихся в собственности третьих лиц, функционально не связанных с планируемым ОКС) Заказчик обеспечивает принятие решения о демонтаже и передачу соответствующего документа Исполнителю до направления Исполнителем проектной документации на экспертизу. сведения о сохранении/сносе объектов инженерной инфраструктуры – линия водопровода планируется к выносу. Территория проектирования ограничена: с севера – территория детского сада №32, придомовая территория многоэтажных жилых домов; с юга – придомовая территория строящегося многоэтажного жилого дома, незастроенная территория с травяным покровом, деревьями и кустарниками, стихийными дорожками и протопами с ВРИ с востока – придомовая территория многоэтажных жилых домов 32,34,36,38,40,42 по ул. Академика Доллежаля, далее автомобильная дорога ул. Академика Доллежаля, далее территория многоэтажной жилой застройки; с запада – объекты инженерной инфраструктуры – водопровод, водонапорная станция ВНС – 3, трансформаторная подстанция; |
| 1.13. | ## Инженерные изыскания | Инженерные изыскания для подготовки проектной документации должны обеспечивать получение: - материалов о природных условиях территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция объектов капитального строительства, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения; - материалов для обоснования компоновки зданий и сооружений для принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, оценки опасных процессов и явлений, разработки схемы (проекта) инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства или реконструкции объекта; - исходных данных для расчетов оснований, фундаментов и конструкций, а также для проектирования сооружений инженерной защиты, выполнения земляных работ и принятия окончательных проектных решений при подготовке, экспертизе, согласовании и утверждении проектной документации. Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик зданий или сооружений, мероприятий инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды. Выполнить в соответствии с «СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» в объемах необходимых и достаточных для получения положительного заключения экспертизы и получения разрешения на строительство, в т.ч.: инженерно-геодезические изыскания инженерно-геологические изыскания инженерно-экологические изыскания |
| 1.14. | ## Технико-экономические показатели, характеристики ## объекта капитального строительства | Основные параметры рассматриваемого настоящим Техническим заданием нового ОКС: общая площадь объекта: не более 19 000 кв.м количество обучающихся: 1 100 чел. количество работников: 150 человек этажность: не более 4 эт. количество этажей: не более 5 эт. кол-во машиномест: не менее 20 м/м конструктивное решение технического этажа и технологического подполья выполнить без отсыпки части помещений до высоты 1,8 м и менее. |
| 1.15 | ## Технико-экономические показатели, характеристики благоустройства | Технико-экономические показатели благоустройства выполнить в соответствии с СП «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования», Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 (ред. от 07.12.2016) «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», приложением 4 к настоящему Техническому заданию «Требования к благоустройству». |
| 1.16 | Исходные данные | Для разработки проектной документации, проведения инженерных изысканий, и иных работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, подлежит передаче от Заказчика Исполнителю пакет (комплект) необходимой исходно-разрешительной документации: - Правоустанавливающие документы на земельный участок - Технические условия ресурсоснабжающих организаций на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: - Информация от МУП «Водоканал»; - Технические условия МУП «Теплосеть»; - Проект технических условий МУП «Электросеть». - Градостроительный план земельного - Протокол публичных слушаний - Утверждаемая часть проекта планировки и межевания территории утвержденного постановлением Главы. - Решение о переносе (демонтаже) участка линейного объекта инженерной инфраструктуры за счет выделенных средств бюджета муниципального образования (водопровод). - План – график выноса инженерных сетей. - Проект благоустройства участков улично-дорожной сети для организации не менее чем 2 транспортных примыканий для обеспечения транспортной доступности Территории проектирования и площадки не менее чем на 20 мест хранения автотранспортных средств вдоль Территории проектирования, пешеходной сети для организации доступности Территории проектирования, в том числе от остановочного пункта общественного транспорта. - Согласование размещения ОКС на приаэродромной территории аэродромов Москва (Домодедово), Внуково, Остафьево. - Согласование размещения ОКС в границах района аэродрома Москва (Внуково). |
| 1.17. | Срок начала и окончания работ | В соответствии с условиями контракта на выполнение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием. |
| 1.18 | Этапы выполнения работы | 1 этап: - Выполнение Инженерных изысканий, Проектной документации, Проекта интерьеров, Проекта благоустройства. - Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и получение свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области. - Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства. - регистрация документов и сведений в государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Московской области (ИСОГД) в объемах необходимых и достаточных для обращения и получения Заказчиком разрешения на строительство. - Представление материалов 1-ого этапа работы Заказчику. На 1 этапе Исполнитель направляет Заказчику для передачи в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области в составе указанном в п.1.21 настоящего Технического задания: - отчеты о ходе выполнения работ - не реже одного раза в две недели; - результаты устранения замечаний, полученные по результатам рассмотрения отчета о ходе выполнения работы – не позднее чем через 5 дней после получения соответствующих замечаний. 2 этап: - Выполнение Рабочей документации. - Представление материалов 2-ого этапа работы Заказчику. На 2 этапе Исполнитель представляет в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области: - информацию по каждому изменению фасадных, функционально-планировочных, технологических, интерьерных и благоустроительных решений, повлекших за собой изменения архитектурных решений здания. |
| 1.19. | ## Основные цели выполнения работы | Формирование комплекта документации, в объемах необходимых и достаточных, для обеспечения строительства ОКС (включая обустройство (отделку) внутренних помещений и благоустройство территории), архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения которого отвечают современным потребностям людей и направлены на создание комфортной среды. |
| 1.20. | Законодательная, нормативная и правовая база |  |
| 1.21. | Требования к представлению работы |  |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |  |
| 2.1. | Требования к архитектурным решениям | - Архитектурные решения выполнить в соответствии настоящим Техническим заданием, Технологическим заданием, требованиями к интерьерам и требованиями к благоустройству (приложения 2, 3, 4 к настоящему Техническому заданию). - Архитектурные решения должны быть выполнены с учетом современных тенденций проектирования аналогичных объектов на территории Российской Федерации и в мировой практике: - создание максимально комфортной среды, учитывающей ростовозрастные, психологические и технологические особенности планируемых функциональных процессов; - визуальная привлекательность и узнаваемость функционального назначения в фасадных решениях и благоустройстве - знаковый облик общественного здания в городском и природном контексте; - гармоничная интеграция в сложившуюся среду и природный ландшафт (учет сложившихся градостроительных ансамблей (основных и второстепенных точек восприятия, подъездов, ценных элементов архитектурной среды, рельефа и озелененных территорий); - экологичность и энергоэффективность; - рациональность и компактность планировочной структуры исходя из планируемых строительно-монтажных работ, эксплуатации; - трансформируемость помещений исходя из функциональных потребностей, пригодность планировок для модификаций; - долговечность, ремонтопригодность и высокое качество применяемых материалов, изделий, оборудования, мебели, составляющих элементов благоустройства; - пожарная безопасность. - В архитектурных решениях ОКС не допускаются: - выраженные исторические цитаты (копирование или выраженное цитирование русского узорочья, готики, ренессанса, барокко, рококо, псевдорусский и псевдовизантийский стили); - утрированный китч (нарочитая безвкусица, избыточная яркость красок, совмещение несочетаемых элементов); - несоответствие фасадных решений функциональному назначению или отсутствие визуальной эйдентики в фасадном решении; - несоответствие внешнего вида объекта урбанизированной среде населенного пункта (интерпретации деревенских домов, шале); - ухудшение показателей и характеристик комфортности (включая освещенность, расположение оконных и дверных проемов, высоту помещений) внутренней планировки ОКС в целях подчеркивания и выявления на фасадах авторского замысла. - Высоту помещений в чистоте от пола до потолка (до конструкций подвесного потолка (в случае применения) во вновь проектируемых общественных зданиях принимать не менее 3 м. - Высоту в чистоте коридоров и помещений вспомогательного по отношению к функциональным процессам назначения без доступа посетителей допускается сокращать до 2,2 м. - Предусмотреть установку программно-технических комплексов, обеспечивающих видеонаблюдение строительных площадок и мест, открытых для общего пользования (после ввода ОКС в эксплуатацию), и передачу данных в муниципальные центры обработки и хранения видеоданных. |
| 2.2. | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения | Архитектурные решения ОКС должны обеспечивать свободный доступ к ОКС и к предоставляемым в ОКС услугам инвалидам и другим маломобильным группам населения, удовлетворять их потребность в беспрепятственном самостоятельном передвижении по территории, на которой расположен ОКС, входа и выхода из ОКС, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски, а также соответствовать нормам и правилам, установленным законодательством Российской Федерации (в т.ч. СП 59.13330.2012), установленным законодательством Московской области (в т.ч. Законом Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ (ред. от 16.12.2015) «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области». Предусмотреть: - безбарьерные входы на Территорию проектирования; - ширину пешеходных дорожек основных не менее 2 м, второстепенных не менее 1,5 м; - места для инвалидов на кресле-коляске не менее 1,5 х 1,5 м в карманах для установки скамей; - безбарьерный доступ на площадки; - тактильные полосы вокруг препятствий на пешеходном пути (при необходимости); - пандусы: - в местах сопряжения горизонтальных уровней с разницей оптимальной - 1,3 - 1,5 см, допустимой - более 4 см; - из трех площадок: горизонтальная площадка у основания пандуса, наклонная поверхность пандуса, горизонтальная площадка на верхнем уровне; - с двухсторонними поручнями круглого сечения (диаметр не менее 4 и не более 6 см) на высоте 0,5 (для детей) и 0,9 м, расположенными максимально приближенными друг к другу (ширина не более 1,5 м между поручнями); - с уклоном менее 5%; - с длинной поручней с каждой стороны больше длины пандуса не менее чем на 0,3 м; - с непрерывной поверхностью поручней; - лестницы: - поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой; - с маркировкой ступеней желтым цветом или иным контрастным цветом по отношению к общему цвету ступеней (например: черный цвет для белых ступеней); - с применением для ориентации и помощи слепым и слабовидящим защитного углового профиля на каждой ступени по всей ширине марша (ширина профиля 0,05-0,065 м на проступи и 0,03-0.055 на подступенке); - для лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м; - все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней; поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%; - не следует применять на путях движения МГН ступеней с открытыми подступенками; - марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней; - применение одиночных ступеней не допускается (располагать пандусы); - расстояние между поручнями лестницы в чистоте должно быть не менее 1,0 м; - перед лестницей за 0,8 - 0,9 м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3 - 0,5 м; - в тех местах, где высота свободного пространства от поверхности земли до выступающих снизу конструкций лестниц менее 2,1 м, следует озеленение (кусты); - лестницы должны дублироваться пандусами; - для преодоления бордюрных камней предусмотреть бордюрные пандусы шириной не менее 90 см (понижение бордюрного камня должно быть окрашено контрастной краской, уклон должен быть не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м); - бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть, перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м; - высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м; - перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м; - тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.; - ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м; - через каждые 25 м пешеходного пути следует устраивать горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0 x 1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках; - продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%; - ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м; - лифт для перевозки МГН; - места в зрительном зале для МГН; - доступ к сцене и на сцену для МГН; - туалеты для МГН; - зоны отдыха для МГН. |
| 2.3. | Основные требования к конструктивным решениям | - Конструктивные решения выполнить в соответствии с настоящим Техническим заданием и требованиями действующих законодательных актов и норм, отдавая предпочтение при выборе изделий и материалов продукции, производимой на территории Московской области. - Конструктивное решение объекта капитального строительства выполнить с техническим этажом состоящим из: - помещений, предназначенных для прокладки коммуникаций, с высотой не более 1,8 м; - технических помещений для размещения оборудования и коридоров, обеспечивающих доступ в эти помещения, с высотой не менее 1,8 м; - Сопряжение помещений, предназначенных для прокладки коммуникаций (высота менее 1,8 м) с техническими помещениями, предназначенными для размещения оборудования и коридорами, обеспечивающими доступ в эти помещения (высота более 1,8 м) достигать с помощью ломанного сечения фундамента (в т.ч. фундаментной плиты) с устройством локальных понижений/возвышенностей. (при устройстве переменной высоты технического этажа исключить «искусственное» уменьшение высоты, путем засыпки (подсыпки), а также технологически необоснованного увеличения толщины конструктивных элементов (конструкций)). - При прокладке инженерных систем в коробах, шахтах (в т.ч. ОВ, ВК) исключить расположение коробов, шахт в виде отдельных элементов (частей таких элементов), создающих преграды при организации функциональной взаимосвязи между помещениями, технологической организации помещения (исключить сокращение полезной площади помещений путем расположения отдельных элементов (частей таких элементов), выходящих в пространство помещения более, чем 1-й поверхностью (плоскостями)). - При использовании в конструктивной системе колонн и пилонов, необходимо располагать данные элементы вровень с основной плоскостью стены по всем поверхностям элемента (за исключением случаев их отдельного местоположения). Исключить прокладку систем электроснабжения и сетей связи (слаботочные сети) в наружных коробах без визуального сокрытия внутри поверхности стен, потолков, полов. - Несущие конструктивные элементы выполнять из монолитного, сборного железобетона. Фундаменты – по результатам инженерно-геологических изысканий (возможно применение заводских бетонных и железобетонных конструкций). - Предусмотреть наружные ограждающие конструкции (стены, окна, покрытие) с улучшенными теплотехническими характеристиками в соответствии с требованиями Свода правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003). - Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков, принять в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека в соответствии с требованиями пожарной безопасности», СП 2.13130. |
| 2.4. | ## Требования к инженерным решениям | - Разработать документацию по инженерным системам и оборудованию в соответствии с требованиями действующих норм и правил и техническими условиями на подключение к соответствующим инженерным сетям с оборудованием узлов учета. - Все применяемые материалы, изделия, конструкции и оборудование, подлежащие сертификации в соответствии с постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 26.09.2016) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должны быть обеспечены сертификатами соответствия. - Исключить прокладку систем электроснабжения и сетей связи (слаботочные сети) в наружных коробах без визуального сокрытия внутри поверхности стен, потолков, полов. - Объект капитального строительства обеспечить следующими инженерными системами: Приточно-вытяжная вентиляция Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим и естественным побуждением. Количество приточных и вытяжных устройств принять с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений, режима работы, возможностей конструктивного исполнения. Приточные установки расположить в технических помещениях подвальной части ОКС, вытяжные – в венткамерах в уровне верхних этажей ОКС. Противодымную вентиляцию следует предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130. Холодоснабжение Принять холодоснабжение помещений сплит-системами с наружными и внутренними блоками с учетом функционального назначения помещений, режима работы, возможностей конструктивного исполнения. Отопление и теплоснабжение В качестве отопительных приборов предусмотреть секционные термобезопасные радиаторы или конвекторы. Количество отопительных приборов, их установленную и расчетную мощности определить расчетом. Приборы отопления оградить от случайного прикосновения защитными экранами. Электроснабжение Количество электроприемников, их установленную и расчетную мощности принять в соответствии с расчетом и технологическим заданием. Предусмотреть проектные решения по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения, мероприятия по экономии электроэнергии, по заземлению (занулению) и молниезащите. Тип, класс проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве ОКС, определить расчетом. Предусмотреть дополнительные и резервные источники электроэнергии (и мероприятия по резервированию) с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений, режима работы и возможностей конструктивного исполнения. Электроосвещение и силовое электрооборудование Предусмотреть следующие виды освещения: – рабочее; – аварийное (резервное и эвакуационное). Типы светильников для всех освещений принять в зависимости от характеристик помещений. В качестве осветительных приборов использовать светильники с энергосберегающими лампами. Аварийное освещение выполнить во всех инженерных помещениях, на путях эвакуации, в помещениях с постоянным пребыванием людей. Управление электроосвещением помещений выполнить: – для основных коридоров и лестничных клеток – централизованное, управляемое с рабочего места помещение охраны. – для остальных помещений – местное с выключателями у входов. Управление светильниками наружного освещения (в том числе охранного) – при помощи сумеречного реле или таймера, с возможностью централизованного управления с рабочего места администратора или охраны. Водоснабжение и канализация Объект капитального строительства должен быть обеспечен водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Разработать мероприятия по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей, мероприятия по резервированию воды, по учету водопотребления; по рациональному использованию воды и ее экономии с учетом автоматизации системы водоснабжения. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды определить с учетом расходов на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное (при необходимости). Предусмотреть наружные поливочные краны для полива территории, установку пожарных шкафов, оснащённых пожарными кранам, рукавами, стволами и местом для установки ручных огнетушителей. Дренаж и гидроизоляция Предусмотреть решения по сбору и отводу дренажных вод (при необходимости) с учетом сложившихся топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условий земельного участка, сведений о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании, конструктивных и технических решений подземной части ОКС. Внутренний водосток Системы сбора и отвода сточных вод, объем сточных вод, концентраций их загрязнений, способы предварительной очистки, применяемые реагенты, оборудование и аппаратуру, схемы прокладки канализационных трубопроводов, условия их прокладки, оборудование, материалы трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод предусмотреть с учетом сложившихся топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условий земельного участка, сведений о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании, конструктивных и технических решений подземной части ОКС. Отведение ливневых и талых вод с кровли предусмотреть системой внутренних водостоков в ливневую сеть канализации. Параметры ливневой канализации определить с учетом расчетного объема дождевых стоков. Автоматическое пожаротушение Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определить в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемого ОКС и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов. Охранно-пожарная сигнализация и оповещение о пожаре Предусмотреть локальное оповещение в случае несанкционированного проникновения и при пожаре, передачу тревожного сообщения о пожаре на пост пожарной части. Пожарные извещатели предусмотреть адресно-аналоговыми. Система охранной сигнализации ОКС должна включать следующие мероприятия: – контроль состояния дверей и окон; – контроль состояния помещений. Контроль и управление доступом Предусмотреть применение видеодомофонов и электронных замков, оснащённых считывателями и брелоками идентификации на служебных входах в ОКС с размещением абонентских устройств в помещении охраны. Предусмотреть автоматическое открытие замков по сигналу ПОЖАР системы автоматики противопожарной защиты. Диспетчеризация Предусмотреть щит контроля аварий инженерного оборудования с лампами «АВАРИЯ» на посту охраны, отображающий аварии систем отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Видеонаблюдение Предусмотреть систему круглосуточного видеоконтроля прилегающей территории и помещений. Оборудование охранного видеонаблюдения должно включать в себя наружные стационарные камеры цветного изображения, наружные купольные цветные видеокамеры, внутренние видеокамеры, центральное оборудование – видеомониторы и аппаратуру видеорегистрации для просмотра текущих или записанных видеоизображений в полноэкранном или мультиплексированном режимах со сроком хранения видеоданных не менее 30 суток. Места установки и расположения камер определить с учетом функционального назначения обслуживающих помещений с учетом согласования рабочей группой по рассмотрению вопросов создания и развития системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», созданной на территории каждого муниципального образования Московской области. Наружные стационарные видеокамеры оборудовать климатическими кожухами, обеспечивающими работу оборудования при любых погодных условиях. Видеокамеры оснастить объективами с различными характеристиками в соответствии с требуемым углом обзора и местом установки в соответствии с общими техническими требованиями к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион». Центральное оборудование системы охранного телевидения расположить в помещении с круглосуточным дежурством обслуживающего персонала (пост охраны). Камеры наблюдения расположить таким образом, чтобы просматривались периметр, прилегающая территория ОКС, внутренняя площадь ОКС в соответствии с общими техническими требованиями к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион». Произвести необходимый расчет потребности системы видеонаблюдения исходя из условия исключения возможности возникновения «мертвых зон». Предусмотреть возможность построения интегрированной системы охранного видеонаблюдения с использованием только цифрового оборудования с подключением к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион». Телефонизация и мини АТС Предусмотреть возможность обеспечения рабочих мест городской, междугородной и международной телефонной, а также факсимильной связью. Предусмотреть возможность применения телефонов с мини АТС с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений. Радиофикация Предусмотреть установку радиодинамиков с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений. Обеспечить бесперебойное питание активного оборудования системы радиофикации. Телевидение Предусмотреть устройство системы приема коллективного эфирного телевидения, позволяющую принимать и транслировать к абонентам телевизионный сигнал (47-862 МГц). Для приема эфирных каналов применить наружную эфирную телевизионную антенну. Места установки телевизионных розеток, схемы установки антенны определить с учетом возможностей их конструктивного исполнения и функционального назначения помещений. Электрочасофикация Предусмотреть подключение и синхронизацию к часовой станции (мастер-часам) ведомых часов по проводной связи с учетом возможностей их конструктивного исполнения и функционального назначения помещений. Телекоммуникация, компьютерная сеть и оптико-волоконная связь с интернет Выполнить в соответствии с СП 132.13330. СП 133.13330.2011, СП 134.13330.2011, Р 78.36.002-2010, распоряжением Министерства государственного управления Московской области от 20.09..2016 № 10-76/РВ. |
| 2.5. | Требования к благоустройству территории | При размещении элементов благоустройства должны быть соблюдены требования технических регламентов, санитарные требования, требования к благоустройству, установленные Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, требования к благоустройству, указанные приложении 4 к настоящему Техническому заданию. При подборе составляющих элементов благоустройства должны быть обеспечены характеристики: безопасность; функциональность; долговечность, ремонтопригодность, экономичность в эксплуатации; учет ростовозрастных особенностей посетителей (каждой планируемой возрастной группы); визуальная привлекательность и соответствие вида элементов благоустройства фасадам здания. Разработать проект благоустройства территории ОКС с учетом сохранения показателей гидрологического, геологического, планировочного комфорта на прилегающих территориях и земельных участках, исключающих заболачивание и эрозию почвы: - выполнить вертикальную планировку территории с дренажной системой, подпорными стенками и укрепленными откосами (при необходимости); - подпорные стенки выполнить с учетом разницы высот сопрягаемых террас (перепад рельефа менее 0,4 м оформить бортовым камнем или выкладкой естественного камня, при перепадах рельефа более 0,4 м подпорные стенки проектировать как инженерное сооружение, обеспечивая устойчивость верхней террасы гравитационными видами подпорных стенок); - предусмотреть ограждения подпорных стенок и отвалов вдоль проездов и пешеходных дорожек (при высоте подпорной стенки более 1,0 м, а откоса - более 2 м), высоту ограждений рекомендуется устанавливать не менее 0,9 м; - при организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев (применение открытых водоотводящих устройств не допускается); - при проектировании озеленения следует учитывать: минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений, предусмотрев зонирование территории стационарным озеленением (группами, солитерами, живыми изгородями, кулисами, шпалерами, газонами, цветниками), использование сезонного озеленения допускается только для мобильных элементов; - озеленение должно обеспечивать визуальную привлекательность участка начиная с этапа ввода объекта в эксплуатацию, а также всесезонный благоприятный вид; - подбор растений должен быть осуществлен из адаптированных пород посадочного материала с учетом их устойчивости к воздействию антропогенных факторов в условиях высокого уровня загрязнения воздуха рекомендуется формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (не смыкание крон); - виды покрытий должны быть прочными, ремонтопригодными, экологичными, не допускающими скольжения, выбор видов покрытия следует принимать в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования (с шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4); мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных; - для деревьев, расположенных в мощении, в случае их планирования без приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек предусмотреть выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: щебеночное, галечное, "соты" с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций; - колористические решения применяемых видов покрытий выполнять с учетом цветового решения здания; - при уклонах пешеходных коммуникаций более 50% предусмотреть лестницы и пандусы (ступени наружных лестниц в пределах одного марша следует устанавливать одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней шириной не менее 40 см и уклоном 10-20% в сторону вышележащей ступени, лестницы и пандусы выполнить из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок, при отсутствии ограждающих пандус конструкций следует предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни, горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса выполнить отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом); - по обеим сторонам лестницы или пандуса выполнить поручни на высоте 800-920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм, при ширине лестниц 2,5 м и более выполнить разделительные поручни, предусмотреть конструкции поручней , исключающие соприкосновение руки с металлом); - для сбора бытового мусора предусмотреть малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб.м) и (или) урны (в том числе у площадок и скамей), во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок; - при выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков должно быть обеспечено соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп, требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть модульным, удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным; - при проектировании освещения должны быть предусмотрены: функциональное, архитектурное освещение и световая информация, обеспечивающие: - количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения; - надежность и безопасность работы установок, защищенность от вандализма; - экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии; - эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время; - удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок. - Подъездные пути к участкам кратковременного хранения автотранспортных средств (посетители, работники) предусмотреть не пересекающимися с основными направлениями пешеходных путей, не допускать организации транзитных пешеходных путей через участок длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств. - Участок кратковременного хранения автотранспортных средств изолировать полосой зеленых насаждений шириной не менее 3 м (въезды и выезды должны иметь закругления бортов тротуаров и газонов радиусом не менее 8 м). |
| 2.6. | Требования к интерьерным решениям | Интерьерные решения должны учитывать специфику функционального назначения ОКС, в т.ч. ростовозрастные особенности посетителей и быть удобными для работников, соответствовать требованиям к интерьеру, указанным в приложении 3 к настоящему Техническому заданию, в т.ч.: Мебель: - долговечность: - наибольший срок эксплуатации изделий из равных аналогов; - безотказность: - сведения в декларации или положительный опыт использования аналогов; - ремонтопригодность: - наличие взаимозаменяемых, унифицированных элементов; - сохраняемость: - наличие защитных покрытий, ножки изделий, торцевые элементы; - места сопряжения поверхностей и различных материалов устойчивы к воздействию воды, механическим и химическим воздействиям; - свето- и термостойкость; - стойкость к истиранию; - удобство пользования мебелью: - встроенные элементы; - возможность трансформации по высоте и взаиморасположению; - масса и габариты мебели с возможностью перемещения; - психологический комфорт; - гигиеничность: - минимальная загрязняемость и легкость очистки из равных аналогов; - мебель без резных украшений; - преимущественно облицовка пластиками; - эстетичность: - форма, цвет, состояние поверхностей, сочетание элементов, совместимость форм и деталей должны учитывать психологические, функциональные, ростовозрастные особенности посетителей и работников; - использование различных оттенков древесной породы, различных оттенков белого, теплых и холодных оттенков одного цвета в одном помещении не допускается; - безопасность: - наличие сертификатов и деклараций соответствия; - при использовании ДСП, фанеры и тп. класс эмиссии плит – Е1, использование мягких древесноволокнистых плит не допускается; - соответствие нормативным требованиям к качеству (стандартам). Отделка (все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными и долговечными): - стены: - должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую влажную уборку с применением химических веществ; - при использовании аппликативных элементов должна быть обеспечена устойчивость к истиранию; - размещение выступающих декоративных элементов должно исключать травматизм, обеспечивать лёгкость в уборке; - в помещениях, ориентированных на южные румбы горизонта, применяют отделочные материалы и краски неярких холодных тонов, с коэффициентом отражения 0,7 - 0,8 (бледно-голубой, бледно-зеленый и иные светлые холодные оттенки ), на северные румбы - теплые тона (бледно-желтый, бледно-розовый, бежевый) с коэффициентом отражения 0,7 - 0,6, отдельные элементы допускается окрашивать в более яркие цвета, но не более 25% всей площади помещения (цвет стен должен учитывать цвет мебели и оборудования); - отделка стен должная учитывать специфику помещения (в том числе влажность и особенности уборки); - потолки: - подвесной кассетный (высота, технические и эстетические характеристики должны соответствовать функциональным требованиям каждого помещения в отдельности); - наилучшие показатели влагостойкости, устойчивости к химическим средствам при влажной уборке, грязеотталкивающих свойств, огнестойкости, антимикробных покрытий, отсутствию деформирующихся элементов, высокого коэффициента светоотражения, наибольший срок эксплуатации из аналогов; - отсутствие выступающих элементов, приводящих к образованию пыли и загрязнений; - светильники встроенные (низкое энергопотребление, отсутствие мерцания (коэффициент пульсации - менее 1%), долгий срок службы, высокий световой поток, рассеиватели и отражатели, обеспечение нормативных показателей освещенности, уровней естественного и искусственного освещения, при комфортной и экономичной эксплуатации для каждого помещения); - раскладка и цвет кассет потолка и дизайн светильников должны соответствовать общему интерьерному решению помещений; - полы: - при выборе типа покрытий исходить из эксплуатационных воздействий и специальных требований к полам в конкретных помещениях (учитываемые характеристики: оптимальные комфортность и гигиенические условия для эксплуатации, интенсивность механических воздействий, пожаробезопасность, антистатичность, беспыльность, теплоусвоение, звукоизолирующая способность, скользкость, требования к типу материала (при наличии), срок эксплуатации, эстетические характеристики, особенности и интенсивность уборки с применением химических веществ) и климатических условий; - раскладка и цвет элементов отделки пола должны соответствовать общему интерьерному решению помещений. Оборудование: перечень технологического оборудования должен быть согласован с Министерством образования Московской области до включения в состав Проектной документации и применения в Проекте Интерьеров. |
| 2.7. | ## Проект организации строительства | 1. Разработать раздел ПОС, соответствующий нормам и правилам, требованиям Российской Федерации. Предусмотреть мероприятия по восстановлению нарушенного благоустройства за границами строительной площадки. 2. Разработать «Схему организации движения транспорта и пешеходов на период строительства». Затраты учесть в сметной документации. |
| 2.8. | Охрана окружающей среды | - Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: - для всех форм воздействия объекта должны быть подобраны проектные решения по нейтрализации (или уменьшению) негативного влияния объекта на окружающую среду с обоснованием и выбором наилучших технических решений, обеспечивающих предотвращение или сокращение выбросов в атмосферу, сбросов в водные объекты, снижающих площадь отчуждаемых земель, уменьшающих количество и токсичность отходов производства и т.п.; - обоснование принятых решений должно быть подкреплено расчетами экономической эффективности применяемых природоохранных мероприятий; - при определении эффективности следует сопоставлять затраты на реализацию природоохранных мероприятий с величиной предотвращенного ущерба, выявляемого для всех реципиентов. |
| 2.9. | Требования к энергоэффективности | - Проектные решения выполнить в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»: - установить класс энергоэффективности здания – В («высокий»): - оснастить системы отопления автоматизированными узлами управления; - обеспечить наличие в зданиях площадью свыше 1 тыс. кв.м индивидуального теплового пункта; - предусмотреть увеличенное сопротивление теплопередачи наружных стен и перекрытий здания по отношению к базовому уровню; - предусмотреть систему централизованного теплоснабжения с коэффициентами энергетической эффективности выше 0,65, систему децентрализованного теплоснабжения; - предусмотреть энергоэффективные оконные и витражные системы; - оснастить термостатами и измерителями расхода потребляемой тепловой энергии, установленными на отопительных приборах вертикальных систем отопления, термостатами на отопительных приборах; - оснастить теплообменниками для нагрева воды на горячее водоснабжение с устройством автоматического регулирования ее температуры, установленными на вводе в здание или части здания; - оснастить электродвигателями для вентиляторов вентсистем, лифтов, перемещения воды в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, систем кондиционирования. - оснастить приборами учета энергетических и водных ресурсов, установленными на вводе в здание; - оснастить устройствами, оптимизирующими работу вентсистем (воздухопропускные клапаны в окнах или стенах, автоматически обеспечивающие подачу наружного воздуха по потребности, утилизаторы теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного, использование рециркуляции); - оснастить регуляторами давления воды в системах холодного и горячего водоснабжения на вводе в здание, строение, сооружение (для многоквартирных домов - на вводе в здание, в квартирах, помещениях общего пользования); - оснастить энергосберегающими осветительными приборами; - оснастить дверными доводчиками; - оснастить второй дверью в тамбурах входных групп, обеспечивающей минимальные потери тепловой энергии; - оснастить ограничителями открывания окон. - Выполнить энергетический паспорт. |
| 2.10. | ## Требования к разработке сметной документации | - Сметную документацию выполнить в соответствии с «ПЦСН-2014 МО. Порядок ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области (с изменениями)»: - сметную документацию выполнить на основании рабочих чертежей, входящих в состав рабочей документации; - выполнить объектные и локальные сметы; - не допускать превышения в сметной стоимости лимита, установленного для объекта программой финансирования; - в сводном сметном расчете сметная стоимость должна быть указана в двух уровнях цен (базисном на 01.01.2000 и текущем); - локальные сметы на приобретение и монтаж оборудования, мебели и инвентаря разработать в соответствии с положениями, предусмотренным в МДС 81-35.2004 (выделить в сметной документации монтируемое и не монтируемое оборудование); - удельные показатели стоимости объекта не должны превышать установленных нормативов цены строительства (НЦС). |
| 2.11. | Состав ## проектной документации | Содержание разделов Проектной документации должно быть сформировано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, а также с учетом Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 и иных стандартов СПДС , в т.ч.: Раздел 1 «Пояснительная записка»: текстовая часть должная быть выполнена в соответствии с требованиями п. 10 раздела II ППРФ № 87; Документы, копии документов в соответствии с подпунктом б) пункта 10 раздела II ППРФ № 87 должны быть в полном объеме приложены к пояснительной записке. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»: текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 12 раздела II ППРФ № 87; Раздел 3 «Архитектурные решения»: текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 13 раздела II ППРФ № 87; Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 14 раздела II ППРФ № 87; Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» должен состоять из 7 подразделов: подраздел 1 «Система электроснабжения» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 16 раздела II ППРФ № 87; подраздел 2 «Система водоснабжения» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 17 раздела II ППРФ № 87; подраздел 3 «Система водоотведения» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 18 раздела II ППРФ № 87; подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 19 раздела II ППРФ № 87; подраздел 5 «Сети связи» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 20 раздела II ППРФ № 87; подраздел 6 «Система газоснабжения» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 21 раздела II ППРФ № 87; подраздел 7 «Технологические решения» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 22 раздела II ППРФ № 87; Раздел 6 «Проект организации строительства» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 23 раздела II ППРФ № 87; Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» (указать только при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части объекта капитального строительства) текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 24 раздела II ППРФ № 87; Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 25 раздела II ППРФ № 87; Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 26 раздела II ППРФ № 87; Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 27 раздела II ППРФ № 87; Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 28 раздела II ППРФ № 87; Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» (указать только по решению Заказчика) текстовая часть должна быть выполнена в соответствии с требованиями п. 29 раздела II ППРФ № 87; Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами», включая «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства». |
| 2.12 | Состав проекта интерьеров | - Содержание проекта интерьеров должно полностью соответствовать Проектной документации, перечням мебели, оборудования, отделочных и строительных материалов, на которые выполнен сметный расчет. - К составу проекта интерьеров прилагаются прайс-листы сметного расчета, сохраняемые для отчетности не только с текстовыми характеристиками, но и визуальными изображениями выбранной мебели, оборудования, элемента отделки. - Проект интерьеров выполняется с цветными схемами и иллюстрациями. - Проект интерьеров выполнить в объеме, необходимом для обустройства каждого помещения (отделка (стены, пол, потолок), оборудование, мебель) по разделам: Раздел 1 «Пояснительная записка»; Раздел 2 «Размещение дверей с ведомостью применяемых дверей» (план размещения, характеристики, визуализация); Раздел 3 «Полы с ведомостью применяемых материалов» (план размещения, характеристики, визуализация); Раздел 4 «Потолки с ведомостью применяемых материалов, расположением осветительных приборов и их ведомостью» (план размещения, характеристики, визуализация); Раздел 5 «Помещения с указанием вида отделки стен и применяемых материалов, расположением элементов информации, навигации, аппликативных и иных декоративных элементов»; Раздел 6 «Мебель»: - планы расположения сантехнических приборов с ведомостью применяемых приборов; - планы с расположением мебели и иных предметов интерьера с ведомостью объектов; - развертки по всем стенам с мебелью (для помещений и коридоров с доступом посетителей, административных помещений); - 3-d визуализации интерьеров основных помещений с доступом посетителей (не менее 3 помещений основного скопления посетителей), типовых помещений для посетителей (не менее 3 помещений), коридоров/холлов/рекреаций для посетителей (не менее 3 коридоров/холлов/рекреаций). Раздел 7 «Перечень не монтируемого оборудования»: - перечень оборудования и мебели в виде проекта приложения к контракту на закупку оборудования и мебели объеме и виде, необходимых для организации процедур на закупку, согласованный Министерством образования Московской области. |
| 2.13 | Состав проекта благоустройства | - Содержание проекта благоустройства должно полностью соответствовать Проектной документации, перечням покрытий, малых архитектурных форм, уличной мебели, оборудования, элементам озеленения, освещения, информации и навигации. - К составу проекта благоустройства прилагаются прайс-листы сметного расчета, сохраняемые для отчетности не только с текстовыми характеристиками, но и визуальными изображениями выбранных элементов и составляющих элементов. - Проект благоустройства выполнить в объеме, необходимом для обустройства всей территории объекта, а также территорий, благоустраиваемых и реабилитируемых для нужд объекта по разделам: Раздел 1. Материалы по комплексному благоустройству и озеленению территории: 1) пояснительная записка, обосновывающая принятые решения; 2) графические материалы: - схема существующего использования территории в период подготовки Проектной документации (опорный план) М 1:500; - генеральный план, М 1:500; - план озеленения территории, М 1:500; - план организации рельефа, М 1:500; - план земляных масс, М 1:500; - план дорожных покрытий М 1:500; - план благоустройства с расстановкой МАФ М 1:500; - площадки с расстановкой оборудования М 1:200; - схемы цветников М 1:200; - схема расстановки элементов освещения; - визуализация покрытий, МАФ, уличной мебели, мусорных контейнеров, цветников, ограждений, освещения, настилов, входных групп и т.д.; Раздел 2. «Меры для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН и созданию «безбарьерной среды»» |
| 2.14. | Состав и содержание рабочей документации | - Состав и содержание разделов рабочей документации обеспечить в объеме, необходимом для осуществления строительно-монтажных работ, благоустройства территории и обустройства помещений с учетом соответствующих государственных и национальных стандартов, требований действующих нормативно-технических документов. - Содержание Рабочей документации должно полностью соответствовать Проектной документации, Проекту благоустройства, Проекту интерьеров. |
| 2.15. | Экспертиза проектно-сметной документации. | - Представление проектной документации, результатов инженерных изысканий для проведения государственной экспертизы, обращение о проверке достоверности сметной стоимости осуществляется Исполнителем через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области. - Исполнитель представляет на государственную экспертизу, разработанную проектную и сметную документацию в электронном виде и получает положительное заключение государственной экспертизы. - Стоимость экспертизы оплачивает Исполнитель. |
| 2.16. | Рассмотрение архитектурного облика | - Архитектурный облик ОКС подлежит рассмотрению в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 30.12.2016 № 1022/47 через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области. - Исполнитель представляет на согласование материалы архитектурно-градостроительного облика и получает Свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика ОКС на территории Московской области. |
| 2.17. | Регистрация в ИСОГД | - Проектная документация подлежит регистрации в ИСОГД. - Исполнитель работы регистрирует в ИСОГД Проектную документацию и получает регистрационный номер. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Схема с указанием границ территории, в отношении которой должны быть выполнены работы, предусмотренные Техническим заданием