Утверждено

____________

«___»  ________ 2018г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на разработку проектной документации на реконструкцию газопровода и системы газоподготовки, газотурбинной электростанции (ГТЭС)

ООО «Нефтеюганскпромсервис».

г. Нефтеюганск

2017г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.	3

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГТЭС.	3

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.	3

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.	5

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ ГТЭС.	6

6. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ.	6

7. Требования к топливу.	7

8. Требования к строительным решениям.	7

9. Требования к технологическим решениям.	7

10. Требования к поставке.	7

11. Внеплощадочные подъездные автодороги.	8

12.  Внеплощадочные сети и сооружения на них.	8

13. Внешние связи и транспорт.	8

14. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ.	8

15. ТРЕБОВАНИЯ К строительно монтажным РАБОТАМ.	8

16. ТРЕБОВАНИЯ К ПУСКО-НАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ.	8

17. Требования к разработке природоохранных мероприятий, мероприятий ГО и ЧС, промышленной безопасности.	9

18. Состав и содержание проектной документации.	9

19. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ..	9

20. Особые условия.	9

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	10

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	11

### 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Настоящее техническое задание распространяется на проектирование, поставку и строительство дополнительного оборудования подготовки газа газотурбинной электростанции  (ГТЭС), с целью исключения проявления капельной жидкости в топливном газе.

### 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГАЗОПОТРЕБЛЯЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ГТЭС.

2.1. Электростанции ПАЭС-2500 в количестве 5 единиц.

а) Максимальный суммарный объем газопотребления  – 4,8 тыс. м3/час.

б) Минимальный объем газопотребления – 1,9 тыс. м3/час.

3. ПАРАМЕТРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОММУНИКАЦИЙ

3.1 Газопровод подводящий (до БПГ) – Приложение №1:

а) Протяженность -0,678км;

б) Ду – 219 х 8;

в) PN – 1.7МПа;

Точка врезки – газопровод ЦСПиТГ 3 АГРС ООО «РН-Юганскнефтегаз»

3.2 Блок подготовки газа (БПГ) – Приложение №2.

3.3. Внутриплощадочные сети газоснабжения – Приложение №3.

а) Ду – 159 х 8. 325 х 8;

в) PN – 1.2МПа;

### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

4.1. Проектируемое дополнительное оборудование подготовки газа газотурбинной электростанции  (ГТЭС) должно обеспечивать улавливание газо-жидкостных шапок, поступаемых из подводящего газопровода газоснабжающей организации. Подогрев газа для газопотребляющего оборудования до 50°С. Исключение проявления капельной жидкости в топливном газе.

Соответствовать требованиям нормативных и регламентирующих документов РФ в части проектирования, изготовления и строительства объектов.

4.2. Требования к конструкции

4.2.1. В качестве оборудования шапкоулавливания запроектировать объемный сепаратор с возможностью ведения контроля количества и откачки образовавшейся жидкости специализированным автомобилем. Производительность которого подтвердить проектным расчетом. Способ размещения определить проектом.

4.2.2. В качестве подогревающего устройства запроектировать газовый подогреватель непрямого действия. Мощность определить проектным расчетом. Место размещения оборудования определить проектом.

Все проектируемое оборудование должно быть совместимо с ранее запроектированному (существующему) оборудованию, соответствовать климатическому исполнению, в соответствии с районом размещения, отвечать требованиям технического задания и обеспечивать нормальную работу, безопасную и удобную эксплуатацию оборудования при следующих условиях:

- температуре окружающего воздуха – от минус 50 до плюс 40(С;

- относительной влажности воздуха до 96% при +25(С;

- запыленность воздуха до 0,01г/м3;

- воздействие атмосферных осадков в виде дождя и снега.

Проектируемое оборудование должно быть обеспечено:

- автоматическая система сигнализации и защиты;

- иметь возможность передачи значений контролируемых параметров в операторную ГТЭС;

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1.  ГТЭС должна соответствовать «Правилам устройства электроустановок», «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», «Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок».

5.2. Конструкция проектируемого оборудования должна обеспечивать безопасность обслуживающего персонала.

5.3. Все оборудование и материалы, применяемые на объекте, должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта и разрешения на применение согласно требований, применяемым на территории РФ.

### 6. Характеристики топливного газа .

6.1.      Приложение №4 (паспорт газа);

### 7. Требования к строительным решениям.

7.3.	Строительство вести в два этапа;

### 8. Требования к поставке.

8.1	Базис поставки оборудования – ХМАО – Югра, Нефтеюганский р-н, КС-В на Правдинском месторождении нефти.

### 9. Внеплощадочные подъездные автодороги.

9.1       Федеральная автодорога трассы Тюмень-Ханты-Мансийск

### 10.  Внеплощадочные сети и сооружения на них.

10.1.       Существующие сети и сооружения (или проектируемые по отдельному заданию).

### 11. Внешние связи и транспорт.

11.1.       Использование существующих транспортных средств и коммуникаций Заказчика;

### 12. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИМ РАБОТАМ.

12.1.	В соответствии с действующими нормами законодательства

### 13. ТРЕБОВАНИЯ К строительно монтажным РАБОТАМ.

13.1.	Выполнение СМР должно соответствовать существующим строительным нормам и правилам и действующим нормативным документам, в том числе СНИП 3.05.06 85.

13.2.	Подрядчик должен обеспечить комплекс строительно-монтажных работ оборудования в объеме проекта.

13.3.	Подрядчик должен обеспечить присутствие компетентного представителя для осуществления функций контроля, в случае выполнения строительно-монтажных работ силами Заказчика. Объем работ согласовывается с Заказчиком.

### 14. ТРЕБОВАНИЯ К ПУСКО-НАЛАДОЧНЫМ РАБОТАМ.

14.1.	Подрядчику предусмотреть выполнение пуско-наладочных работ основного и вспомогательного оборудования в объеме проекта в соответствии со СНИП 3.05.06 85 и д.р..

14.2. 	Подрядчик должен предусмотреть проведение индивидуальных испытаний оборудования, а так же участие в комплексном опробовании в соответствии со СНИП 3.05.06 85 и д.р..

### 15. Требования к разработке природоохранных мероприятий, мероприятий ГО и ЧС, промышленной безопасности.

15.1.     Предусмотреть мероприятия в соответствии с природоохранными  нормами  требованиями;

15.2.     Предусмотреть мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями ГО и ЧС;

15.3.      Предусмотреть мероприятия по промышленной безопасности.

### 16. Состав и содержание проектной документации.

16.1.	РД должна соответствовать действующим в РФ нормативным документам в том числе постановления правительства №87 в объеме необходимом для прохождения необходимых экспертиз и получения необходимых разрешений.

### 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ..

17.1.	Подрядчик должен обеспечить наличие необходимых разрешительных документов для осуществления строительства (предоставить документы подтверждающие членство в саморегулирующих организациях по направлениям – Проектирование, Строительство, Монтаж).

17.2.	Подрядчик должен обладать подтвержденным, собственным опытом строительства в аналогичных условиях.

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СХЕМА ПОДОДЯЩЕГО ГАЗОПРОВОДА ГТЭС

### ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ (БПГ)

### ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СХЕМА ВНУТРИПЛОЧАДНОГО ГАЗОПРОВОДА ГТЭС

### ПРИЛОЖЕНИЕ 4

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ГАЗА (ПАСПОРТ ГАЗА)