Техническое задание

на выполнение проектных работ

системы автоматики и диспетчеризации

инженерных систем

жилого дома

по адресу:  Москва,

г. Москва,  2011г.

1 Общие данные

………………………………………………….

2  Назначение системы и цели создания

2.1    Система автоматики и диспетчеризации предназначена для централизованного мониторинга, контроля параметров и управления инженерными системами здания по адресу:

……………………………………………..

3  Характеристика объекта автоматизации

Планируемыми работами, является разработка проекта автоматизации и централизованной системы диспетчеризации систем жизнеобеспечения здания, расположенного по адресу:

В состав инженерного оснащения здания входят следующие системы:

- системы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции;

- система кондиционирования воздуха;

- системы ИТП,отопления и горячего водоснабжения.

4 Технические требования к системе

4.1 Требования к системе в целом

………………………………………………

4.1.6  Диспетчеризацию инженерных систем и локальную автоматику вытяжной вентиляции  выполнить на свободно программируемых контроллерах Saia-Burgess (Швейцария) серия PCD2 (PCD3).

.

- ………………………………….

4.5  Требования к аппаратно-программному комплексу верхнего уровня

…………………………………………………..

4.6  Требования к контроллерам управления

…………………………….

5 Перечень функций подсистем. Объём автоматизации и диспетчеризации.

5.1   Отопление  и ГВС

5.1.1 Система  отопления представляет  собой  отопительную установку  в составе  двух  отопительных  котлов Buderus (производство  Германия) в комплекте с локальной автоматикой  Logomatic-4321  и  Logomatic-4323, реализующих режим  функционирования  ведущего  и ведомого котла.

5.1.2 Мониторинг и диспетчеризацию  системы  отопления (котельной)  выполнить  через  коммуникационный   порт  Logomatic-LON (шлюз  LON-Gateway)   путем   интеграции автоматики отопительной установки  в сеть LON в качестве  LON узла.

Через  LON-Gateway реализовать  функции (см. таблицу 1):

- дистанционное управление и контроль отопительной  установки  через сеть LON;

-  переключение режимов работы (постоянно дневной/ постоянно ночной/ автоматический);

-  контроля и индикации измерений температуры котла и контуров отопления и ГВС;

-  индикация сообщений о неисправностях (код ошибки согласно руководства по эксплуатации в диапазоне от 1 до 213).

Таблица 1

| Наименование сигнала | Аналоговый вход AI | Аналоговый выход AO | Дискретный вход DI | Дискретный выход DO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружная температура | 1 |  |  |  |
| Код ошибки системы отопления (коды от 1 до 213 согласно руководства по эксплуатации) | 1 |  |  |  |
| Отопительный котел 1 и 2 |  |  |  |  |
| Статус горелки: Вкл.ступень 1 и вкл. ступень2 |  |  | 2 |  |
| Температура котла | 1 |  |  |  |
| Отопительный контур 1 - 6 |  |  |  |  |
| Режим работы: День/Ночь/Автомат |  |  | 3 | 3 |
| Уставка комнатной температуры | 1 | 1 |  |  |
| Температура в подающем трубопроводе отопительного контура | 1 |  |  |  |
| Контур ГВС |  |  |  |  |
| Режим работы: День постоянно вкл ручной / Ночь управл. ГВС выключено/ Автоматический |  |  | 3 | 3 |
| Режим работы циркуляц. насоса: День постоянно вкл ручной / Ночь насос выключен ручной/ Автоматический |  |  | 3 | 3 |
| Уставка температуры ГВС | 1 | 1 |  |  |
| Фактическая температура ГВС | 1 |  |  |  |

5,2  Приточно-вытяжная вентиляция

Установки П1,П2,П3  поставляются со встроенной автоматикой и LON-шлюзом. Для данных установок проектом предусматривается только функции  мониторинга с возможностью ввода уставок и смены режимов работы.

Установка П4 не имеет локальной автоматики и проектом предусматривается управление со шкафа автоматики и диспетчеризации.

# 5.2.1  Алгоритмы управления установки П4

5.2.1.1 Система работает в режимах местного и дистанционного управления.

5.2.1.2 Перевод системы из дистанционного в местное управление и, наоборот, осуществляется переключателями на электрощите управления системы.

5.2.1.3 Дистанционное управление осуществляется от системы диспетчеризации  по команде оператора.

5.2.1.4. Система управления включает и выключает установку и управляет ее работой в «зимнем» и «летнем» режиме.

5.2.1.5 Воздушная заслонка с опережением блокируется  с приточным вентилятором - вентилятор включается только после полного открытия заслонки. Запуск приточного вентилятора происходит только при получении ответа с концевого выключателя о полном открытии  между открытием заслонки.

5.2.1.6 Вытяжной вентилятор программно сблокировать с приточным вентилятором  при включении приточного вентилятора включается соответствующий вытяжной вентилятор, и наоборот, при выключении приточного вентилятора вытяжной вентилятор выключается. 5.2.1.7 Предусмотреть дополнительный запуск вытяжных вентиляторов вне зависимости от включения приточных.

5.2.2  Работа системы в «зимнем» режиме

……………………………………..

5.2.3  Работа системы в «летнем» режиме

……………………………..

5.2.4  Мониторинг и диспетчеризацию установок вентиляции Swegon выполнить через LON-шлюз с реализацией на АРМ диспетчера функций:

- Управление оборудованием установок (сброс аварий, установка режимов летний/зимний, охлаждение выкл/автомат).

- Контроль работы и состояния элементов установок;

- Измерение и контроль значений поддерживаемых параметров температур с регистрацией аварийных ситуаций;

- Регулирование. Изменение значений параметров, поддерживаемых установками

5.2.4.1 Для установок только с нагревом воздуха предусмотреть следующие сигналы контроля и управления: (П4)

| Наименование сигнала | Типы сигналов |
| --- | --- |
|  | Аналоговый вход AI | Аналоговый выход AO | Дискретный вход DI | Дискретный выход DO |
| Положение ключа управления оборудованием установок |  |  | 1 |  |
| Управление вентилятором |  |  |  | 1 |
| Состояние автомата защиты вентилятора |  |  | 1 |  |
| Состояние магнитного пускателя вентилятора |  |  | 1 |  |
| Перепад давления на приточном вентиляторе | 1 |  | 1 |  |
| Перепад давления на фильтре |  |  | 1 |  |
| Состояние привода воздушной заслонки on/off с пружинным возвратом |  |  | 1 |  |
| Положение ключа управления насоса подогрева |  |  | 1 |  |
| Управление насосом подогрева |  |  |  | 1 |
| Состояние автомата защиты насоса |  |  | 1 |  |
| Состояние магнитного пускателя привода насоса подогрева |  |  | 1 |  |
| Перепад давления на насосе подогрева |  |  | 1 |  |
| Температура обратной воды на секции подогрева | 1 |  |  |  |
| Термостат защиты от замораживания теплообменника подогрева по воздуху |  |  | 1 |  |
| Управление приводом смесительного клапана секции подогрева |  | 1 |  |  |
| Температура и влажность приточного воздуха | 1 |  |  |  |

5.2.4.2  Для установок вытяжной  вентиляции (вентиляторы   В1 - В20)

# 5.2.4.2.1 Предусмотреть следующие сигнализации и тревоги

- если в течение 3 минут после поступления команды на включение  не приходит ответ об открытии воздушной заслонки (сигнал от контакта концевого выключателя), система выдает аварийное сообщение о неисправности, система выключается и блокируется, пока не будет выполнена операция снятия с блокировки;

- если в течение 3 минут после поступления команды на выключение вентилятора не приходит ответ о закрытии воздушной заслонки (сигнал от контакта концевого выключателя), система выдает аварийное сообщение о неисправности;

- при отсутствии перепада на вентиляторе в течении 30 сек, система выдает аварийное сообщение оператору и отключает команду на запуск вентилятора;

- система выдает аварийное сообщение оператору и блокируется при срабатывании автоматических выключателей защиты в цепи вентилятора

| Наименование сигнала | Типы сигналов |
| --- | --- |
|  | Аналоговый вход AI | Аналоговый выход AO | Дискретный вход DI | Дискретный выход DO |
| Положение ключа управления вентилятором |  |  | 1 |  |
| Управление вентилятором |  |  |  | 1 |
| Состояние автомата защиты вентилятора |  |  | 1 |  |
| Перепад давления на вытяжном вентиляторе | 1 |  | 1 |  |
| Состояние магнитного пускателя вентилятора |  |  | 1 |  |
| Температура вытяжного воздуха | 1 |  |  |  |
| Управление частотным регулятором вентилятора |  |  |  |  |
| Состояние привода воздушной заслонки on/off с пружинным возвратом |  |  | 1 |  |

5.2.4.2 Система мониторинга общеобменной вентиляции при срабатывании пожарной сигнализации

При поступлении сигнала пожар от пожарной станции автоматика отключает группу вентиляции обслуживающую соответствующую пожарную зону.

| Наименование сигнала | Типы сигналов |
| --- | --- |
|  | Аналоговый вход AI | Аналоговый выход AO | Дискретный вход DI | Дискретный выход DO |
| Мониторинг состояния общеобменной вентиляции при пожаре |  |  | ki |  |

Где k-количество групп общеобменной вентиляции

  - Кондиционирование

5.3.1  Мониторинг и диспетчеризацию мультизональной системы кондиционирования Daikin выполнить на  АРМ диспетчера через шлюз LON-Gateway типа DMS504B51.

| Наименование сигнала | Аналоговый вход AI | Аналоговый выход AO | Дискретный вход DI | Дискретный выход DO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Старт/стоп системы |  |  | 1 | 1 |
| Режим работы : Тепло/холод/кондиц./ автомат |  |  | 4 | 4 |
| Уставка температуры | 1 | 1 |  |  |
| Фактическая температура | 1 |  |  |  |
| Уставка расхода воздуха | 1 | 1 |  |  |
| Принудиельн. Выкл. термостат |  |  | 1 | 1 |
| Код ошибки системы (коды согласно руководства по эксплуатации) | 1 |  |  |  |

Перечень параметров диспетчеризации системы кондиционирования может уточняется с Заказчиком на этапе рабочего проектирования.

___________                                                                                       _____________