Техническое задание

1.Общие требования

1.1. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий предмету аукциона – ОКПД2:

71.12.19.000 - Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

1.2. Целями данной закупки является оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на объектах ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Копейск».

2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ

2.1. Место оказания услуг: Разработка проектно-сметной документации осуществляется по месту нахождения Исполнителя.

2.2. Краткая характеристика выполняемых работ: Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на монтаж системы (АПС) и (СОУЭ) осуществляется для объектов:

- Нежилое пристроенное здание нового хирургического корпуса, г. Копейск, ул. Борьбы, д.34;

- Нежилое пристроенное здание старого хирургического комплекса, г. Копейск, ул. Борьбы, д.34;

- Нежилое здание родильного дома, г. Копейск, пер. Больничный, д.4;

- Нежилое здание – больница, г. Копейск, пос. Советов, 6

2.3. Требования к проектированию

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проектирования | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2016 г. № 947 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации" |
|  | Стадийность проектирования | Одностадийная разработка проектной и рабочей документации |
|  | Условия проектирования | Разработка проектно-сметной документации на монтаж системы АПС (автоматической пожарной сигнализации) и СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в помещениях ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Копейск» |
|  | Требования к обследованию здания | Перед проектированием выполнить обследование помещений и существующих коммуникаций |
|  | Общие требования к проектированию | Общие требования к проектированию АПС В качестве оборудования АПС должна быть использована система отвечающая следующим требованиям: . Адресно-аналоговая система. . Система пожарной сигнализации должна иметь возможность интегрирования с другими системами обеспечения безопасности: система оповещения и управления эвакуацией; система контроля и управления доступом; система автоматического пожаротушения; система вентиляции; клапаны огнезадерживающие пожарные; лифты; пожарные водопроводы. . Информация обо всех событиях системы и подсистем должна отображаться на пульте управления. Должна быть предусмотрена возможность отображения состояния систем в реальном времени на персональном компьютере с возможностью просмотра на поэтажных планах состояния отдельных разделов АУПС (с использованием специального программного обеспечения). . Все пульты управления, приемно-контрольные приборы, и исполнительные устройства должны быть объединены в общий внутренний протокол для обмена информацией о состоянии АУПС и передачи информационных сигналов на пульт пожарной части г.Копейска»; . Возможность написания сценариев управления, позволяющих выдавать одну или комплекс команд приемно-контрольным приборам, исполнительным устройствам, а также программному обеспечению системы как по событию в системе или временному расписанию, так и по команде оператора. . Возможность применения в рамках одной конкретной системы пороговых, адресных и адресно-аналоговых извещателей. . Измерение значений запыленности, задымленности и температуры и графическое отображение статистики на пульте управления. Типы применяемых извещателей и организация шлейфов АУПС: извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый; извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый; извещатели пожарные ручные электроконтактные адресные; извещатель пожарный дымовой линейный. Выбор конкретного типа извещателя для каждого помещения и способы организации шлейфов и разделов АУПС определяются «СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденным приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175. Кабельные соединения. Кабельные соединения (шлейфы оповещения, питания, управления и пр.) АУПС выполнить с использованием негорючих кабелей с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR, FRLS). Размещение оборудования Приемная аппаратура сигнализации должна размещаться на дежурном посту медицинской сестры. Общие требования к проектированию СОУЭ В качестве оборудования СОУЭ должна быть использована система отвечающая следующим общим требованиям к системе: Своевременная передача звуковой и световой информации о возникновении пожара, порядке эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуациях. Система оповещения должна включаться автоматически от управляющих сигналов автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения. Сигналы ГО должны иметь приоритет над сигналами объектовых пультов управления. Сигнал ПОЖАР имеет высший приоритет. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должна иметь возможность интегрирования с другими системами обеспечения безопасности: система автоматической пожарной сигнализации; система автоматического пожаротушения. Пульт управления должен полностью отображать состояние всех элементов системы (исправности и неисправности линий звукового и светового оповещения, наличие связи с этажными устройствами и пр.). Система должна позволять осуществлять трансляцию сообщений позонно (в соответствии с разработанным планом эвакуации). Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности. Конкретные характеристики системы должны соответствовать типу СОУЭ объекта, определенному в соответствии классификацией указанной в «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденном приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173 (таблица 1). Тип СОУЭ для защищаемого объекта должен определяться по таблице 2 вышеуказанного свода правил. Кабельные соединения Кабельные соединения (шлейфы оповещения, питания, управления и пр.) СОУЭ выполнить с использованием негорючих кабелей с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR, FRLS). Размещение оборудования Центральный пульт управления СОУЭ должен размещаться на дежурном посту медицинской сестры. |
|  | Требования к разработке сметной документации | Сметную документацию выполнить в соответствии с территориальными сметными нормативами (Приказ Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области от 10.02.2010 N 11 "Об утверждении территориальных сметных нормативов Челябинской области" с последующими дополнениями), в 2-х уровнях цен (базовый уровень и текущий уровень в ценах, действующих на момент разработки ПСД). (Приказ от 27 февраля 2015 года N 140/пр «О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета») |
|  | Требования к составу и содержанию рабочей документации | Разработать проектную документацию, включающую следующие разделы: Система пожарной сигнализации; Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; Электроснабжение; Система передачи извещений; Сметная документация. |
|  | Особые условия | Необходимо предусмотреть в проектно-сметной документации систему передачи информационных сигналов на пульт пожарной части г.Копейска. |

# 2.4. Требования к выполнению работ, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества:

# Разработку проектно-сметной документации осуществлять в соответствии с действующими нормативными требованиями, строительными, технологическими, противопожарными и санитарными нормами и правилами.

# В проектно-сметной документации предусмотреть применение строительных и отделочных материалов (при необходимости), конструкций и оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимое оборудование не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование.

# Проектная документация должна включать обязательное использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные и эстетические характеристики.

# При обнаружении недостатков в технической документации, выявленных в ходе проведения монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, Исполнитель обязан безвозмездно переделать техническую документацию в срок, установленный Заказчиком, а также возместить Заказчику причиненные  убытки (ст.761 Гражданского кодекса РФ)

# Гарантийный срок – с даты подписания окончательного акта сдачи-приемки проектно-сметной документации  составляет 1 год.

# 2.5. Требования к качественным характеристикам работ

1. Качество и безопасность услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства.

2. Качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству услуг по сравнению с обязательными требованиями.

3. Услуги должны быть оказаны с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, установленных в том числе:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СП 5.13130.2009 - «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 3.13130.2009 - «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 6.13130.2013 - «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 12.13130.2009 - «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

- Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204

Заместитель главного врача по АХЧ				Т.А. Ивакина.