Проект Версия 0.1

Архитектурно – планировочное  задание

на  капитальный ремонт кухни  завода  АО  «НПО Энергомаш»

1 корпус

Общие  данные:

Кухня  располагается  в  существующем  здании  1-го корпуса  завода  АО  «НПО Энергомаш»  по адресу:  Московская область, г. Химки, ул. Бурденко, 1.

Кухня  расположена  на  1-ом  этаже  данного  корпуса  в  осях  Р-Ч и 1-3. (Наименование  осей  принята  условно).

План  кухни  см. приложение №1  данного  архитектурно - планировочного задания.

Предоставляемые  Заказчиком  мощности  необходимые  для  реализации  проекта.

| №/п | Наименование мощностей внешних присоединений | Мощность внешних сетей, предоставляемые Закачиком | Мощность необходимая для реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия (кВт) |  |  |
| 2 | Гор. Водоснабжение ( м3/час) |  |  |
| 3 | Холл. Водоснабжение ( м3/час) |  |  |
| 4 | Диаметр канализации (мм) |  |  |
| 5 | Количество тел. абанентов |  |  |
| 6 | Сеть для ПК. |  |  |

Характеристики  кухни.

Общая    площадь  занимаемая кухней -  635,0 м2

Работа  кухни  организована  на  привозном  сырье.

Периодичность  их  пополнения  запаса  продуктов  и  - 1 раз  в  неделю  или  чаще  исходя  из  типа  продуктов.

Время  работы  кухни -  ___  по ___

Общее  количество  сотрудников  согласно  штатного  расписания  кухни -  ___ чел.

Использование  труда  МГН  всех  категорий  на  кухне  не  предусматривается.

Состав  технологического  оборудования  согласно  приложения  № 2 данного  задания.

Количество  выпускаемых  блюд  в  смену. - ____

Система  водоподготовки. - ______

Использование  2-х  подъемников  по  600 кг.  для  вертикальной  технологической  связи с  обеденным  залом.

Ориентировочный  перечень  реализуемой  ( изготовляемой  продукции )

| №/п | Наименование продукции | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодные закуски |  |  |
| 2 | Горячие закуски |  |  |
| 3 | Супы |  |  |
| 4 | Горячие блюда |  |  |
| 5 | Выпечка. Хлебо - булочные изделия |  |  |
| 6 | Десерты |  |  |
| 7 | Без алкогольные напитки и соки |  |  |

Перечень  помещений  кухни:

| № пом. по плану | Наименование помещения | Площадь помещениям м/кв. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 112 | Лестничная клетка | 20,8 |  |
| 113 | Коридор | 41,7 |  |
| 114 | Комната отдыха | 16,3 |  |
| 115 | Кладовая продуктов | 9,4 |  |
| 116 | Кондитерский цех | 62,2 |  |
| 117 | Моечная кондитерского цеха | 10,9 |  |
| 118 | Подготовка кремов | 10,6 |  |
| 119 | Горячий цех | 87,6 | кухня |
| 120 | Коридор | 44,3 |  |
| 121 | Комната шеф - повар | 12,2 |  |
| 122 | Цех холодных закусок | 15,4 |  |
| 123 | Мясной цех | 15,7 |  |
| 124 | Кладовая инвентаря | 8,3 | Моющие средства |
| 125 | Коридор | 44,7 |  |
| 126 | Хранение и мойка яиц | 6,2 |  |
| 127 | Кладовая | 15,7 |  |
| 128 | Кладовая | 19,5 |  |
| 129 | Холодильная камера | 9,9 |  |
| 130 | Холодильная камера | 13,9 |  |
| 131 | Комната хранения и выдачи молока | 20,8 |  |
| 132 | Мойка котлов. | 8,5 |  |
| 133 | Овощной цех | 15,7 |  |
| 134 | Тамбур | 6,0 |  |
| 136 | ПУИ | 2,5 |  |
| 137-149 | Свободные номера |  | Производственные помещения завода |
| 150 | Тамбур | 5,9 |  |
| 151 | Мужской гардероб | 19,9 |  |
| 152 | Преддушевая М. | 1,5 |  |
| 153 | Душевая | 1,5 |  |
| 154 | Коридор | 2,6 |  |
| 155 | Тамбур | 6,0 |  |
| 156 | Умывальная Ж. | 1,8 |  |
| 157 | Санузел Ж. | 1,4 |  |
| 158 | Санузел Ж. | 1,4 |  |
| 159 | Комната личн. гигиены Ж. | 3,0 |  |
| 160 | Душевая Ж. | 6,3 |  |
| 161 | Преддушевая Ж | 4,3 |  |
| 162 | Санузел М. | 2,7 |  |

Площади  помещений  уточняются  проектными  решениями.

Архитектурно – строительные  решения .

Архитектурно – строительные  решения   выполнить  на  площадях  и  в  пределах  ограждающих  конструкций  существующей  кухни.

Внутренние  перегородки  запроектировать  из  кирпича, ГКЛ  или  других  материалов, имеющих  сертификаты  соответствия  санитарно-гигиеническим  и  противопожарным  требованиям.

По  прочностным   характеристикам  стены  и перегородки  должны  обеспечить  возможность  крепления  навесного  оборудования,  в  отдельных  случаях  возможно  применение  усиливающих  конструктивных  элементов  ( закладные, направляющие  и  другие  способы  крепления ).

Отделку  стен, полов  и  потолков  кухни,  посудомоечных, подготовительных  цехов, складов  и  др.  вспомогательных  помещений  запроектировать из  материалов  соответствующих  требованиям  санитарно-гигиенических  норм.

Отделку  помещений  выполнить  исходя  из  технологического  назначения  помещения  согласно  таблицы.  ( см. ниже ).

Для  прохода  магистральных  и  распределительных  кабелей  электропитания  по  кухне  предусмотреть отверстия, проемы, закладные  трубы  и  т.п.  в  стенах.

По  заданию  разработчиков  разделов  по  отоплению, вентиляции, водоснабжению  и  канализации  предусмотреть  отверстия, проемы,  шахты  для  прохода  инженерных  коммуникаций.  При  проектировании  максимально  использовать  существующие  места  прохода  инженерных  коммуникаций.

Проектом  предусмотреть  гидроизоляцию  помещений  в  соответствии  с  действующими  нормами.

Проходы  должны  соответствовать  требованиям  к  путям  эвакуации.  Отделка  путей  эвакуации  должна  быть  выполнена  в  соответствии  с  действующими  пожарными  нормами.

Дизайнерские  решения  по  помещениям  кухни  должны  быть  подчинены  технологическим  процессам  помещений  кухни.

Принципиальная  ведомость  отделки  помещений  кухни

| №/п | Наименование зон | Пол | Стены | Потолок | Плинтус | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячий цех. Кондитерский цех | Керамическая плитка антискользящая | Плитка глазурован ная на всю h | Затирка водоэмульсионная покраска | Керамическая плитка |  |
| 2 | Производственные цеха | Керамическая плитка антискользящая | Плитка глазурован ная на всю h | Затирка водоэмульсионная покраска | Керамическая плитка |  |
| 3 | Подсобные помещения Склады | Керамическая плитка антискользящая | Плитка глазурован ная на всю h | Затирка водоэмульсионная покраска | Керамическая плитка |  |
| 4 | Коридоры | Керамическая плитка антискользящая | Плитка глазурован ная на всю h | Затирка водоэмульсионная покраска | Керамическая плитка |  |
| 5 | Холодильные камеры | - | - | - | - | Изделие. |
| 6 | Гардеробные | Керамическая плитка | Штукатурка покраска | Металлическая рейка | Пластик |  |
| 7 | Душевые Санузлы ПУИ. | Керамическая плитка антискользящая | Плитка глазурован ная на всю h | Металлическая рейка | Керамическая плитка |  |

Водоснабжение  и  канализация.

Системы  водоснабжения  и  канализации  кухни  запроектировать в  соответствии  с  требованиями  СНиП , СП  и  других  нормативных  документов,  действующих  в  Р.Ф.

Исходными  материалами  для  проектирования  являются  планировочное  решение  кухни  и  привязка  технологического  оборудования  с  указанием  точек  подключения  к  воде, канализации, дренажу. Перечень  технологического  оборудования  кухни.

Магистральные  точки  подключения  по  воде, присоединению  канализации  выдает  Заказчик.

Каналы  по  котором  прокладываются  трубопроводы, должны  выполняться  с  гидроизоляцией.

Точки  вывода  канализационных  линий  для  подключения  оборудования вывести на  40 мм.  от  уровня  чистого  пола.

Трапы  устанавливаются  согласно  принятого  архитектурно-планировочного  решения  и  схемы  установки  технологического оборудования.

Подводку  горячей  и  холодной  воды  осуществлять  на  уровень  смесителя.

В  местах  врезки  общих  линий  водопровода  установить приборы  учета.

Устройство  жироулавителей  предусмотреть согласно  действующих  норм.

Электроснабжение.

Проектирование  электроустановок  кухни  выполнить  в  соответствии  с  нормами  проектирования  для  электрооборудования  предприятий  общественного  питания,  Правил  устройства  электроустановок  и  других  нормативных  документов  РФ.,  схем  расстановки  и  спецификаций  технологического  электропотребляемого  оборудования.

По  степени  обеспечения  надежности  электроснабжения  кухню  отнести  к  категории  действующей  в  Р.Ф.

Потребляемую  мощность  кухни  рассчитать, исходя  из  потребляемой  мощности  технологического  оборудования,  а  также  инженерным  системам  кухни.

Освещенность  кухни  и  вспомогательных  помещений  принять  согласно  действующих  норм.

Электроснабжение  кухни  осуществить  от  единого  вводно-распределительного  устройства.   В  проекте  необходимо  предусмотреть  узлы  учета  электроэнергии  и  для  общих   нагрузок  запроектировать  контрольный  счетчик  учета  электроэнергии.

Для  подключения  технологического  оборудования  запроектировать  силовые  розетки с  заземляющим  контактом.

Магистральную  и  силовую  распределительную  сеть  запроектировать  медным  кабелем.  Тип  уточнить  проектным  решением.

Проектным  решением  предусмотреть автоматическое  отключение  вентиляции  при  возникновении  пожара.

В  проекте  предусмотреть  рабочее, аварийное  (эвакуационное)  освещение. Указатели  «ВЫХОД»  должны  иметь  аварийное   питание.

Освещение  кухни  выполнить  светильниками  с  использованием  энергосберегающих  ламп.  Тип  светильников  определить проектом.

Все  применяемое  электрооборудование  и  материалы  должны  быть  сертифицированы.  Исключить  применение  для  электромонтажных  работ  материалов  и оборудования,  имеющих  низкие  эксплуатационные  характеристики  и  надежность (выключатели, розетки, автоматы и т.д. ).

Отопление и вентиляция  воздуха.

Системы  отопления  и  вентиляции  воздуха  кухни  запроектировать ,  исходя  из  норм  предъявляемым  к  вышеуказанным  системам,  для  предприятий  общественного питания.

Проектные  температуры  наружного  воздуха  для г. Москвы, исходя из расчетных норм.

Отопление  кухни  обеспечивается  системой  отопления  базового  здания.

Тип  отопительных  приборов  определить проектом.

При расчетах  систем  отопления, вентиляции  воздуха  учесть  все  тепловыделения  от  технологического оборудования, технических  систем, электроприборов  и  освещения ( по данным  смежных разделов ), горячей  пищи,  поступлений  от  солнечного  света  через  оконные проемы,  а  также  влаговыделений  от  приготовления  пищи  и  мойки посуды,  работающего  персонала.  Коэффициент  одновременности  работы  технологического  оборудования  принять - 0,9.

Системы  вытяжной  вентиляции  должны  быть запроектированы  в  соответствии  с  действующими  нормами  для  соответствующих  типов  помещений  кухни.

Система  вентиляции  должна  обеспечивать содержание  вредных  веществ  в  воздухе  производственных помещений, не  привышающее  ПДК, утвержденные  Минздравов. ( приложение № 4  СанПин ).

Предусмотреть приточно-вытяжные  системы  вентиляции  складов, холодильных  камер  и  других  помещений , исходя  из  условий  их  размещения.

Запроектировать  вытяжную  вентиляцию  санузлов  и  душевых  персонала.

Шумовые  критерии  для  систем  вентиляции  воздуха  рабочих  помещений  принять 35 дб.

Венткороба  запроектировать  из  тонкой  листовой  стали на  фальцевых  соединениях.  Все  короба  должны  быть  выполнены  с  ребрами жесткости, воизбежании  вибрации  коробов. Скорость движения  воздуха  по  ним  определить  проектом.

Изоляцию  венткоробов  приточных  систем  выполнить в  соответствии  с  требованиями  пожарной  безопасности  , а  также  с  целью  уменьшения  теплопотерь и  выделения  конденсата.

В  венткоробах  предусмотреть установку  огнезадерживающих  клапанов.

Слаботочные  системы.

Компьютерная  сеть.

Компьютерные  системы  кухни  запроектировать  в  соответствии  с  планом  расстановки  компьютерного  оборудования  и  телефонов. Точка  подключения  выдается  Заказчиком.

Телефонизация.

Проектными  решениями  предусмотреть  подключение  кухни  к  абонентским  линиям  завода  АО  «НПО Энергомаш».  Места  установки  и  точку  подключения  предоставляет  заказчик.

Автоматическая  пожарная  сигнализация  и  средства  пожаротушения.

Проектными  решениями  предусмотреть  автоматическую  пожарную  сигнализацию  и  оповещение  при  возникновении  пожара  в  соответствии  с требованиями  пожарной  безопасности.

Предусмотреть  размещение  средств  пожаротушения  ( огнетушители  и др. )  в  соответствии  с планом  эвакуации  персонала  кухни  при  возникновении  пожара.

При  возникновении  пожара  использовать ПК  расположенные  в   зоне  кухни

Охранная  сигнализация.

Необходимость  устройства  охранной  сигнализации  определить  проектными  решениями  совместно  с  Заказчиком.

Телевидение.

Необходимость  устройства  точки  ТВ  определить  проектными  решениями  совместно  с  Заказчиком.