- Объект: «Производственный корпус А, Б», расположенный по адресу: г. Истра, пл.

- Революции, д. 6».

Вид строительства: Капитальное строительство.

| Заказчик: ИП Благовидов А.С. | - дата «31» июля 2018 г. |
| --- | --- |

Общие замечания по представленной проектной документации.

| № п/п | Замечания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разделы проектной документации с выполненный в строгом соответствии с пунктами ПП РФ №87 от 16.02.2008 г. (ред. от 21.04.2018 г.). Основание: Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. (ред. от 21.04.2018 г.) |  |
| 2. | Нумерацию разделов выполнить в соответствии с ст.48 ФЗ №190-ФЗ Основание: п.12 ст.48 ФЗ №190-ФЗ от 29.12.2004 г. (ред. от 23.04.2018 г.) Градостроительный кодекс РФ. |  |
| 3. | Откорректировать состав проектной документации в соответствии с ФЗ №190-ФЗ. Основание: п.12 ст.48 ФЗ №190-ФЗ от 29.12.2004 г. (ред. от 23.04.2018 г.) Градостроительный кодекс РФ. |  |
| 4. | - Предоставить оформленные с указанием шифра, а также подписанные титульные листы всех разделов проектной документации. - Основание: п. 3.8. ГОСТ 2.105-95; п. 4.1.2., 8.7. ГОСТ Р 21.1101-2013. |  |
| 5. | - Наименование объекта не информативно и не отражает его функциональное назначение (торгово-развлекательный центр с административными помещениями (офисами)). - Основание: проектные решения. |  |

Раздел 1 «Пояснительная записка».

| № п/п | Замечания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставить раздел, выполненный в строгом соответствии с ПП РФ №87 от 16.02.2008 г. (ред. от 21.04.2018 г.). Представленный раздел представляет собой «сборку» по всем разделам проектной документации. Основание: п.10 Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. (ред. от 21.04.2018 г.) |  |
| 2. | Нумерацию разделов выполнить в соответствии с ст.48 ФЗ №190-ФЗ Основание: п.12 ст.48 ФЗ №190-ФЗ от 29.12.2004 г. (ред. от 23.04.2018 г.) Градостроительный кодекс РФ. | Замечание принято, исправлено |
| 3. | Предоставить положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий. Основание: п.1 ст. 47 ФЗ №190-ФЗ Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. (ред.. от 23.04.2018 г.), СП 47.13330.2012 |  |
| 4. | - Предоставить оформленные с указанием шифра, а также подписанные титульные листы всех разделов проектной документации. - Основание: п. 3.8. ГОСТ 2.105-95; п. 4.1.2., 8.7. ГОСТ Р 21.1101-2013. |  |
| 5. | Представить актуализированные и согласованные с ресурсоснабжающими организациями технические условия на подключение объекта к системам газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электрическим сетям. Основание: проектные решения, п.7 ст.48 Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29.12.2004г., п.10(б) Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. (ред. от 21.04.2018 г.)«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», п.17 Постановление Правительства РФ №83 от 13.02.2006г. «Об утверждении правил определения предоставления технических условий…» п.17 Постановление Правительства РФ №83 от 13.02.2006 г. «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий…», п.1314 Постановление Правительства РФ №83 от 30.12.2013 г. «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения)…» п.5 Постановление Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г. «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам…», |  |
| 6. | Предоставить раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» Основание: п.24 Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. (ред. от 21.04.2018 г.), п.7 ст.48 ФЗ №190-ФЗ Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. (ред. от 23.04.2018 г.) | Сноса и демонтажа в проекте не предусмотрено |
| 7. | Предоставить раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» Основание: п.7 ст.48 ФЗ №190-ФЗ Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. (ред. от 23.04.2018 г.) | Замечание не принято, раздел предоставлялся на рассмотрение в письме от 3 августа, 11:30 (кому: dzyubin@skbg.ru) |
| 8. | Предоставить ГПЗУ на земельные участки с кадастровыми номерами 50:08:001405:30 и 50:08:001405:25, на которых располагается объект единым файлом для каждого из участков утвержденные и зарегистрированные. Основание: проектные решения, п.10(б) Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. (ред. от 21.04.2018 г.). |  |
| 9. | Предоставить документы о согласовании ГПЗУ. Основание: проектные решения, п.10 Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. (ред. от 21.04.2018 г.) |  |
| 10. | Функциональное назначение объекта реконструкции не соответствует п.2 представленного ГПЗУ Предоставить разрешения на использование участка с другим функциональным назначением. Основание: представленный ГПЗУ. |  |
| 11. | Предоставить подписанное и согласованное со стороны проектной организации и со стороны Заказчика техническое задание на разработку проектной документации. Основание: п.10(б) Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. (ред. от 21.04.2018 г.), п.11 ст.48 ФЗ №190-ФЗ Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. (ред. от 23.04.2018 г.) |  |
| 12. | После устранения замечаний необходимо представить откорректированный раздел. Основание: часть 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. |  |

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».

| № п/п | Замечания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Текстовая часть не соответствует требованиям Постановления Правительства от 16 февраля 2008 г. N 87 по оформлению. Отсутствует: б) обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка; е) описание организации рельефа вертикальной планировкой. Обоснование: Постановление Правительства от 16 февраля 2008 г. N 87. |  |
| 2. | Не представлены ГПЗУ (участок 50:08:0010405:25) представлен только 1 лист, (участок 50:08:0010405:30) не представлен полностью. Обоснование: Постановление Правительства от 16 февраля 2008 г. N 87. |  |
| 3. | Площадь участка указанная в ГПЗУ (участок 50:08:0010405:25) больше указанной в проекте. Обоснование: ГПЗУ. |  |
| 4. | Функциональное назначение объекта («ТЦ Бриз») не соответствует основному виду разрешенного использования «под производственную застройку». Необходимо представить разрешение на изменение разрешённого использования земельного участка. Обоснование: требования ГПЗУ. |  |
| 5. | Прошу предоставить расчет парковочных мест, подтверждающий достаточность предусмотренного количества м/м. Обоснование: Постановление Правительства от 16 февраля 2008 г. N 87. |  |
| 6. | В ТЭПах отсутствует показатели: площадь застройки, озеленения, покрытий. Обоснование: Представленная проектная документация. |  |
| 7. | После устранения замечаний необходимо представить откорректированный раздел. Основание: часть 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. |  |

Раздел 3 «Архитектурные решения»

| № п/п | Замечания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Не представлены утвержденные ГПЗУ. Обоснование: Постановление Правительства от 16 февраля 2008 г. N 87 |  |
| 2. | Функциональное назначение объекта (административные и бытовые помещения для предприятий торговли, «ТЦ Бриз») не соответствует основному виду разрешенного использования «под производственную застройку». Необходимо представить разрешение на изменение разрешённого использования земельного участка. Обоснование: требования ГПЗУ. |  |
| 3. | В представленном ГПЗУ есть ошибка, указано – максимальное количество этажей – 3, этажность – не более 3-х этажей. В количество этажей входит подвал, соответственно превышено количество этажей (3 эт + подвал = 4 этажа). Обоснование: требования ГПЗУ. |  |
| 4. | Текстовая часть не соответствует требованиям Постановления Правительства от 16 февраля 2008 г. N 87 по оформлению. Отсутствует: б(1)) обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются); (пп. "б(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 N 1081) Обоснование: Постановление Правительства от 16 февраля 2008 г. N 87. |  |
| 5. | Помещения 1.40 (отдел продаж), 2.58 (кабинет), часть помещений (КМ) не имеют естественного освещения. Обоснование: СП 52.13330.2011, п.5.1 |  |
| 6. | В зданиях следует предусматривать помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения и, как правило, смежные с уборными. Площадь этих помещений следует принимать из расчета 0,8 м2 на каждые 100 м2 полезной площади этажа, но не менее 2 м2. Во встроенных нежилых помещениях данные помещения отсутствуют. Обоснование: СП 118.13330.2012, п.5.46. |  |
| 7. | После устранения замечаний необходимо представить откорректированный раздел. Основание: часть 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. |  |

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

| № п/п | Замечания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставить подписанное и согласованное со стороны проектной организации и со стороны Заказчика техническое задание на разработку проектной документации. Основание: п.10(б) Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. (ред. от 21.04.2018 г.), п.11 ст.48 ФЗ №190-ФЗ Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. (ред. от 23.04.2018 г.) |  |
| 2. | Проект привести в соответствие с ПП РФ № 87 от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 21 апреля 2018 года)» Раздел 4 «Конструктивные решения» должен содержать: в текстовой части: а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства; б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства; в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства; г) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства; д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций; е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства; ж) описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства; з) описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства; и) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения; к) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения; л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: - соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; - снижение шума и вибраций; - гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; - снижение загазованности помещений; - удаление избытков тепла; - соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий; пожарную безопасность; - соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются); (Абзац дополнительно включен с 20 сентября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 года N 1081) м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений; н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения; о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов; о1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений; (Подпункт дополнительно включен с 20 сентября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 года N 1081) в графической части: п) поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений; р) чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и других элементов конструкций; с) чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения; т) схемы каркасов и узлов строительных конструкций; у) планы перекрытий, покрытий, кровли; ф) схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок; х) план и сечения фундаментов. | Замечание не принято, пункт “а”, см. 24-04/18-1-КР.ПЗ, лист 3. Замечание не принято, пункт “б”, см. 24-04/18-1-КР.ПЗ, лист 3. Замечание не принято, пункт “в”, см. 24-04/18-1-КР.ПЗ, лист 3. Замечание не принято, пункт “г”, см. 24-04/18-1-КР.ПЗ, лист 4. Замечание не принято, пункт “д”, см. 24-04/18-1-КР.ПЗ, лист 4. Замечание не принято, пункт “е”, см. 24-04/18-1-КР.ПЗ, лист 5. Замечание не принято, пункт “ж”, см. 24-04/18-1-КР.ПЗ, лист 5. Замечание не принято, пункт “з”, см. 24-04/18-1-КР.ПЗ, лист 6. Замечание не принято, пункт “и”, см. 24-04/18-1-КР.ПЗ, лист 6. Замечание не принято, пункт “к”, см. 24-04/18-1-КР.ПЗ, лист 6. Замечание не принято, пункт “л”, см. 24-04/18-1-КР.ПЗ, лист 7. Замечание не принято, пункт “м”, см. 24-04/18-1-КР.ПЗ, лист 7. Замечание не принято, пункт “о”, см. 24-04/18-1-КР.ПЗ, лист 7. Замечание не принято, пункт “п”, см. 24-04/18-1-КР, листы 3-6. Замечание не принято, пункт “р”, см. 24-04/18-1-КР, листы 7. Замечание не принято, пункт “с-ф”, см. 24-04/18-1-КР, листы 14-74. Замечание не принято, пункт “х”, см. 24-04/18-1-КР, листы 9-13 |
| 3. | После устранения замечаний необходимо представить откорректированный раздел. Основание: часть 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. |  |

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Подраздел «Система электроснабжения»

| № п/п | Замечания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| Замечания по представленной документации. |  |  |
| 1. | 24-04/18-1-ЭОМ. Текстовая часть, листы 2, 3. Графическая часть, листы 2,3. Указанный в проектной документации источник электроснабжения ПС 475 «Луч», не соответствует источнику электроснабжения, указанному в технических условиях исх.№16/18 от 06.06.2018г., выданным АО ИОЗ "УГЛЕМАШ". Основание: Технические условия исх.№16/18 от 06.06.2018г., выданные АО ИОЗ "УГЛЕМАШ". |  |
| 2. | 24-04/18-1-ЭОМ. Текстовая часть. Графическая часть. Отсутствуют решения по наружным сетям электроснабжения. Отсутствуют решения по наружному освещению. Нет характеристики источника питания (мощность, напряжение, количество трансформаторов). Не указано место ввода питающих кабелей и место размещения ГРЩ. Основание: Пункт 16 (а, ф), Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». |  |
| 3. | 24-04/18-1-ЭОМ. Графическая часть, лист 3. Не указано месторасположение приборов учета электроэнергии. Отсутствуют указания об организации учета в щитах электроснабжения арендуемых помещений. Основание: Пункт 16 (ж), Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». |  |
| 4. | 24-04/18-1-ЭОМ. Графическая часть, лист 4. Не указано сечение главной заземляющей шины (ГЗШ). Основание: ПУЭ, изд.7, п.1.7.119. |  |
| Замечания по оформлению проектной документации: |  |  |
| 5. | Состав проектной документации не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Основание: Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», раздел II. |  |
| 6. | После устранения замечаний необходимо представить откорректированные разделы. Основание: часть 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ 190-ФЗ от 29.12.2004г. |  |

Подраздел «Система водоснабжения»

| № п/п | Замечания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ссылку на нормативную документацию указать в соответствии с (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. (СП 30.13330.2016) Основание: Проектное решение |  |
| 2. | Нумерацию разделов выполнить согласно ст.48 ФЗ №190-ФЗ Градостроительного кодекса. |  |
| 3. | Не представлен на рассмотрение раздел наружного водоснабжения. Не указан расход на наружное пожаротушение. Основание: Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» п.17 «у» |  |
| 4. | Проектную документацию по водоснабжению и водоотведению (текстовую и графическую часть) выполнить отдельными томами. В представленных томах раздел водоснабжения и водоотведения выполнен вместе. Основание: Проектное решение |  |
| 5. | Текстовую часть раздела выполнить согласно подраздела 17 а)…т) Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |  |
| 6. | Не указан гарантированный напор в существующих сетях водоснабжения. Не указан требуемый напор в системе внутреннего водоснабжения Основание: проектное решение |  |
| 7. | Не указан требуемый напор в системе пожаротушения. Основание: проектное решение |  |
| 8. | Не выполнена схема внутреннего пожаротушения. Основание: Проектное решение |  |
| 9. | Не указан расход на внутреннее пожаротушение. Не указан расход на автоматическое пожаротушение. В текстовой части указать: - высоту компактной части струи и диаметр спрыска, длину пожарного рукава, диаметр пожарного крана, давление у пожарного крана. Основание: Проектное решение |  |
| 10. | В текстовой части дать описание установки перфорированного сухотруба, для внутреннего пожаротушение саун. Основание: Проектное решение |  |
| 11. | Выполнить схему внутреннего водопровода холодной, горячей воды и циркуляционного трубопровода. Выполнить схему водомерного узла, указать марку и диаметр счетчика. Основание: Проектное решение |  |
| 12. | Предусмотреть два ввода водопровода (более 12 пожарных кранов), согласно п. 5.4.3 СП30.13330.2016 |  |
| 13. | Предоставить расход водоснабжения (л/с, м3/ч, м3/сут), выполнить балансовую таблицу водопотребления и водоотведения. Основание: Проектное решение |  |
| 14. | На плане 1-го этажа не показана насосная станция пожаротушения. В текстовой части проекта указать техническую характеристику насосной станции, дать описание установки, указать категорию. Выполнить схему подключения. Основание: Проектное решение |  |
| 15. | Материал трубопровода пожаротушения принять стальным, в проекте указана металлопластиковая труба. Основание: СП30.13330.2016 п.7.1.3 |  |
| 16. | Текстовую часть дополнить описанием водоподготовки бассейна. Не указан расход воды на заполнение и подпитку бассейна. Основание: Проектное решение |  |
| 17. | Пояснить: в графической части ввод горячей воды показан от наружных сетей ЦТП у оси «10-Ф», в текстовой части указано приготовление воды от ИТП в здании. Дать описание приготовления горячей воды. Указать материал труб, способ прокладки, температуру воды, установку приборов учета, выполнить теплоизоляцию. Основание: Проектное решение |  |
| 18. | Текстовую часть дополнить разделом н) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности …; н(1)) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности … Основание: Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» пп. "н" «н(1)» в ред. Постановления Правительства РФ от 08.09.2017 N 1081) |  |
| 19. | После устранения замечаний необходимо представить откорректированный раздел проектной документации. Основание: ч. 5 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ №190-ФЗ от 29.12.2004. |  |

Подраздел «Система водоотведения»

| № п/п | Замечания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ссылку на нормативную документацию указать в соответствии с (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. (СП 30.13330.2016) Основание: Проектное решение |  |
| 2. | Нумерацию разделов выполнить согласно ст.48 ФЗ №190-ФЗ Градостроительного кодекса. |  |
| 3. | Не представлен на рассмотрение раздел наружного водоотведения. Предоставить раздел наружного водоотведения, согласно выданным ТУ на подключение к сетям хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Основание: Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» п.18 |  |
| 4. | Проектную документацию по водоснабжению и водоотведению (текстовую и графическую часть) выполнить отдельными томами. В представленных томах раздел водоснабжения и водоотведения выполнен вместе. Основание: Проектное решение |  |
| 5. | Текстовую часть раздела выполнить согласно подраздела 18 а)…е) Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |  |
| 6. | Не выполнена схема системы хозяйственно-бытовой канализации. Основание: Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» п.18 «ж» |  |
| 7. | Предоставить расход водоотведения (л/с, м3/ч, м3/сут), выполнить балансовую таблицу водопотребления и водоотведения. Основание: Проектное решение |  |
| 8. | Расход канализации, указанный в л/с, принять согласно СП 30.13330.2016 п.8.2.1 |  |
| 9. | Не представлено решение по внутреннему водостоку. Не представлен план кровли с указанием водосточных воронок. Основание: Проектное решение |  |
| 10. | На планах этажей указать водосточные стояки, и выпуски. Основание: Проектное решение |  |
| 11. | Не выполнена схема внутреннего водостока. Основание: Проектное решение |  |
| 12. | Не указан расход внутреннего водостока Основание: СП 30.13330.2016 п.8.7.9 |  |
| 13. | Не дано описание вентиляции канализационной сети. Основание: СП 30.13330.2016 п.8.3.15 |  |
| 14. | После устранения замечаний необходимо представить откорректированный раздел проектной документации. Основание: ч. 5 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ №190-ФЗ от 29.12.2004. |  |

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети».

| № п/п | Замечания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставить подписанный и заверенный печатью титульный лист раздела. Основание: 8.7 ГОСТ Р 21.1101-2013. |  |
| 2. | Наименование тома выполнить в соответствии с ПП РФ №87. Основание: п.19 Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. (ред. от 21.04.2018 г.), ст.48 ФЗ №190-ФЗ от 29.04.2004 г. (ред. от 23.04.2018 г.) Градостроительный кодекс РФ. |  |
| 3. | Предоставить актуальные на момент прохождения экспертизы технические условия от ресурсоснабжающей организации на подключение к сетям теплоснабжения. Основание: проектные решения, п.7 ст.48 Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29.12.2004г., п.10(б) Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. (ред. от 21.04.2018 г.)«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», п.17 Постановление Правительства РФ №83 от 13.02.2006г. «Об утверждении правил определения предоставления технических условий…» |  |
| 4. | Предоставить графическую часть относительно тепловой сети. Основание: п.19(т) Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. (ред. от 21.04.2018 г.). |  |
| 5. | Обосновать отсутствие ИТП на объекте. Предоставить проектные решения относительно ИТП как графическую, так и текстовую часть раздела. Основание: п.19(д) Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. (ред. от 21.04.2018 г.), п.14 СП 124.13330.2012 |  |
| 6. | Предоставить текстовую часть относительно всех принятых проектных решений в части предусмотренных систем отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха, таких как: - противодымной вентиляции, - воздушно-тепловых завес; - системам кондиционирования; - системам вентиляции бассейна, осушки бассейна; - и другие. Проектные решения должны быть предоставлены в полном объеме на весь объект. Основание: проектные решения, п.19 Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. (ред. от 21.04.2018 г.). |  |
| 7. | Актуализировать нормативно-правовую документацию, указанную в текстовой части в соответствии с ПП РФ №1521 от 26.12.2014 и Приказом №365 от 30.03.2015. Ряд документов, отражённых в проектной документации являются не действующими или не относящиеся к данному объекту и к территории, на которой располагается объект. Основание: Постановление Правительства РФ №1521 от 26.12.2014г., Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №365 от 30.03.2016г. |  |
| 8. | Климатические параметры наружного воздуха выбраны не верно. ТСН 23-357-2004 не относится к региону строительства объекта. Основание: п.5.13 СП 60.13330.2012, п.2.2, п.10.1* СП 131.13330.2012 |  |
| 9. | Отсутствует пункт «Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов» Основание: п.19(о(1)) Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. (ред. от 21.04.2018 г.). |  |
| 10. | Сведения, отраженные в п.1.17 «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии» не отражаются мероприятия применимым к отоплению, вентиляции, кондиционированию и тепловым сетям. Проектные решения отразить в соответствии с п.11 СП 60.13330.2012 Основание: п.11 СП 60.13330.2012, ФЗ №261-ФЗ от 23.11.2009 г. (ред. от 23.04.2018 г.) «Об энергосбережении…» |  |
| 11. | Отразить тип прокладки трубопроводов систем отопления. п.19(д) Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. (ред. от 21.04.2018 г.), п.6.3 СП 60.13330.2012 |  |
| 12. | В местах пересечения воздуховодами ограждающих конструкций предусмотреть нормально-открытые противопожарные клапана. п.6.8, п.6.10 СП 7.13130.2013 |  |
| 13. | Приложить расчет совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства. Основание: п.19(д) Постановление Правительства №87 от 16.02.2008 г. (ред. от 21.04.2018 г.), Приказ Минстроя №1484/пр от 26.10.2017 г. «Об утверждении методики расчета совокупного…» |  |
| 14 | После устранения замечаний необходимо представить откорректированный раздел проектной документации. Основание: ч. 5 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ №190-ФЗ от 29.12.2004. |  |

Подраздел «Сети связи».

| № п/п | Замечания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| Замечания по представленной документации. |  |  |
| 1. | Не представлены технические условия на подключение к сетям связи (радиофикации, телефонизации) от балансодержателя. Основание: Пункт 10 (б), Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; Статья 48, Часть 7, Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. |  |
| 2. | 24-04/18-1-ЭОМ. Текстовая часть. Графическая часть. Отсутствуют решения по наружным сетям связи. Основание: Пункт 20 (а, в,е), Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». |  |
| Замечания по оформлению проектной документации: |  |  |
| 1. | Состав проектной документации не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Основание: Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», раздел II. |  |
| 2. | После устранения замечаний необходимо представить откорректированные разделы. Основание: часть 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ 190-ФЗ от 29.12.2004г. |  |

Подраздел «Технологические решения»

| № п/п | Замечания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставить раздел с выполненный в строгом соответствии с ПП РФ №87 от 16.02.2008 г. (ред. от 21.04.2018 г.). Представленный раздел представляет собой «сборку» по всем разделам проектной документации. Основание: п.22 Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. (ред. от 21.04.2018 г.) |  |
| 2. | Раздел выполнить разделом 5 томом 7. Основание: Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. (ред. от 21.04.2018 г.), ст.48 ФЗ №190-ФЗ от 29.04.2004 г. (ред. от 23.04.2018 г.) Градостроительный кодекс РФ. |  |
| 3. | Предоставить подписанный и заверенный печатью титульный лист раздела. Основание: 8.7 ГОСТ Р 21.1101-2013. |  |
| 4. | Пояснить о какой гостинице идет речь ! Основание: проектные решения. |  |
| 5. | После устранения замечаний представить откорректированный раздел. Основание: п.5 ст.49 ФЗ №190-ФЗ от 29.12.2004 г. (ред. от 23.04.2018 г.) Градостроительный кодекс РФ. |  |

Раздел 6 «Проект организации строительства».

| № п/п | Замечания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Не представлен проект организации демонтажа. Основание: Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 | Снос и демонтаж в проекте не предусмотрен |
| 2. | В текстовой части встречается упоминание «реконструкция казарм», чем являлось здание раньше? Обоснование: Представленная проектная документация. | Замечание принято, убрана опечатка в тексте |
| 3. | Прошу подтвердить достаточность рассчитанной численности рабочих (всего 6 человек, за 12 месяцев выполнят все строительные работы?). Обоснование: Представленная проектная документация. | Подтверждаем численность рабочих = 6 человек |
| 4. | После устранения замечаний необходимо представить откорректированный раздел. Основание: часть 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ 190-ФЗ от 29.12.2004г. |  |

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»

| № п/п | Замечания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Раздел не представлен. | Снос и демонтаж в проекте не предусмотрен |

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

| № п/п | Замечания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Необходимо предоставить подписанный титульный лист раздела проектной документации. Основание: п. 3.8. ГОСТ 2.105-95; п. 8.7. ГОСТ Р 21.1101-2013 |  |
| 2. | Привести в соответствие сведения о наличии источников выбросов вредных веществ в атмосферу в период эксплуатации: При отрицании таковых далее указывается методика расчета выбросов от котельных. При организации автостоянок, а также погрузочно-разгрузочных площадок необходимо оценить выбросы от автотранспорта с вышеназванных стационарных площадок. Основание: п. 1.1.5 (л. 3) и п. 1.1.6 (л. 4). |  |
| 3. | Привести в соответствие количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ в период строительства: при указанных 12 веществ в таблице перечня приведено 10. Основание: п. 1.1. 8, табл. 5 (л. 6). |  |
| 4. | Актуализировать применяемую методику расчета рассеивания в связи с тем, что ОНД-86 утратил силу с 01.01.2018. Основание: Приказ Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе». |  |
| 5. | Представить расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Основание: п. 25 «б, е» Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. |  |
| 6. | Привести в соответствие сведения о местоположении участка: на востоке г. Истра или западе. Дополнить ситуационную характеристику, указав расстояние до граничащих объектов. Основание: п. 1.1.3. (л. 2) и п. 1.2. (л. 13). |  |
| 7. | Защита от шума должна быть обеспечена: 1) в помещениях жилых, общественных и производственных зданий; 2) в границах территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация здания или сооружения. Оценить шумовое воздействие в период эксплуатации от автотранспорта. Основание: ст. 24 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ; п. 6.3. СП 51.13330.2011. |  |
| 8. | Представить расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду в период эксплуатации (за выброс от автотранспорта и размещение отходов). Основание: п. 25 «в» Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. |  |
| 9. | В период эксплуатации требуется идентифицировать и рассчитать отходы, образующиеся от жизнедеятельности сотрудников и посетителей, а также от уборки помещений и территории. Привести перечень отходов с указанием наименования и кода по ФККО, количества образования, способов конечного обращения. Основание: Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242; п. 3.2. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления,1999; п. 25 «б» Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. |  |
| 10. | Представить решения по количеству необходимых контейнеров для сбора отходов, с учетом предельного объема накопления, периодичности и способа обращения. Основание: п. 25 «б» Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; п. 2 ст. 10 № 89-ФЗ от 24.06.1998. |  |
| 11. | Представить решения по водопользованию (источник водоснабжение и место водоотведения) на период строительства и в период эксплуатации. Основание: ст. 25 «а, б» Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 |  |
| 12. | После устранения замечаний необходимо представить откорректированный раздел. Основание: часть 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ 190-ФЗ от 29.12.2004г. |  |

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

| № п/п | Замечания и предложения негосударственной экспертизы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Раздел находится на рассмотрении. |  |

Раздел 10 «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов».

| № п/п | Замечания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Не представлено утвержденное заказчиком задание на проектирование. Основание: Постановление Правительства от 16 февраля 2008 г. N 87. |  |
| 2. | В разных разделах дано разное название объекта, ПЗУ-ТЦ, АР-административные и бытовые помещения для предприятий торговли, в ОДИ-многофункциональный комплекс. Необходимо принять какое-то одно название, соответствующее функциональному назначению объекта. Обоснование: представленная проектная документация. |  |
| 3. | Текстовая часть не соответствует требованиям Постановления Правительства от 16 февраля 2008 г. N 87. Отсутствует: б) обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного бедствия; Основание: Постановление Правительства от 16 февраля 2008 г. N 87. |  |
| 4. | На гостевых автостоянках должно быть выделено 10% м/м для МГН из них 5% с размерами 3,6х6,0м. О каком суде идет речь в ТЧ? Обоснование: СП 59.13330.2016, п.5.2.1. |  |
| 5. | Из ТЧ неясно имеются рабочие места для МГН или нет. Обоснование: представленная проектная документация. |  |
| 6. | В ТЧ отсутствует информация (характеристики) пандуса, каким образом МГН попадают выше первого этажа, габариты лифтов, где и какие предусмотрены санузлы для МГН. Обоснование: представленная проектная документация. |  |
| 7. | После устранения замечаний необходимо представить откорректированный раздел. Основание: часть 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. |  |

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства».

| № п/п | Замечания и предложения негосударственной экспертизы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Раздел не представлен. | Раздел был предоставлен в письме от 3 августа, 11:30 (кому: dzyubin@skbg.ru) |

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».

| № п/п | Замечания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставить подписанное и согласованное со стороны проектной организации и со стороны Заказчика техническое задание на разработку проектной документации. Основание: п.10(б) Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. (ред. от 21.04.2018 г.), п.11 ст.48 ФЗ №190-ФЗ Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. (ред. от 23.04.2018 г.) |  |

Оценка соответствия технической части проектной документации требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности»

| № п/п | Замечания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | В разделе ТХ не указано назначение торговых помещений (продовольственные или непродовольственные товары). Основание: проектные решения. |  |
| 2. | В разделе ТХ нет описаний технологических решений продовольственных магазинов, в связи, с чем невозможно проверить соблюдение требований СанПиН. Основание: СП 2.3.6.1066-01. |  |
| 3. | В разделе ООС не представлены расчеты шума в период эксплуатации проектируемого объекта. Основание: п. 6.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. |  |
| 4. | В составе проекта не представлены расчеты коэффициента естественного освещения (КЕО) в помещениях, где установлены компьютеры. Основание: п. 2.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. |  |
| 5. | В разделе ТХ не указано допустимая нагрузка на бассейны в единицу времени, площадь зеркала воды на 1 человека в соответствии с видом бассейна. Основание: п. 3.2 СанПиН 2.1.2.1188-03. |  |
| 6. | В составе помещений бассейна не запроектирована комната для медицинского персонала. Основание: п. 2.12 СанПиН 2.1.2.1188-03. |  |
| 7. | В разделе ТХ нет описания системы, обеспечивающей водообмен в ваннах бассейна; решения по очистке и обеззараживанию воды в бассейнах. Основание: п. 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 СанПиН 2.1.2.1188-03. |  |
| 8. | В составе проекта не запроектированы дератизационные и дезинсекционные мероприятия. Основание: в соответствии с требованиями СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий». |  |