Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Замечания и предложениянегосударственной экспертизы |
| 5. | Из торгового зала (пом. 2.13) выполнить не менее 2-х эвакуационных выходов.Основание: п. 4.2.1, п. 7.2.5 СП 1.13130.2009 |
| 6. | Из помещений подвального этажа в осях Р-Ф/10-23 предусмотреть 2 эвакуационных выхода.Основание: п. 4.2.2, п. 7.1.7 СП 1.13130.2009 |
| 9. | Ширину маршей лестниц принять не менее 1,35 м.Основание: п. 7.1.5, п. 8.1.5 СП 1.13130.2009 |
| 11. | Лестницу в осях Т-У/29-31 оборудовать выходом непосредственно наружу.Основание: п. 7.1.8 СП 1.13130.2009 |
| 14. | Насосная станция пожаротушения не обеспечена отдельным выходом наружу.Основание: п. 4.2.2 СП 10.13130.2009 |