УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности директора ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО» __________________В.И. Стеблий «_____»____________ 2019 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для реконструкции центрального теплового пункта на объекте: город Москва, ул. Наметкина, д.10 Г

| №ПП | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
|  | Месторасположение и характеристика объекта | г. Москва, ул. Намёткина д.10 Г. База «Автомобильные дороги ЮЗАО». Максимальная тепловая нагрузка – 2,21 Гкал/час. |
|  | Вид строительства | Реконструкция |
|  | Стадийность проекта | Проектно-изыскательские работы выполнить в одну стадию: проектная документация и рабочая документация. |
|  | Срок выполнения работ | В течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения Контракта |
|  | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком до начала проектирования | 1. Режимная карта, либо паспорт ЦТП; 2. План БТИ помещения теплового пункта; 3. Справка о состоянии теплового ввода; 4. Копия договора электроснабжения, указанного ЦТП между ОАО «Мосгорэнерго» и ПАО «МОЭК» с приложениями; 5. Утвержденная однолинейная схема, ответственным за электрохозяйство ЦТП (существующая). |
|  | Режим работы ЦТП | Непрерывный |
|  | Требования к проектно-сметной документации | 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87. 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427. 3. Постановление Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП. 4. Сметную документацию разработать в соответствии с ТСН-2001 в базисном и текущем уровнях цен с учетом возвратной стоимости трубопроводов при разборке байпаса. В сметах учитывать возвратные средства за металлолом демонтируемых металлических конструкций, задвижек и трубопроводов. |
|  | Состав проектно-сметной документации1 | Поверочный расчет узла учета тепловой энергии в ЦТП Тепломеханические решения Силовое электрооборудование и освещение Автоматизация технологических процессов теплового пункта Диспетчеризация теплового пункта Узел коммерческого учета тепловой энергии Внутренние системы водоснабжения и канализации Архитектурно-строительные решения Смета |
|  | Требования к технико-экономическим показателям объекта | 1. Суммарная договорная нагрузка 2,210000 Гкал/час 1.1. Максимум на вентиляцию 1,730000 Гкал/час при -28,0 град.C 1.2. Максимум на отопление 0,350000 Гкал/час при -28,0 град.C 1.3. Среднечасовая на горячее водоснабжение 0,130000 Гкал/час 2. Потери тепловой энергии через изоляцию в сетях Потребителя от границы раздела до места установки ПУ в том числе: - на тепловых вводах ЦТП (ИТП) - в распределительных сетях Потребителя - от стены здания/строения до места установки ПУ в здании/строении 59,844 Гкал/год; 59,844 Гкал/год; 0,000 Гкал/год; 0,000 Гкал/год; 3. Потери тепловой энергии, связанные с потерями теплоносителя 82,500 Гкал/год; 4. Объем системы теплоснабжения Потребителя 157,250 куб.м./год; 5. Нормативные потери теплоносителя 0,393125 куб.м./час; |
|  | Основные требования к конструктивным и инженерным решениям, основному оборудованию и материалам, их состав и объем | Раздел «Тепломеханические решения» Узел теплового ввода. - Заменить существующий узел ввода и установить на вводе теплосети фланцевые шаровые краны Ру=2,5 Мпа; - На вводе установить грязевики, фильтры магнитные фланцевые, необходимые контрольно-измерительные приборы, регулирующие клапаны; - Регулирующий клапан для поддержания постоянного перепада давления на вводе теплосети. Узел коммерческого учета тепла. -Выполнить поверочный расчет узла учета тепловой энергии в ЦТП 20-08-0809/070. Разработать проект на установку узла учета тепловой энергии. Технические условия на установку коммерческих приборов учета тепловой энергии получить в ПАО «МОЭК». Водомер. -Установка водомерного узла на систему ГВС с импульсным выходом Система отопления и вентиляции - Параметры местной системы отопления и вентиляции (независимая) - 95-70 0С; Параметры существующей системы вентиляции (зависимая) - 150-70 0С; - Циркуляционные и подпиточные насосы системы отопления. - Установка регулирующих клапанов системы отопления для поддержания температуры воды согласно температурному графику и в зависимости от температуры наружного воздуха с ЭИМ» - Установка автоматической системы защиты от аварийного повышения давления на зависимой системе вентиляции. Система горячего водоснабжения - Схема присоединения системы ГВС - 2-х ступенчатая, смешанная, однозонная; - Параметры воды в местной системе 65 - 5 0С; - Наращивание пластин или замена существующих теплообменников. Раздел «Силовое электрооборудование и освещение» Разработка проекта должна производиться с учетом действующих нормативных документов, в т.ч.: СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», ПУЭ, СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Наружные существующие электрические сети реконструкции не подлежат. Для коммерческого учета электрической энергии предусмотреть электронные счетчики марки Меркурий – 230 АRТ (один – с GSM модемом). Предусмотреть автоматическое включение резерва (АВР) для шкафов КИПиА, аварийного освещения и т.п. Электросиловые шкафы управления насосами выполнить на базе современной (DIN) коммутационной и защитной электроаппаратуры производства «АВВ», «Schneider». Для управления электродвигателями насосов с частотным регулированием применить станции управления. Для управления электродвигателями противопожарных насосов применить станцию управления с плавным пуском. Распределительные и групповые сети теплового пункта запроектировать кабелем с медными токопроводящими жилами, с изоляцией, не поддерживающей горение, с низким дымовыделением (с ПВХ изоляцией типа «НГ-LS»). Прокладку распределительных и групповых сетей выполнить в электротехнических оцинкованных лотках и гофрированных ПВХ трубах. Прокладку кабелей к взаиморезервируемым электродвигателям предусмотреть в разных лотках. Предусмотреть рабочее и аварийное освещение теплового пункта. Освещение запроектировать светильниками с энергосберегающими лампами, со степенью защиты IP65 типа «ARCTIC» в электросварных трубах, электротехнических оцинкованных лотках или трубах ПВХ. Обеспечить освещенность в соответствии с действующими нормами. Предусмотреть указатели выхода из теплового пункта со встроенным аккумулятором. Предусмотреть выключатели безопасности непосредственно возле насосного оборудования. Предусмотреть возможность для подключения сварочной установки. Предусмотреть установку ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/12В. Предусмотреть возможность для подключения передвижной электростанции. Предусмотреть систему уравнивания потенциалов в тепловом пункте согласно ПУЭ. Заземление электротехнических устройств выполняется согласно ПУЭ и инструкциями по монтажу и эксплуатации. Предусмотреть ЗИП на пускорегулирующую аппаратуру. Предусмотреть защитные средства безопасности. Приложения к Техническому заданию ЭОМ (обязательные): Акт по разграничению балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений напряжением до 1000 В; Разрешение на присоединение мощности с нагрузками; Утвержденная однолинейная схема ответственным за электрохозяйство (существующая). Раздел «Автоматизация теплового пункта» Разработку проекта выполнить с учетом действующих нормативных документов, в т.ч.: ГОСТ 21.408-2013, ГОСТ 21.208-2013, ГОСТ 34.201-89, СП41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», СНиП 3.05.07-85, «Типовое техническое задание на автоматизированную систему управления технологическими процессами центральных тепловых пунктов «АСУ ТП ЦТП)», утвержденном в ОАО «МОЭК» 05.02.2012 года и др. Контроллер и шкаф автоматики: В случае наличия на тепловом пункте вновь установленного шкафа автоматики и возможности его дальнейшего применения предусмотреть его сохранение. В других случаях автоматизацию теплового пункта выполнить на базе прибора «МФК-1500» производства ЗАО ПК «Промконтроллер». Для прибора «МФК-1500» предусмотреть шкаф автоматики тип «ШКА-Ц» с клеммами под винт. Для управления противопожарными насосами прибор «БУПН М» ООО «ЭТК-Прибор». Для прибора «БУПН М» предусмотреть шкаф автоматики тип «ША БУПН М». В случае реконструкции системы вентиляции предусмотреть ее автоматизацию по температуре в помещении теплового пункта. При необходимости установить отдельный шкаф автоматики и управления вентиляцией. Автоматизацию системы дренажа (если предусмотрена) выполнить по возможности с применением приборов, поставляемых комплектно с дренажными насосами. Контрольно-измерительные приборы: Датчики температуры применить с унифицированным выходным сигналом 4–20мА, класс точности 0,5%, исполнение с защитной гильзой – ТСМУ производства ООО «ЭТК-Прибор». Датчики давления применить с унифицированным выходным сигналом 4–20мА, класс точности 0,5% – DMP331 «BD Sensors». Предусмотреть защиту от превышения давления. Для контроля работоспособности насосов применить датчики-реле перепада давления ДЕМ202Раско индивидуально на каждый насос. При необходимости применить датчики ДЕМ102Раско, FF4. Предусмотреть установку (или переустановку при наличии существующего) прибора автоматического контроля жесткости сетевой воды «Дельта-М» производства НПФ «Акма». В спецификации оборудования предусмотреть резерв КИПиА в объеме 10% от общего количества примененных приборов. Электроисполнительные механизмы. Для регулирующих клапанов (определяются и специфицируются разделом «ТМ») применить электроприводы напряжением 220В частота 50Гц. Предусмотреть возможность ручного управления клапанами – кнопочными постами ПКЕ-222/2 по месту. Раздел «Диспетчеризация теплового пункта» Разработку проекта выполнить с учетом действующих нормативных документов, в т.ч.: ГОСТ 21.408-2013, ГОСТ 21.208-2013, ГОСТ 34.201-89, СП41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», СНиП 3.05.07-85 и др. Общие требования. Спроектировать систему диспетчеризации и интегрировать ее в действующую систему ПАО «МОЭК». Систему диспетчеризации выполнить согласно требованиям, изложенным в техническом задании на подсистему сбора и передачи данных (ПСПД) на ЦТП, утвержденном в ОАО «МОЭК» 05.02.2012 года. 3 Контроллер и шкаф диспетчеризации 3.1 В случае наличия на тепловом пункте вновь установленных шкафов автоматики и диспетчеризации, при возможности дальнейшего применения предусмотреть их сохранение. 3.2 В других случаях предусмотреть применение единого шкафа автоматизации и диспетчеризации тип «ШКА-Ц» с прибором «МФК-1500» производства ЗАО ПК «Промконтроллер». |
|  | Требования к согласованию и экспертизе ПСД | Получить все необходимые согласования и разрешения, в т.ч. технические условия от эксплуатирующих организаций. В случае если сумма проектной документации больше или равна 10 млн рублей необходимо прохождение экспертизы достоверности определения сметной стоимости работ. |
|  | Требования к составу и комплектности предоставляемых документов | Подготовить и передать Заказчику: 1. Четыре комплекта проектной документации и рабочей документации на бумажном носителе. 2. Четыре комплекта сметной документации на бумажном носителе. 3. Один комплект на электронном носителе: проектной документации и рабочей документации в формате PDF и сметной документации в форматах PDF и «#.sob» («#.sobx»). 4. Сметную документацию в формате программы Smeta.ru . Сводный сметный расчет в двух уровнях цен: базовом и текущем. |