Приложение №1

к Договору

«_____» _____________ 201__г.

№ _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Объекта: «Склад. Капитальный ремонт комплекса чистых помещений

участка раздачи и отбора проб субстанций, сырья и материалов»

| №№ пп | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |

1. Общие данные

| 1.4 | Наименование объекта | Склад. Капитальный ремонт комплекса чистых помещений участка раздачи и отбора проб субстанций, сырья и материалов. |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.6 | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 1.7 | Место расположения объекта |  |
| 1.8 | Стадийность проектирования | Рабочая документация. Получить положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта. |
| 1.9 | Зоны и границы капитального ремонта | Общая площадь помещений подлежащих капитальному ремонту 87,4 м2. План помещений до ремонта (Приложение № 1 к настоящим Требованиям к продукции (Техническому заданию). |
| 1.10 | Краткая характеристика объекта, подлежащего капитальному ремонту | Участок раздачи и отбора проб субстанций, сырья и материалов располагается в одноэтажном кирпичном здании. Здание построено в 1969 году. Стены кирпичные толщиной 540 мм. Перекрытия железобетонные сборные. Общая площадь здания 1 591,4 м2, объем здания - 8 719 м3. |
| 1.11 | Перечень нормативных документов на капитальный ремонт. | Проектные решения должны соответствовать требованиям: - Федерального закона № 61-ФЗ от 12.04.2010 г. « Об обращении лекарственных средств» - Правило надлежащей производственной практики (Приказ № 916 Минпромторга России от 14.06.2013 г., в ред. Приказа Минпромторга России от 18.12.2015г. №4148); - ГОСТ Р 52249-2009 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств (GMP)»; - ГОСТ 33044-2014 «Межгосударственный стандарт. Принципы надлежащей лабораторной практики»; - СП 3.3.2.1288-03 « Надлежащая практика производства медицинских иммунобиологических препаратов»; - ГОСТ ИСО 14644-1-2002. «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха»; - ГОСТ Р ИСО 14644-2-2001. «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 2. Требования к контролю и мониторингу для подтверждения постоянного соответствия ГОСТ Р ИСО 14644-1»; - ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию»; - ВНС 64-064-88 «Инструкция по строительному проектированию предприятий медицинской и микробиологической промышленности»; - ГОСТ 52538-2006 «Чистые помещения. Одежда технологическая. Общие требования»; - ГОСТ Р 56639-2015 «Технологическое проектирование промышленных предприятий. Общие требования»; - ГОСТ Р 56640-2015 «Чистые помещения. Проектирование и монтаж. Общие требования»; - ГОСТ Р 56638-2015 «Чистые помещения. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Общие требования»; - действующими строительными нормами и правилами, нормами пожарной безопасности и промышленной санитарии РФ (СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); - «Правилами устройства электроустановок» |

2. Основные требования к проектным решениям.

| 2.1 | Градостроительные решения | Не требуются |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Архитектурно строительные решения | Капитальный ремонт должен быть выполнен в соответствии с действующими правилами надлежащей производственной практики (GМР) Планировка помещений должна обеспечивать полное соблюдение условий санитарно-гигиенического режима, стандартов и требований для классифицируемых и помещений. Помещения должны быть объединены в функционально-технические блоки. Объемно-планировочные решения должны обеспечивать поточность движения персонала и материалов. Необходимо предусмотреть мероприятия по защите ограждающих конструкций, дверей и т.д. от повреждений перемещаемыми грузами, тележками и другими средствами перемещения. Все классифицируемые производственные помещения должны быть обеспечены регистрирующими заданные параметры (температура, влажность, перепады давления) приборами. Предусмотреть блокировочную систему или систему сигнализации для предотвращения одновременного открывания дверей и передаточных окон. Для передачи сырья и материалов из помещения с разными классами чистоты должен быть предусмотрен воздушный шлюз/активное передаточное окно для чистых помещений. |
| 2.3 | Требования к материалам | Необходимо предусмотреть внутреннюю отделку помещений высококачественными, экологически чистыми, долговечными отделочными. Помещения должны иметь гладкие внутренние поверхности с минимальным количеством выступающих частей и ниш, должны быть непроницаемы для насекомых и грызунов. Конструкции и материалы должны надежно обеспечивать герметичность зон, не допускать выделений микрочастиц и микроорганизмов, исключать накопление статического электричества, быть устойчивыми к УФ-облучению, иметь гладкие внутренние поверхности с минимальным количеством выступающих частей и ниш, быть не гигроскопичными, легкодоступными для мытья и устойчивыми к обработке дезинфицирующими средствами. Используемые материалы должны удовлетворять условиям фармацевтического производства ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию» и сертифицированы в установленном порядке на территории Российской Федерации. |
| 2.4 | Вентиляция и кондиционирование | - Система вентиляции и кондиционирования воздуха должна быть приточно-вытяжной и обеспечивать температурно-влажностный режим в производственных помещениях. Обеспечить контроль перепада давлений с помощью визуальных индикаторов, а так же автоматическое управление системой подготовки и поддержание перепадов давления в чистых помещениях. - Обеспечить, требуемые нормативной документацией, технологией производства параметры микроклимата помещений по чистоте, температуре, влажности и кратности воздухообмена. - Организовать в классифицируемых помещениях систему положительных давлений, относительно атмосферного давления, применительно к данному производству. - Обеспечить постоянство расхода и напора воздуха в системах вентиляции по мере загрязнения фильтрующих элементов. - Предусмотреть пробоотборники для проверки эффективности работы фильтров и их целостности. Системы вентиляции и кондиционирования должны обеспечить температурно-влажностный режим в производственных помещениях в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 «Межгосударственный стандарт. Система безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Параметры воздуха для системы вентиляции и кондиционирования принять: температуру воздуха выходе из приточной установки 22±20С, относительная влажность воздуха 40÷60%. Расчетная температура наружного воздуха для систем кондиционирования в холодный период года –350С, удельная энтальпия –34,5 кДж/кг. Расчетная температура наружного воздуха для системы кондиционирования в теплый период года +300С. Система автоматики должна обеспечить возможность подключить в дальнейшем систему мониторинга и управления работой инженерного оборудования, производить корректировку задаваемых параметров и значений, отображать сигналы неисправностей оборудования, таких как (отклонение от заданных параметров температурных и влажностных режимов, отключение основных агрегатов: холодильных машин, вентиляторов, воздухонагревателей, пароувлажнителей). |
| 2.5 | Наружные инженерные сети с выделением участков городских сетей | Не требуется |
| 2.6 | Режим работы | Число рабочих дней в году: 244 дня Продолжительность смены: 7.2 часа |
| 2.7 | Основные источники обеспечения объектов строительства |  |
| 2.7.1 | Электроэнергией | От существующего ВРУ-0,4 кВ склада литер 2И. |
| 2.7.2 | Паром техническим | Не требуется. |
| 2.7.3 | Водой очищенной и водой для инъекций | Не требуется. |
| 2.7.4 | Техническими газами: кислород, пропан, азот | Не требуется |
| 2.7.5 | Сжатым воздухом | Не требуется |
| 2.7.6 | Водой холодной питьевого качества | От существующих сетей филиала предприятия: Вода холодная (питьевая) – температура 8-16° С, давление в системе 4,5 кгс/см² |
| 2.7.7 | Водой горячей | От существующих сетей филиала предприятия. Вода горячая - температура 60-70 ° С, давление в системе до 4,5 кгс/см². |
| 2.7.8 | Водой теплофикационной (отопление) | От котельной предприятия, согласно температурному графику, температура (90-70)°С, давление подачи до 6 кгс/см2, давление обратки - до 4 кгс/см2. |
| 2.7.9 | Водой захоложеной (оборотной) | Не требуется |
| 2.7.10 | Паром чистым | Не требуется |
| 2.7.11 | Вакуумная система | Не требуется |
| 2.7.12 | Канализация производственная | Производственно-бытовые сточные воды филиала отводятся по существующим сетям производственно-бытовой канализации через ФНС на очистные сооружения |
| 2.8 | Требования к решениям по инженерным сетям | Инженерные сети и коммуникации должны в полном объеме обеспечить функционирование объекта, поддержание параметров микроклимата по чистоте, температуре и влажности, обеспечение средствами связи и сигнализации, другими инженерными системами, требуемыми для данного типа зданий и производства; Прокладку инженерных коммуникаций выполнить скрыто в нишах, каналах, лотках технических коллекторах и т.п. с учетом критерия доступности к ним для осмотра, ремонта и обслуживания эксплуатационным персоналом предприятия. Минимизировать обслуживание инженерных коммуникаций и оборудования со стороны производственных помещений |

3. Дополнительные требования

| 3.1 | Требования по выполнению охранных систем и систем видеонаблюдения | • Предусмотреть охранную и пожарную сигнализацию на базе оборудования совместимого с оборудованием Филиала; • Предусмотреть систему видеонаблюдения |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Требования к рабочей документации | Рабочую документацию разработать в объеме, достаточном для строительства, монтажа, пуско-наладки и ввода объекта в эксплуатацию, в соответствии с: - Градостроительным Кодексом РФ, - Постановлением правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в т. ч. с изменениями и дополнениями), - ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» При разработке рабочей документации руководствоваться действующими на территории Российской Федерации строительными нормами и правилами, государственными стандартами, санитарно-эпидемиологическими нормами, пособиями для проектирования другими сводами правил и законодательных актов. |
| 3.3 | Состав проектной продукции. Стадия «Рабочая документация» | Состав рабочей документации: Порядок предоставления материалов проекта согласуется с Заказчиком. Раздел: «Пояснительная записка» Раздел: «Архитектурно-строительные решения» Содержание раздела: -описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения; -обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; соблюдение санитарно-гигиенических условий; пожарную безопасность; характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений; план объекта с указанием размеров и экспликации помещений; чертежи характерных разрезов здания с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения; схемы каркасов и узлов строительных конструкций; схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок. - Раздел «Технологические решения» (ТХ); - Раздел «Конструкции металлические» - (КМ); - Раздел «Силовое электрооборудование» - (ЭМ); - Раздел «Электрическое освещение» - (ЭО); - Раздел «Вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» (ОВ) (в разделе включить лист "Перепады давления"), в т. ч. в составе раздела должны быть выполнены следующие виды работ: − расчет расходов воздуха (таблица воздушных балансов); − принципиальная схема систем вентиляции; − замена существующих отопительных приборов. - Раздел «Внутренние системы водоснабжения и канализации» (ВК); - Раздел «Теплоснабжение систем вентиляции» - (ТС); - Раздел «Холодоснабжение». В раздел включить холодоснабжение систем кондиционирования» - (ХС); - Раздел «Противодымные системы вентиляции» - (ДУ); - Раздел «Автоматизация отопления и вентиляции » - (АОВ). (Обеспечение и автоматическое поддержание перепада давлений в КЧП и смежными помещениями в рабочем и дежурном режимах); - Раздел «Автоматизация системы дымоудаления» (АДУ); - Раздел «Система диспетчеризации» (СД); - Раздел «Система мониторинга параметров воздуха» (СМПВ); - Раздел «Охранная сигнализация» (ОС); - Раздел «Система контроля и управления доступом» - (СКУД); - Раздел «Система технологического видеонаблюдения» - (СВНТ); - Раздел «Система автоматической пожарной сигнализации; система оповещения и управления эвакуацией людей»» (ПС). - Раздел «Системы связи» (СС). - Раздел «Сметная документация» - Раздел: «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Выполнить расчеты определения категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности». |
| 3.4 | Требования к сметной документации | Стоимость работ определить в соответствии с действующими нормативными документами по ценообразованию на территории РФ, на момент разработки и выдачи Заказчику сметной документации. Локально-сметные расчеты разработать базисно-индексным методом в уровне цен по состоянию на 01.01.2000года по федеральным единичным расценкам на строительные, монтажные и специальные работы базы ФЕР-2017 (с изм. № 1-4), утвержденным Приказом Минстроя России от 30.12.2016года № 1039/пр (в редакции приказа № 661/пр от 29.03.2017года) «Об утверждении федеральных единичных расценок, федеральных сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, федеральных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, федеральных сметных цен на перевозки грузов для строительства» и в соответствии с «Методическими рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 февраля 2017 г. № 81/пр с пересчетом в текущий уровень цен в соответствии с действующими на момент составления индексами изменения сметной стоимости. Стоимость материалов принята по ФССЦ-2001. Стоимость материалов, неучтенных материальными ресурсами по ФССЦ-2001 определяется на основании: - прайс-листов, информационных писем или счетов поставщиков или изготовителей с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов в текущих ценах. Раздел должен содержать: - пояснительную записку; - объектный сметный расчет; - локально-сметные расчеты по видам работ. Локально-сметным расчетом предусмотреть демонтаж строительных конструкций и инженерного оборудования. |
| 3.5 | Прочие | Комплект документов, с оригиналами печатей и подписей, предоставить заказчику в количестве: - оригинал разработанной рабочей документации в объеме, предусмотренном настоящими Требованиями к продукции (Техническим заданием), сметой №1 на проектные (изыскательские) работы (Приложение № 2 к Договору) – в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (на СD в редактируемых форматах doc, xls, XML (сметы), dwg, pdf); - сметную документацию в формате программы расчета смет стоимости строительства (один экземпляр на электронном носителе) и в формате текстового редактора Exсel (один экземпляр на электронном носителе); - положительное экспертное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта. Технические решения, предлагаемые Исполнителем в процессе выполнения проектных работ, должны быть согласованы с Заказчиком |

Приложение № 1

к Требованиям  к продукции (Техническому заданию)

План помещений до ремонта