Приложение  № 1

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ «Выполнение работ по проектированию и составлению рабочей документации подводящего газопровода и уличной котельной многоквартирного дома, расположенного по адресу ул. Чапаева 22 в г.Туринске» № Перечень сведений и требований Содержание основных сведений и требований 1 Наименование объекта Проект и рабочая документация подводящего газопровода и отдельно стоящей автоматизированной водогрейной котельной установленной тепловой мощностью 0,10520 Гкал/ч (0,12 МВт) Свердловская область, г. Туринск, ул. Чапаева, 22 2 Заказчик Муниципальное казенное учреждение Туринского городского округа «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 3 Основание для проектирования Программа развития Туринского городского округа на 2015-2021 | 4 Район строительства Свердловская область, г. Туринск, ул. Чапаева, 22 5 Стадийность проектирования, состав Работы по подготовке проектной и рабочей документации на строительство подводящего газопровода и отдельно стоящей автоматизированной водогрейной уличной котельной выполнить в две стадии: 1 Проектная документация 2 Рабочая документация 3 Локальный сметный расчет 6 Назначение проектируемого объекта Теплоснабжение многоквартирного жилого дома. Размещение котельной – отдельно стоящий модуль Котлы – водогрейные Теплоноситель – горячая вода с температурой до 95°С. Установленная тепловая мощность котельной – 0,10520 Гкал/ч (0,12 МВт). Газоснабжение котельной. 7 Категория котельной по надежности отпуска тепла потребителям Вторая категория надежности теплоснабжения 8 Требования по вариантной и конкурсной проработке Предусмотреть предварительное согласование с Заказчиком марки и ориентировочной стоимости выбранного оборудования котельной 9 Основное топливо котельной Природный газ высокого давления (избыточное давление в пределах до 6 кгс/см2) теплотворной способностью 8494 ккал/нм³ от распределительного газопровода в соответствии с техническими условиями газоснабжающей организации. 10 Режим работы котельной и теплового пункта Продолжительность отопительного периода – 227 суток. 11 Наличие обслуживающего персонала в котельной и тепловом пункте При проектировании предусмотреть работу оборудования котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала. При выходе из строя автоматизированной системы управления оборудованием котельной предусмотреть возможность ручного задания параметров работы. | 12 Характеристика системы теплоснабжения и описание требуемой тепловой схемы котельной Схема присоединения водогрейных котлов к системе теплоснабжения – зависимая Система теплоснабжения котельной – двухтрубная, закрытая (без водоразбора на нужды горячего водоснабжения). Нагретый в котельной теплоноситель поступает по трубопроводам проектируемой тепловой сети в жилой дом. Приблизительная протяженность тепловой сети между котельной и жилым домом 15-25 м. Из здания котельной предусмотреть один выход трубопроводов тепловой сети. При проектировании предусмотреть в котельной размещение одной группы сетевых насосов (не менее двух насосов), которая обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе теплоснабжения в отопительный период. Каждый котел оборудовать погодозависимой системой автоматизации, обеспечивающей поддержание требуемой температуры теплоносителя. Предусмотреть установку в модуле котельной малогабаритной системы химводоподготовки (на базе комплексона). Расчетные температуры теплоносителя в системе теплоснабжения котельной в отопительный период – 95/70 °С. Статическое давление в системе теплоснабжения (в обратном трубопроводе тепловой сети на выходе из котельной) – 1,5 кгс/см2. Располагаемый напор теплоносителя на выходе из котельной - 12 м вод. ст. Проектирование наружных сетей теплоснабжения для подключения котельной к существующим тепловым сетям в соответствии с требованиями технических условий входит в объем работ Исполнителя. 13 Состав основного оборудования котельной В качестве основного оборудования в документации предусмотреть: -2 (два) водогрейных котла тепловой мощностью 100 кВт каждый производства Россия. -комбинированные (природный газ, дизельное топливо) горелки. -насосное оборудование производства «Wilo», Германия. -установку ХВП (состав оборудования химводоподготовки предусмотреть в зависимости от показателей анализа исходной водопроводной воды в соответствии с требованиями). -систему отопления и вентиляции котельной; -систему поддержания давления теплоносителя в системе теплоснабжения; -баки аварийного запаса холодной воды для подпитки системы теплоснабжения; - систему автоматики и безопасности. 14 Газоснабжение От наружной сети городского газоснабжения высокого давления в соответствии с техническими условиями на газоснабжение. В котельной предусмотреть устройство узла учета расхода газа с коррекцией по температуре и давлению. При проектировании предусмотреть газорегуляторную установку на каждом котле. При проектировании предусмотреть возможность работы на резервном топливе. Резервное топливо – дизельное топливо ГОСТ 305-82. Проектирование наружной сети газоснабжения для подключения котельной к существующим сетям газоснабжения входит в объем работ Исполнителя. 15 Система водоснабжения и водоотведения Водоснабжение котельной осуществляется из городской водопроводной сети. Водоснабжение котельной выполнить в соответствии с требованиями технических условий на водоснабжение. Опорожнение трубопроводов котельной выполнить в бытовую канализацию в соответствии с требованиями технических условий на водоотведение. Проектирование наружных сетей водоснабжения и канализации для подключения котельной к существующим сетям входит в объем работ Исполнителя. 16 Электроснабжение Предусмотреть электроснабжение от двух независимых вводов трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц. Предусмотреть установку в котельной устройства автоматического ввода резерва. Электроснабжение котельной предусмотреть в соответствии с требованиями технических условий на электроснабжение. Предусмотреть установку автономного источника электроснабжения – дизель-генератора. Проектирование наружных сетей электроснабжения для подключения котельной к существующим сетям входит в объем работ Исполнителя. | 17 Требования к учету энергетических ресурсов Проектом предусмотреть коммерческий учет: -природного газа на вводе в котельную; -электрической энергии в котельной по каждому вводу; -тепловой энергии, вырабатываемой в котельной; -потребления холодной воды в соответствии с требованиями технических условий на водоснабжение. 18 Автоматизация и диспетчеризация котельной Предусмотреть систему управления оборудованием котельной, позволяющую обеспечить ее работу в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала с выводом данных о работе оборудования котельной на пульт удаленной аварийно-диспетчерской службы. Оборудовать помещение котельной системой автоматического порошкового пожаротушения и системой охранной сигнализации. Оборудовать помещение котельной системой автоматического газообнаружения, обеспечивающей постоянный контроль загазованности воздушной среды по СО и СН4. Предусмотреть каскадное управление котлами. Автоматика котельной должна обеспечивать: -управление и контроль параметров теплоносителя; -защиту от превышения граничных значений всех параметров; -сигнализацию возникновения аварийных ситуаций; -автоматическое включение котельной после кратковременного сбоя в подаче электроэнергии. Предусмотреть возможность сбора и передачи текущих и архивных данных с коммерческих приборов и узлов учета. Для сбора и передачи данных в ЕДДС с коммерческих приборов и узлов учета использовать программируемый логический контроллер (ПЛК) с портом Ethernet и возможностью передачи в CitectSCADA (наличие драйвера или OPC Serverа). Системой диспетчеризации должен обеспечиваться сбор следующих параметров: Общекотельные - давление газа на вводе в котельную; - температура природного газа; - расход газа на котельную; - температура воды на выходе из каждого котла; - давление воды в котловом контуре - понижение давления теплоносителя; - повышение давления теплоносителя; - повышение давления газа на вводе; - понижение давления газа на вводе; - загазованность СО 1-ПДК; - загазованность CH4 0,5%; - загазованность СО 5-ПДК; - загазованность CH4 1%; - пожар в котельной; - несанкционированный доступ в котельную; - электроснабжение котельной от городских сетей или собственного источника. По теплоносителю - температура теплоносителя на входе в котельную; - температура теплоносителя на выходе из котельной; - давление теплоносителя на входе в котельную; - давление теплоносителя на выходе из котельной; - расход теплоносителя на входе в котельную; - расход теплоносителя на выходе из котельной; -расход холодной воды на подпитку системы теплоснабжения; - расход холодной воды на вводе водопровода в здание котельной; - тепловая энергия, отданная в теплосеть [Гкал/час]. По электроэнергии - текущие показания электросчетчика; - архивные показания электросчетчика; - напряжение линейное (фазное); - ток; - мощность (активная, реактивная). О состоянии и режиме работы оборудования котлов: - горелка включена/выключена; - авария горелки; - повышение температуры воды за котлом; - повышение давления воды за котлом; - понижение давления воды за котлом. Параметры состояния насосов: - работа; - неисправность, включение резервного насоса Наработка часов оборудования за конкретный заданный период (сутки, месяц, год): - котлов; - насосов. При разработке разделов проектной и рабочей документации дополнительно учитывать требования, приведенные в техническом задании. 19 Конструктивные и объемно-планировочные решения здания и территории котельной Котельная размещается в отдельно стоящем здании. Здание котельной – II степени огнестойкости, блок-модульного исполнения. В объем работ Исполнителя входят работы по проектированию фундамента под здание котельной и под дымовую трубу. 20 Дымовые трубы Для удаления дымовых газов предусмотреть двухствольную дымовую трубу (для каждого котла предусмотреть отдельный ствол). Каркас дымовой трубы предусмотреть фермового типа. Газоотводящие стволы выполнить из нержавеющей стали с утеплителем. Высоту дымовой трубы определить при выполнении раздела проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 21 Состав проектной документации Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 и Постановления правительства РФ №87 от 16.02.08г. 22 Состав рабочей документации Рабочую документацию выполнить в объеме достаточном для выполнения строительно-монтажных работ. Границей проектирования внутренних инженерных систем котельной являются внутренние стены, потолок и пол помещения котельной. 23 Состав локального сметного расчета Локальный сметный расчет выполнить в соответствии с объемами выполняемых работ, по текущим расценкам, для выполнения строительно-монтажных работ. 24 Исходные данные для проектирования предоставляемые Заказчиком 1 Технические условия на: - газоснабжение; - электроснабжение; - водоснабжение; - водоотведение; - теплоснабжение. 2 Генплан посадки здания котельной М 1:500 3 Сводный план инженерных сетей в районе строительства 25 Согласование рабочего проекта. Исполнитель самостоятельно организовывает ведомственную экспертизу промышленной безопасности в организации, лицензированной РТН РФ. Все официальные платежи, выставляемые заинтересованными уполномоченными специализированными организациями за проведение необходимых экспертиз и согласований проектной и рабочей документации, производятся Заказчиком. 26 Количество экземпляров проекта, передаваемых Заказчику «Проектная документация». Исполнитель передает Заказчику после завершения разработки проектной документации – 3 (три) экземпляра документации на бумажном носителе и 1(один) экземпляр на электронном носителе. «Рабочая документация». Исполнитель передает Заказчику после завершения разработки рабочей документации – 3 (три) экземпляра документации на бумажном носителе и 1(один) экземпляр на электронном носителе. Заказчик: Исполнитель: |
| --- | --- | --- | --- |