Приложение № 1 к договору № 14-03/522 от	2019.

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

От ЗАКАЗЧИКА

От ПОДРЯДЧИКА	От	ЗАКАЗЧИКА

Генеральный директор ЗАО «Совасатом-	Заместитель директора филиала АО

М»

М»

«Концерн Росэнергоатом» «Белоярская

JI.C. Малинина

JI.C. Малинина

к ДЛО. Васькин

к ДЛО. Васькин

атомная ставиия»

/V ' Г~\Г" X

t/z 'Y/

? Л V

. :A:

Техническое задание № 65-02-15/54^ от 22.04.2019

на выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция Лаборатории психофизиологического обеспечения Белоярской АЭС, расположенной в здании реабилитационного центра «Малахит» (инв. № 14153)»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ Подраздел 3.1 Нормативная база Подраздел 3.2 Особые условия строительства

Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания / сооружения Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по

перспективному расширению здания/сооружения

Подраздел 3.8 Требования к организации строительства

Подраздел 3.9 Требования и условия к разработке природоохранных мер и

мероприятий

Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Подраздел 3.11 Требования по ассимиляции производства

Подраздел 3.12 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий

гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Подраздел 3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной

эксплуатации объектов капитального строительства.

Подраздел 3.14 Требования к сметной документации

Подраздел 3.15 Состав демонстрационных материалов

Подраздел 3.16 Исходные данные необходимые для проектирования

Подраздел 3.17 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной

эксплуатации объектов капитального строительства

Подраздел 3.18 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ Подраздел 4.1 Требования к объему работ

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых поставщиком РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Выполнение работ по корректировке ПСД У-77819 по объекту "Реконструкция ЛПФО Белоярской АЭС, расположенной в здании РЦ "Малахит" в соответствии с техническим заданием

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

2.1	Описание предмета закупки

2.1.1	Выполнить дополнительный анализ и корректировку проектно-сметной

документации (стадии П и Р) У-77819 «Реконструкция	Лаборатории

психофизиологического обеспечения Белоярской АЭС, расположенной в здании реабилитационного центра «Малахит»», выполненной АО «Уралгипромез», получившей положительные заключения негосударственной экспертизы «ООО Инженерный центр «Альфа-Промэк» на проектную документацию и сметную документацию от 22.12.2015 №2- 1-1-0034-15 и 16.05.2016 №66-2-1-2-0008-16 соответственно, затем откорректированную АО «ПИИ «Уральский ПРОМТРАНСПРОЕКТ» по договору на выполнение проектных работ от 14.06.2018	№65-02-15/84, получившей положительное заключение

негосударственной экспертизы «ООО Инженерный центр «Альфа-Промэк» на проектную документацию от 05.09.2018 № 66-2-1-2-0028-18, в части:

2.1.1.1	выделения этапов строительства в составе двух пусковых комплексов (1-й - северный пристрой, 2-й - южный пристрой) и разработки проектной и рабочей документации по каждому этапу.

2.1.1.2	обоснованности выбора материалов, технологического оборудования и систем комфортности на предмет соответствия современному уровню развития техники и технологий, применения материалов и технологического оборудования с избыточными потребительскими свойствами, стоимость которых превышает стоимость продукции с аналогичными потребительскими свойствами и возможности замены импортного оборудования на оборудование отечественной поставки.

2.1.1.3	обеспечения наличия в спецификациях необходимых и достаточных технических характеристик оборудования и материалов в целях эффективного выбора поставщиков оборудования заказчиком и необходимости развития конкуренции на рынке поставщиков оборудования.

2.1.1.4	соответствия проектной и рабочей документации полученным техническим условиям (приложения 1-5).

2.1.1.5	учета проектно-сметной документацией необходимого и достаточного объема строительно-монтажных и пусконаладочных работ (демонтаж и восстановление наружных сетей связи, отопления в демонтируемом узле управления; возврат материалов при демонтажных работах; изменение строительного конструктива и технологии при обоснованной замене оборудования) и соответствия сметной документации требованиям действующих сметных норм, правил и методических указаний, утвержденных Минстроем РФ.

2.1.2	получения положительного заключения экспертизы проектной и сметной документации, в том числе:

2.1.2.1	участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении проекта Заказчиком в установленном им порядке, при защите проекта в органах негосударственной экспертизы, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносить в проект по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие настоящему Заданию, вносить изменения и дополнения (по мере их возникновения) в рабочую документацию на стадии производства работ.

2.1.2.2	оплату экспертизы осуществляет Подрядчик, при получении отрицательного заключения повторную экспертизу оплачивает Подрядчик.

2.2	Цель работ

2.2.1	Корректировка проектно-сметной документации (стадии П и Р) (приложения 15, 16,17).

2.2.2	Предоставление положительного заключения негосударственной экспертизы

проектной и сметной документации.

2.3	Задачи работы

2.3.1	В части выделения пусковых комплексов:

2.3.1.1	Выделить этапы строительства в составе двух пусковых комплексов (1-й - северный пристрой, 2-й - южный пристрой), разработать проектную и рабочую документацию для обеспечения поэтапного ввода объектов (пристроев) в эксплуатацию, доработать и уточнить технологические, архитектурно-строительные, другие решения, принятые в проекте, составления ОС, ОСР, JIC, J1CP и ведомости сметной стоимости строительства объектов, а также ВОР, спецификации оборудования и материалов, коммерческие предложения (прайс-листы), входящих в указанные комплексы, в т.ч. откорректировать организационно-технологическую схему последовательности возведения зданий в Проекте организации строительства У-77819-ОС изм.1 (приложение 15).

2.3.2	В части обоснованности выбора и применения основного оборудования, систем комфортности, стоимость которых превышает стоимость продукции с аналогичными потребительскими свойствами учесть необходимость исключения либо замены следующего импортного оборудования и материалов на продукцию отечественной поставки, или на импортную продукцию с более низкими ценами, но с соблюдением качества приобретаемой продукции:

-	заменить дорогостоящее оборудование, мебель и инвентарь, включая спортивное и бильярдное оборудование с аналогичными потребительскими свойствами, но с более низкой стоимостью;

-	заменить дорогостоящее оборудование сауны, хаммам Klafs PROFI;

-	исключить систему управления комплексом через Touchcontrol с возможностью подключения к системе «Умный дом»;

-	заменить дорогостоящее оборудование бассейна, в т.ч. материалы: резервуар балансный для бассейна 7мЗ, резервуар промывочной воды для бассейна 4мЗ;

-	полностью исключить оборудование аттракционов (Водопад, Стеновой гидромассаж Balance, Стеновой гидромассаж Comfort, Донный гейзер FORTE 60, Аэромассаж, Сдвоенный противоток Karibic);

-	исключить оборудование фитнес-бара;

-	заменить материалы радиаторы биметаллические, РБС-500 на аналогичные радиаторы (например "Термал"), отвечающие требованиям проекта;

-	заменить материалы задвижки клиновые чугунные AVK 06/30 на аналогичные задвижки (например "МЗВ"), отвечающие требованиям проекта;

-	заменить систему Г риз Г облин со съемным блоком бактерий на 3 месяца на жироуловитель типа "Пятый элемент" (возможность размещения жироуловителя за пределами здания определить проектом);

-	заменить материалы гидрант АУК пожарный подземный PN16 на аналогичный гидрант (например "МЗВ"), отвечающий требованиям проекта;

-	полностью исключить материал Перголу с системой сдвижного тена размеры

11,2x5м;

предусмотреть по одному телевизору в каждом гостиничном номере (остальные исключить из ПСД);

заменить оборудование видеопроектор Digital Projection 113-104 TITAN SUPER QUAD 2000 WUXGA 3D (снят с прок

оборудование (например Digital Projection TITAN LASER 33000), отвечающее требованиям проекта;;

-	заменить оборудование коммутатор Cisco Catalyst 2960S-24PS-L, на управляемый РоЕ аналогичный коммутатор (например

Trassir TR-NS2226-360-24PoE), отвечающий требованиям проекта, и полностью исключить при этом модуль SFP Tfortis SFP-T1000 industrial, конвертор Cisco GLC-T= 1000BASE-T SFP;

-	исключить в случае необоснованного (подтвержденного проектным расчетом) применения оборудования для пожаротушения: установку подддержания давления с частотным преобразователем COR-3 Heilix V 1002/SKw-EB-R, моноблочную насосную станцию для пожаротушения CO-2 Helix V 1002/К- SK-FFS-D-R;

-	исключить лифт без изменения архитектурного проекта здания (шахту лифта перепрофилировать в подсобные помещения).

Выполнить замену устаревших (не выпускаемых) оборудования и материалов новой продукцией в соответствии с современным уровнем развития техники и технологий.

2.3.3	В части обеспечения наличия в спецификациях необходимых технических характеристик оборудования и материалов:

2.3.3.1	Выполнить корректировку и доработку спецификаций оборудования, материала в части уточнения необходимых и достаточных характеристик продукции, на основании которых заказчик сможет подготовить технические задания с исключением указания конкретного производителя (товарного знака, марки, фирменного наименования) продукции при проведении закупочных процедур в целях развития конкуренции на рынке поставщиков оборудования, обеспечения условий для привлечения новых поставщиков и создание равных условий для всех поставщиков оборудования.

2.3.3.2	В спецификации указать основные характеристики оборудования в различных режимах эксплуатации, включая вид среды, характеристики рабочей среды, нормы качества среды, например:

-	по насосному оборудованию: напор, подача, тип привода, вид перекачиваемой жидкости, температура перекачиваемой жидкости, максимальное содержание взвешенных частиц, размер твердых частиц, габаритные размеры, массовые характеристики, прочностные характеристики, коррозионная стойкость, срок службы и т.д.;

-	по емкостному оборудованию: вид среды, требуемая вместимость, температура среды, габаритные размеры, массовые характеристики, прочностные характеристики, коррозионная стойкость, срок службы и т.д.;

-	по электротехническому оборудованию: вид тока, номинальная частота, класс напряжения (220/380В), номинальный ток, мощность, габаритные размеры, массовые характеристики, срок службы, степень защиты (IP), завод- изготовитель, ГОСТы, ТУ, ссылка на опросный лист, для кабеля-тип, сечение, диаметр и т.д.

2.3.3.3	Форма спецификации оборудования, изделий и материалов приведена в приложении № 6 к настоящему техническому заданию. Все графы являются обязательными для заполнения.

2.3.3.4	К спецификации представить таблицу, содержащую сведения об имеющейся на рынке аналогичной (эквивалентной) продукции (в количестве 3-х аналогов по каждой единице оборудования и материалов) с приведением характеристик по аналогу и приложением подтверждающих документов, в целях исключения жалоб в Арбитражный комитет АО «Концерн Росэнергоатом» на закупочную документацию заказчика, исключающую реальное предложение аналогов.

2.3.3.5	Технологические системы или часть системы, а также оборудование по

коммерческим предложениям и прайсам, выполненные в виде комплектной поставки (Бассейна;	КНС	Flo	Tenk-KNS;

КСО Flo Tenk-OP-OM-SB; Сауна Klafs PROFI; Хаммам Klafs PROFI; ИТП), записанные в спецификации одной строкой, детализировать до каждой составляющей комплектную поставку или систему единицы оборудования с указанием всех необходимых технических характеристик для осуществления возможности предложения поставщиками аналога/эквивалента оборудования.

2.3.3.6	Выполнить ВОР, в котором должны содержаться формулы подсчета объемов строительно-монтажных работ и оформить в установленном порядке с подписями исполнителей и главного инженера проекта.

2.3.3.7	В спецификации и ВОР, корректируемые на стадии выпуска рабочей документации, в каждой строке указать один ресурс с текстовой ссылкой на номер J1CP (JIC), в котором использован соответствующий ресурс.

Форма ВОР приведена в приложении № 7 к настоящему техническому заданию.

2.3.4	В части соответствия проектной и рабочей документации полученным техническим условиям и учета проектно-сметной документацией необходимого и достаточного объема строительно-монтажных и пусконаладочных работ:

2.3.4.1	Проектную и рабочую документацию привести в соответствие техническим условиям (приложения 1-5), в том числе:

2.3.4.1.1	ТУ ООО «Энергоплюс» № 173 (приложение 1) в части: обеспечения автоматического восстановления возврата (АВР) в ТП-10/0,4 кВ 2x630 кВа; использования для учета электроэнергии такого прибора, тип которого утвержден федеральным органом исполнительной власти по регулированию и метрологии и внесен в Госреестр средств измерений; указания класса точности приборов учета и выполнения указаний ТУ по классу точности, коэффициента трансформации трансформаторов тока и напряжения в проекте У- 77819-ЭС1 изм1. (приложение 16).

2.3.4.1.2	ТУ на подключение к сетям связи (приложение 5) в части включения демонтажа, сооружения нового участка наружных сетей кабельной связи и перекладки существующих кабелей связи (сети телефонной связи, радиотрансляционного и телевизионного вещания, локально-вычислительной сети Белоярской АЭС на РЦ «Малахит» и плавательного бассейна «Нептун») на участке осуществления демонтажа существующих и возведения новых фундаментов северного пристроя РЦ «Малахит».

2.3.4.2	Включить в J1CP № 01 работы по демонтажу, действующих коллекторов отопления в существующем ИТП, которые необходимо демонтировать вместе со стенами ИТП при разборке недостроенного фундамента северного пристроя, а также включить в JICP № 02-02-01 работы по последующему монтажу (восстановлению) коллекторов отопления. При этом в J1CP № 01 в пункте 30 на демонтаж шкафа управления включить три шкафа, вместо одного.

2.3.4.3	Выполнить корректировку дизайн-проекта У-77819-АИ (приложение 16) в части интерьеров помещений в соответствии с изменением оборудования и материалов. Внешние виды фасадов (цветовые решения) не менять.

2.3.5	В части соответствия сметной документации (приложение 17) требованиям действующих сметных норм, правил и методических указаний:

2.3.5.1	Выполнить корректировку сметной документации (JICP, J1C, ОС, ОСР, коммерческих предложений) (приложение 17), ВОР (приложение 7) р^учетом выделения пусковых комплексов.

2.3.5.2	Выполнить корректировку сметной документации в части достоверности отнесения к статьям «оборудование» и «материалы» в соответствии с перечнем ресурсов, приведенным в технических частях, вводных указаниях и приложениях к соответствующим сборникам на монтаж оборудования, а также пунктом 4.44 и приложением № 5 МДС 81- 35.2004 (постановление Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1), приложением № 6 к Методическим рекомендациям по разработке государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования и пусконаладочные работы (приказ Минстроя России от 08.02.2017 № 78/пр.), и классификатором строительных ресурсов (приказ Минстроя России от 02.03.2017 № 597/пр.), в соответствии с которым оборудование размещено в разделах 60- 89 классификатора, материалы-в разделах 1-59. Материалы и изделия производственнотехнического назначения, не включенные в указанные перечни к ГЭСНм-2001 и ФЕРм, следует относить к статье «оборудование».

2.3.5.3	Расцененные оборудование и проектные материалы по прайс-листам проверить на отсутствие необходимой номенклатуры оборудования и инвентаря в нормативных сборниках, в случае наличия в сборниках заменить на нормативные расценки.

2.3.5.4	При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в нормативных сборниках, применять цены на основании согласованного техническим заказчиком конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы) не менее трех поставщиков. Все коммерческие предложения (прайс-листы) сформировать на дату не ранее чем за 3 месяца до даты составления ССР. Подбор коммерческих предложений (прайс-листов) оформить отдельным томом, упорядочить путем проставления страниц, позиций и составления оглавления.

2.3.5.5	Коммерческие предложения (прайс-листы) выполнить с расшифровкой стоимости затрат и условий поставки (НДС, тара, транспортные расходы, комплектация) в рублевом исчислении. При отсутствии в прайс-листах расшифровки цены, считается, что в стоимости учтен НДС и транспортные расходы по доставке. Приведение стоимости материальных ресурсов и оборудования по коммерческим, предложениям (прайс-листам) из текущего уровня цен в базисный уровень цен 2001 года осуществляется методом «обратного счета» с применением прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, ежеквартально публикуемым Минстроем России.

2.3.5.6	Откорректировать J1CP №	02-04-01,	02-04-01-Д «Технологическое

оборудование» в части учета затрат на монтаж и установку каждого предмета группы «оборудование, мебель и инвентарь общественных и административных зданий», необходимого	для	первоначального	оснащения	здания

(п.4.50 МДС 81-35.2004), в графе 5 «Сметная стоимость монтажных работ» ССР стоимости строительства.

2.3.5.7.	Откорректировать JICP № 02-02-03, 02-02-03-Д «Сауна и бассейн», J1CP № 03-01-01, 03-01-01-Д «Беседка», ЛСР № 07-01-02, 07-01-02-Д «Благоустройство, озеленение, малые формы» в части учета затрат на установку с применением соответствующих расценок, включенных в ФРСН. К учету в сметах стоимости оборудования	учитывать	вышеуказанные	требования

(пп. 2.3.5.3-2.3.5.6).

2.3.5.8	Учесть возврат стоимости материалов от разборки конструкций при реконструкции зданий и сооружений, по материалам, пригодным для повторного применения.

2.3.5.9	Учесть в локальных сметных расчетах затраты на сбор и размещение строительного мусора, вывозимого на близлежащий полигон ТБО, расположенного в 6 км от ЛПФО «Малахит», путем перевода стоимости из текущего уровня цен (расчет стоимости захоронения ТБО) в базисный уровень цен 2001 года методом «обратного счета» с применением прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, ежеквартально публикуемым Минстроем России.

2.3.5.10	Выполнить корректировку ЛСР № 09-01-01 на пусконаладочные работы в части уточнения, расшифровки затрат на ПНР (электротехнических устройств, системы пожаротушения, охранно-пожарную сигнализацию, видеонаблюдению, систем водоснабжения и теплоснабжения, кондиционирования воздуха и вентиляции), составленной базисно-индексным методом по единичным расценкам на пусконаладочные работы, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

2.3.5.11	Откорректировать сметную стоимость объекта на основании выполненных изменений проектной и рабочей документации, а также учесть затраты, связанные с оплатой работ (услуг), выполняемых коммунальными и эксплуатационными организациями в соответствии с документацией на присоединение проектируемых объектов к инженерным сетям и коммуникациям общего пользования (приложения 18, 19), а также по проведению необходимых согласований проектных решений.

2.3.5.12	В результате корректировки сметной документации, разработать взамен сметную документацию (стадии П и Р) для 1-го пускового комплекса (северный пристрой) и отдельно для 2-го пускового комплекса (южный пристрой).

2.3.6	Выполнить сопровождение негосударственной экспертизы и получить положительное заключение экспертизы откорректированных проектной и сметной документации. В случае необходимости экспертной оценки совместимости внесенных изменений в проектную документацию с результатами инженерных изысканий прошлых лет (в сентябре 2015 года, приложения 10-14) получить Справку об актуализации результатов инженерных изысканий.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

1.	Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004г, № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018);

2.	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в редакции от 02.07.2013);

3.	Федеральный закон от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 29.07.2017);

4.	Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «06 охране окружающей среды» (ред. от 29.07.2018);

5.	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 03.08.2018);

6.	Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009г, № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в ред. Приказов Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294, от 26.05.2011 №238, от 14.11.2011 №536);

7.	Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.04.2009 № 351, от 04.02.2011 № 48, от 26.03.2014 № 230);

8.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в ред. Постановления Правительства РФ от 26.03.2014 № 230);

9.	Постановление Правительства РФ от 31.03.2012 № 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»;

10.	ГОСТ 2.051-2006 «Межгосударственный стандарт. Единая система

конструкторской документации. Электронные документы»;

11.	ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документацию» с датой введения в действие 1 января 2014г. (взамен ГОСТ Р 21.1101-2009);

12.	СНиП 2.08.02-89 «Проектирование предприятий общественного питания»

13.	МДС 81-35.2004 «Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории РФ» (Постановление Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220);

14.	СНиП 1.06.04-85 «Положение о главном инженере (Главном архитекторе) проекта», утв. Постановлением Госстроя ССР от 28 июня 1985г. К 103;

15.	СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

16.	Приказ Минкультуры России от 11.07.2014 № 1215 об утверждении Порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи (далее - Порядок классификации), осуществляемой аккредитованными организациями.

17.	Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от

30.03.2015	№ 365 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

18.	СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Разделы 4 (пункты 4.2, 4.6, 4.11, 4.18), 6 (пункты 6.1, 6.3.5, 6.3.9,

6.3.10,	кроме последнего абзаца 6.3.11, 6.5.2);

19.	СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» Раздел 5 (пункты 5.1-5.9, 5.12-5.19);

20.	СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

21.	СП11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания» ч.1 -VI;

22.	СП 151.13330.2012 «Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС» ч. I, II;

23.	СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и - воздействия»;

24.	СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

25.	СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах»;

26.	 СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

27.	 СП 72.13330.2011 «СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

28.	СП 115.13330.2011 «СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

29.	СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

30.	СП 229.1325800.2014 «Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии»;

31.	Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83);

32.	Пособие по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для строительства, ч. 2 «Инженерно-геологические (гидрогеологические) изыскания (к СНиП II- 9-78);

33.	Рекомендации по проведению инженерных изысканий по проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области. (2012 г.);

34.	СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» Раздел 4;

35.	ГОСТ 21.301-2014 «Основные требования к оформлению отчётной документации

по инженерным изысканиям»;

36.	МДС 22-1.2004 «Методические рекомендации по сейсмическому микрорайонированию участков строительства транспортных сооружений»;

37.	РСН	66-86	«Инженерные	изыскания	для	строительства.	Сейсмическое

микрорайонирование. Нормы производства работ»;

38.	РСН	65-87	«Инженерные	изыскания	для	строительства.	Сейсмическое

микрорайонирование. Технические требования к производству работ»;

39.	ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;

40.	ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

41.	ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

42.	СП 257.1325800.2016. Свод правил. Здания гостиниц. Правила проектирования" (утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 724/пр);

43.	ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования";

44.	МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».

45.	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-Ф3. СП 5.13130.2009. СВОД ПРАВИЛ. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.

46.	ГОСТ 34.201-89 Комплекс стандартов на автоматизированные системы виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

47.	ГОСТ 21.408-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.

48.	ПУЭ 7. Правила устройств электроустановок, издание 7-е.

49.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда

России от 24.07.2013 №328н).

Подраздел 3.2 Особые условия строительства

При корректировке проекта предусмотреть организацию строительства с обеспечением

режима эксплуатации существующего здания РЦ «Малахит».

Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта

3.3.1	Проектом У-77819 предусмотрено расширение существующего объекта Лаборатории психофизиологического обеспечения Белоярской АЭС за счет реконструкции и сооружения двух пристроев с южной и северной стороны:

-	северный пристрой - трехэтажный, сложной формы, с подвальным этажом. Высота этажа - 3,3м, высота подвального этажа - 3,0м. Размеры в плане -18,0x31,8м в осях, общая высота здания - 11,6м.

-	южный пристрой - трёхэтажный, сложной формы, с подвальным этажом.

Высота этажа - 3,3м, высота подвала (цокольного этажа) - 3,0м, высота технического чердака

-	2,7м. Размеры в плане - 18.3x30,0м в осях, общая высота здания - 10,28м.

Инженерные сооружения:

-	очистные сооружения дождевых стоков;

-	трансформаторная подстанция (ТП).

3.3.2	Максимальное потребное количество тепла на:

-	отопление - 0,266 МВт;

-	вентиляцию - 0,272 МВт;

-	нагрев горячей воды - 0, 217 МВт;

-	технические нужды - 0,022 МВт;

Итого: 0,777 МВт

3.3.3 Расчетная мощность 440кВт.

Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка

3.4.1	Земельный участок реконструкции Лаборатории психофизиологического обеспечения Белоярской АЭС расположен на юго-восточном берегу Белоярского водохранилища по адресу Свердловская область, г. Заречный, ул. Клары Цеткин, 20.

3.4.2	Градостроительный план земельного участка здания реабилитационного центра «Малахит» № RU 66370000-064-15 (приложение № 9) выполнен Администрацией городского округа Заречный 06.11.2015 и утвержден Постановлением Администрации города № 1461-П от 17.11.2015. Площадь отведенного участка составляет 8041,05 м2.

3.4.3	Градостроительный план земельного участка (расширение реабилитационного центра «Малахит») № RU 66370000-066-15 (приложение № 8) выполнен Администрацией городского округа Заречный 06.11.2015 и утвержден Постановлением Администрации города №1460-П от 17.11.2015.Площадь отведенного участка составляет 10221,00 м2.

3.4.4	Общая площадь участков в границах отвода составляет 18262,05 м2.

3.4.5	Город Заречный расположен в климатическом подрайоне I В.

3.4.6	Участок имеет сеть подземных инженерных коммуникаций: теплотрассу, водопровод, канализацию, электрические сети, сети связи. В зону строительства попадают участки существующих сетей: силового кабеля, сетей связи, бытовой канализации, которые подлежат частичному демонтажу или переносу согласно принятым проектным решениям.

3.4.7	Выполнение инженерных изысканий и проведение экспертизы инженерных

изысканий не требуется. В случае необходимости экспертной оценки совместимости внесенных изменений в проектную документацию с результатами инженерных изысканий прошлых лет (в сентябре 2015 года) требуется получение Справки об актуализации результатов инженерных изысканий.

Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания / сооружения

3.5.1	При корректировке проекта предусмотреть организацию строительства с обеспечением режима эксплуатации существующего здания РЦ «Малахит».

3.5.2	Проектную и рабочую документацию привести в соответствие техническим условиям (приложения 1 -5), в том числе:

3.5.2.1	ТУ ООО «Энергоплюс» № 173 (приложение 1):

-	согласно пункту 13.2. ТУ в проекте У-77819-ЭС1 изм1. (приложение 16) в ТП- 10/0,4 кВ 2x630 кВа предусмотреть устройство автоматического восстановления возврата (АВР);

-	по пункту 13.4 ТУ в качестве прибора учета электрической энергии использовать прибор учета, тип которого утвержден федеральным органом исполнительной власти по регулированию и метрологии и внесен в государственный реестр средств измерений;

-	по пункту 13.4 ТУ указать класс точности приборов учета;

-	по п.13.5; 13.6 выполнить указания в части класса точности, коэффициента трансформации трансформаторов тока и напряжения.

3.5.2.2	ТУ на подключение к сетям связи (приложение 5) включить демонтаж, сооружение нового участка наружных сетей кабельной связи и перекладку существующих кабелей связи (сети телефонной связи, радиотрансляционного и телевизионного вещания, локально-вычислительной сети Белоярской АЭС на РЦ «Малахит» и плавательного бассейна «Нептун») на участке осуществления демонтажа существующих и возведения новых фундаментов северного пристроя РЦ «Малахит». При этом выпр^шть следующие

требования:

-	в точке присоединения к системе общестанционной телефонной связи (кросс) предусмотреть установку плинтов KRONE LSA PROFIL с нормально замкнутыми контактами на 10 пар с маркировкой от 0.. .9. Для защиты оборудования применить пяти элементную комплексную защиту по току и напряжению в комплекте с заземляющими шинами;

-	кабельные линии системы общестанционной телефонной связи в здании выполнить кабелем КПСВЭВнг(А)-Ь8 1x2x0,5;

-	в точках подключения абонентского оборудования телефонной связи необходимо применить розетки телефонного стандарта RG-11;

-	кабельную линию системы проводного радиотрансляционного вещания оконечить абонентским трансформатором ТАМУ-25(120/30), предусмотреть установку абонентских громкоговорителей типа «Нейва-АГ01»;

-	кабельные линии системы проводного радиотрансляционного вещания в здании выполнить кабелем КПСВЭВнг(А)-Ь8 1x2x1,5;

-	кабельные линии системы телевизионного вещания в здании выполнить коаксиальным кабелем Sat 703В или аналог (75 Ом);

-	в точках присоединения к системе телевизионного вещания предусмотреть установку ответвителей и делителей сигнала LANS.

3.5.3	Помещение фитнессбара (п. 157) на первом этаже южного пристроя перепрофилировать в подсобное помещение.

3.5.4	Помещение шахты лифта в южном пристрое перепрофилировать в подсобные помещения.

3.5.5	На проектируемое оборудование в части КИПиА необходимо наличие следующей документации:

-	спецификации на оборудование;

-	функциональные схемы автоматизации технологических процессов;

-	принципиальные электрические схемы, схемы управления, сигнализации и питания КИП;

-	схемы кабельных соединений;

-	принципиальные и монтажные схемы управления и питания электрооборудования;

-	схемы импульсных трубных проводок.;

-	планы размещения оборудования, датчиков, шкафов управления, закладных конструкций для кабеля, кабельных трасс;

-	схемы вторичных соединений (включая схемы питания);

-	журналы контрольных и силовых кабелей;

-	задание заводу изготовителю на шкафы автоматики (при отсутствии комплектных шкафов);

-	монтажные схемы щитов и пультов;

-	локальные сметные расчеты на СМР, ЭМР, ПНР.

Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и

конструктивным решениям

3.6.1	Содержание проектной документации по архитектурно-строительной части должно отвечать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87» О составе разделов проектной документации ^/требованиях к их

содержанию».

3.6.2	Строительные конструкции, стены, перекрытия, перегородки, тамбуры, полы и коммуникационные проходки по надежности и противопожарным требованиям должны отвечать требованиям СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

3.6.3	Архитектурно-планировочные решения должны обеспечить эффективную эксплуатацию объекта.

3.6.5	Наружные инженерные сети запроектировать в соответствии с техническими условиями на присоединение до границы земельного участка. Схемы существующих

технологических присоединений предоставляет Заказчик.

Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному

расширению здания/сооружения

3.7.1	Выделить этапы строительства в составе двух пусковых комплексов (1-й

3.7.2	- северный пристрой, 2-й - южный пристрой) для обеспечения поэтапного ввода объектов (пристроев) в эксплуатацию. Разработать проектную и рабочую документацию на каждый пусковой комплекс.

3.7.3	При корректировке проектной и рабочей документации на строительство зданий и

сооружений, входящих в пусковые комплексы, доработать и уточнить технологические, архитектурно-строительные, другие решения, принятые в проекте, составить ОС, ОСР, JIC, JICP и ведомости сметной стоимости строительства объектов, а также ВОР, спецификации оборудования и материалов, коммерческие предложения (прайс-листы), входящих в указанные комплексы согласно целям и задачам, установленным в разделе 2 настоящего технического задания.

Подраздел 3.8 Требования к организации строительства

Предусмотреть организацию строительно-монтажных работ без остановки работы

основного здания РЦ «Малахит».

Подраздел 3.9 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Требования не предъявляются

Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Требования не предъявляются

Подраздел 3.11 Требования по ассимиляции производства

Требования не предъявляются

Подраздел 3.12 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской

обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Требования не предъявляются

Подраздел 3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной

эксплуатации объектов капитального строительства

Требования не предъявляются

Подраздел 3.14 Требования к сметной документации

3.14.1	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по проекту определяется в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории РФ» в базисных ценах (по состоянию на 01.01.2000 г.) по сборникам территориальных единичных расценок на строительные, монтажные, пусконаладочные работы (ТЕР-2001, ТЕРр-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-2001), сборникам территориальных сметных цен на материалы (ТССЦ-2001) для Свердловской области (в редакции

2014	года) с применением индексов изменения сметной стоимости (пересчет в текущие цены), рекомендуемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

3.14.2	В состав раздела 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» проектной документации включается пояснительная записка к сметной документации. В пояснительной записке к сметной документации приводится следующая информация:

-	сведения о месте расположения капитального строительства, реконструкции или капитального ремонта объекта;

-	наименование сборников (их частей) и каталогов сметных нормативов (государственных, территориальных), принятых для составления сметной документации на строительство;

-	уровень цен, принятый метод определения сметной стоимости (базисноиндексный);

-	сведения о применяемых индексах изменения сметной стоимости строительства;

-	наименование подрядной организации (при ее наличии);

-	наименование документа с обоснованием нормы накладных расходов (по видам строительства, по видам строительных и монтажных работ) и поправочные коэффициенты к ним;

-	наименование документа с обоснованием норматива сметной прибыли (по видам работ) и поправочные коэффициенты к ним;

-	особенности определения сметной стоимости строительных работ для данной стройки;

-	особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данной стройки;

-	особенности определения средств по главам 8-12 ССР;

-	расчет распределения средств по структуре капвложений;

-	удельные технико-экономические показатели по проекту;

-	другие сведения о порядке определения стоимости строительства, характерные для данной стройки.

3.14.3	В соответствии с МДС 81-35.2004 (раздел III) сметная документация, разрабатываемая в составе проектной документации, состоит из локальных сметных расчетов ЛСР, объектных сметных расчетов ОСР, сводного сметного расчета ССР, СЗ (при необходимости), сметных расчетов на отдельные виды затрат и др. В составе рабочей документации: пояснительная записка с обязательной привязкой к пункту ССР, ОС, ЛС (в том числе на приобретение и монтаж оборудования).

3.14.4	Сводный сметный расчет ССР составляется на основе ОСР (ОС), сформированных из ЛСР (ЛС), и сметных расчетов на отдельные виды работ. При наличии двух и более смет составлять Сводный сметный расчет в текущем уровне цен (с точностью до копеек). Обязательными приложениям к Сводному сметному расчету являются локальные сметы.

3.14.5	Результаты вычислений (итоговые данные) в ЛСР (ЛС) построчные и итоговые цифры округляются до целых чисел (рублей). В ОСР (ОС) итоговые цифры из ЛСР (ЛС) показываются в тысячах рублей (в текущем уровне цен) с округлением до двух знаков после запятой. В ССР (СЗ) итоговые суммы из ОСР (ОС) показываются в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой.

3.14.6	В ЛСР (ЛС) на выполнение строительно-монтажных работ производится группировка данных в разделы (подразделы) по отдельным конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и системам в соответствии с базовым обозначением

| комплектов | чертежей по |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 21.1101-2013 (7.19), с технологической последовательностью работ и учетом |
| специфических особенностей отдельных видов строительства. |
| 3.14.7 Для разделов (подразделов) JICP (JIC) могут применяться следующие буквенные |
| обозначения (шифры) в соответствии с марками основных комплектов рабочих чертежей: |
| - | генеральный план и сооружения транспорта - «ГТ»; |
| - | генеральный план - «ГП»; |
| - | автомобильные дороги - «АД»; |
| - | железнодорожные пути - «ПЖ»; |
| - | сооружения транспорта - «ТР»; |
| - | архитектурно-строительные решения - «АС»; |
| - | архитектурные решения - «АР»; |
| - | конструкции железобетонные - «КЖ»; |
| - | конструкции металлические - «КМ»; |
| - | конструкции металлические деталировочные - «КМД»; |
| - | конструкции деревянные - «КД»; |
| - | антикоррозионная защита конструкций зданий, сооружений - «АЗ»; |
| - | электрическое освещение (внутреннее) - «ЭО»; |
| - | отопление, вентиляция, кондиционирование - «ОВ»; |
| - | внутренние системы водоснабжения и канализации - «ВК»; |
| - | воздухоснабжение - «ВС»; |
| - | пожаротушение - «ПТ»; |
| - | пожарная сигнализация - «ПС»; |
| - | охранная и охранно-пожарная сигнализация - «ОС»; |
| - | радиосвязь, радиовещание и телевидение - «РТ»; |
| - | холодоснабжение - «ХС»; |
| - | тепломеханические решения - «ТМ»; |
| - | тепломеханические решения тепловых сетей - «ТС»; |
| - | тепловая изоляция оборудования трубопроводов - «ТИ»; |
| - | пылеудаление - «ПУ »; |
| - | гидротехнические решения - «ГР»; |
| - | технические коммуникации - «ТК»; |
| - | автоматизация комплексная - «АК»; |
| - | электроснабжение - «ЭС»; |
| - | наружное электроосвещение - «ЭН»; |
| - | силовое электрооборудование - «ЭМ»; |
| - | наружное сети водоснабжения - «НВ»; |
| - | наружные сети канализации - «НК»; |
| - | наружные сети водоснабжения и канализации - «НВК»; |
| - | антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и |
| трубопроводов - «АЗО». |
| - | по зданиям и сооружениям возможно разделение на подземную (работы |
| «нулевого цикла») и надземную часть. |
| 3.14.8 | С учетом конструктивных особенностей и технолдбйческих процессов, |

выполнение строительно-монтажных работ по JICP (JIC) может быть разделено (выделено) на технологические захватки или участки в одном конструктивном элементе (фундаменте, плите, инженерной системе) расположенном на разных высотных отметках (в разных осях) здания или сооружения с указанием выделенных высот (осей).

3.14.9	Сметная документация (JICP, JIC, ОСР, ОС) должна быть разработана применением сметных нормативов, внесенных в ФРСН с учетом положений статьи 3 Федерального закона от 26.07.2017 № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

3.14.10	Использование нормативов базы ценообразования в строительстве 2001 года (база Госстроя), не зарегистрированных и не вошедших в Федеральный реестр сметных нормативов, не допускается.

3.14.11	JICP (J1C) должны быть составлены на основании утвержденной проектной документации, исходя из: объемов работ, определяемых по проектным материалам; номенклатуры и количества оборудования, принятых по спецификации, ведомости объемов работ.

3.14.12	В рабочей документации локальный сметный расчет оформлять с титульным листом и пояснительной запиской, с подписью и расшифровкой подписи лица, составившего смету, и лиц, ее проверивших, с печатью проектной организации.

3.14.13	Принятые в JICP (JIC) материальные ресурсы должны соответствовать по своей номенклатуре и наименованию материалам в спецификациях и чертежах.

3.14.14	В ЛС в строке «Основание» должна содержаться запись кода чертежа и спецификации, а ЛСР должен содержать запись кода ведомостей объемов строительномонтажных работ, на основании которых он составлен.

3.14.15	Стоимость работ в ЛСР (ЛС) определять базисно-индексным методом на основе действующих единичных расценок, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, утвержденный Минстроем России в базисном уровне цен на 01.01.2000г., с использованием системы текущих индексов по отношению к стоимости, рассчитываемой в базисном уровне цен.

3.14.16	Не допускается корректировка единичных расценок в зависимости от способа производства строительно-монтажных работ, за исключением случаев, предусмотренных, методическими рекомендациями по применению единичных расценок, а также техническими частями соответствующих сборников сметных норм.

3.14.17	При оформлении сметной документации необходимо соблюдать принципы отнесения к статьям «оборудование» и «материалы». Перечень ресурсов, отнесенных к статье «материалы» приведен в технических частях, вводных указаниях и приложениях к соответствующим сборникам на монтаж оборудования. Материалы и изделия производственно-технического назначения, не включенные в указанные перечни к ГЭСНм- 2001, ФЕРм, ТЕРм, следует относить к статье «оборудование».

Кроме того, при отнесении к статье «оборудование», следует руководствоваться: пунктом 4.44 и приложением № 5 МДС 81-35.2004, приложением № 6 к Методическим рекомендациям по разработке государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования и пусконаладочные работы, и классификатором строительных ресурсов, в соответствии с которым оборудование размещено в разделах 60 -89 классификатора, материалы-в разделах 1-59.

3.14.18	Стоимость материально-технических ресурсов (МТР) определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в нормативных сборниках, применять цены на основании согласованного проектировщиком и техническим заказчиком конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы) не менее трех поставщиков.

При исключении и добавлении ресурсов (мате1 4	обходимо

учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки.

3.14.19	При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитывать индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат Excel указываются по позиционно.

3.14.20	Дополнительные затраты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых,

вредных и особо вредных условиях труда согласно	перечня работ МДС 81-35.2004 и

приложения	к	письму от 01.01.2001 №	АП-3230/06	«Методика определения стоимости

строительной продукции на территории Российской Федерации» должны подтверждаться обосновывающими документами. В случаи отсутствия подтверждающих документов доплата за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда в сметных расчетах не начисляется.

3.14.21	Размер накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных,

монтажных	и	пусконаладочных работ	определять	в соответствии с Методическими

указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004.

3.14.22	Размер сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных,

монтажных	и	пусконаладочных работ	определять	в соответствии с Методическими

указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2004.

3.14.23	При строительстве затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они указаны в проекте организации строительства, либо в Технических требованиях в соответствии со сборником сметных норм и затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2007.

3.14.24	Дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, начислять от сметной стоимости работ в случае, если сроки выполнения работ, согласно «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительномонтажных работ в зимнее время» ГСН 81-05-02-2007 входят в расчетный зимний период, и выполняются на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях.

3.14.25	Учитывать в локальных сметных расчетах затраты на утилизацию строительного мусора на основании проектных данных (объемов работ). Средства на покрытие указанных платежей учитываются в главе 9 "Прочие работы и затраты" в графах 7 и 8 сводного сметного расчета стоимости строительства.

3.14.26	Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельной локальной сметой, составленной базисно-индексным методом по единичным расценкам на пусконаладочные работы, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» в базисном уровне цен определяются с применением утвержденных прейскурантов, сборников федеральных и территориальных единичных расценок на проведение пусконаладочных работ (ТЕРп и ФЕРп).

3.14.27	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты начислять в процентах в размере не превышающем указанных в МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» пункт 4.96.

3.14.28	В локальных сметных расчетах построчные и итоговые цифры указывать в рублях.

3.14.29	Запрещена корректировка «вручную» итогов ЛСР (JIC), а также их разделов и подразделов как в сметном программном продукте, так и в выходных файлах.

3.14.30	Запрещается изменять указанное в федеральных и территориальных сборниках сметных нормативов наименование единичной расценки. При необходимости наименование единичной расценки можно дополнить наименованием ресурса, указанным через нижнее подчеркивание (без пробелов) после наименования расценки.

3.14.31 Величину НДС указывать с копейками, включая строк#'«Всего по смете, с

НДС». Размер ставки НДС в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № ЗОЗ-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах» с 01.01.2019 составляет 20%.

3.14.32	Для определение стоимости оборудования и инвентаря руководствоваться МДС 81-35.2004 (п.4.48-п.4.54; приложение № 5). Стоимость оборудования и инвентаря определять по сборникам сметных цен утвержденным в установленном порядке и внесенным в Федеральный реестр сметных нормативов.

3.14.33	Затраты, относимые на стоимость оборудования (транспортные расходы, заготовительно-складские расходы, затраты на тару и упаковку, комплектацию и т.д.), необходимо отражать построчно в каждой позиции.

3.14.34	По каждому разделу ЛСР (ЛС) указываются итоговые начисления по видам затрат на стоимость оборудования.

3.14.35	Кроме вышеуказанных затрат, на стоимость оборудования могут относиться затраты по работам на шеф-монтаж (пункт 4.65 МДС 81-35.2014) и шеф-наладку оборудования.

3.14.36	Требования о необходимости шеф-монтажа и/или шеф-наладки оборудования

предприятием-изготовителем	указываются	в	техническом	паспорте

изготовленного/изготавливаемого оборудования. Работы по шеф-монтажу и шеф-наладке оформляются в порядке, установленном пунктом 4.66 МДС 81-35-2004 и/или по трудозатратам и ставкам возмещения специалистов предприятия - изготовителя оборудования и указывается проектировщиком в ЛС/ЛСР на приобретение и монтаж оборудования.

3.14.37	При отсутствии необходимой номенклатуры оборудования и инвентаря в нормативных сборниках, применять цены на основании согласованного проектировщиком и техническим заказчиком конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы) не менее трех поставщиков.

3.14.38	Коммерческие предложения (прайс-листы) должны содержать расшифровку стоимости затрат и условий поставки (НДС, тара, транспортные расходы, комплектация) в рублевом исчислении. При отсутствии в прайс-листах расшифровки цены, считается, что в стоимости учтен НДС и транспортные расходы по доставке. Коммерческие предложения (прайс-листы) должны быть сформированы на дату не ранее чем за 3 месяца до даты составления ССР. Подбор коммерческих предложений (прайс-листов) необходимо оформить отдельным томом, упорядочить путем проставления страниц, позиций и составления оглавления.

3.14.39	Приведение стоимости материальных ресурсов и оборудования по коммерческим, предложениям (прайс-листам) из текущего уровня цен в базисный уровень цен 2001 года осуществляется методом «обратного счета» с применением прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, ежеквартально публикуемым Минстроем России.

3.14.40	Сметная стоимость на монтаж оборудования, требующего монтажа, определяется по сборникам расценок на монтаж оборудования.

3.14.41	В ЛСР (ЛС) учитывается сметная стоимость предусмотренного проектом или

РД инструмента, производственного или хозяйственного инвентаря, необходимых для первоначального оснащения зданий и сооружений вновь строящихся, реконструируемых или расширяемых предприятий (п.4.50 МДС 81-35.2004). К предметам первоначального оснащения зданий и сооружений относятся те предметы, которые необходимы и достаточны для пуска объекта в эксплуатацию. Предметы оснащения помещений, применение которых не влияет на пуск объекта в эксплуатацию, относятся к затратам эксплуатационного периода и в сметные расчеты не включаются. К группе «инструмент» относится нормализованный и специальный производственный инструмент, включая контрольно-измерительный, режущий, ударный, абразивно-алмазный, слесарно-монтажный, вспомогательный и другой, а также приспособления, модели, пресс-формы и другие устро	мые для

оснастки технологических процессов ( по СНиП IV-12-84). Затраты на установку предметов группы «инструмент» учитываются в графе 5 «Сметная стоимость монтажных работ» ССР стоимости строительства. Стоимость предметов группы «инструмент» учитываются в графе 6 «Оборудование, мебель и инвентарь» ССР стоимости строительства. К инвентарю относятся:

-	производственный инвентарь, т. е. предметы, участвующие в производственном процессе; ёмкости для хранения жидкостей (чаны, бочки, баки и т. п.), устройства и тара для сыпучих, штучных и тарно-штучных материалов, а также устройства и мебель служащие для облегчения производственных операций (рабочие столы, прилавки, кроме прилавков- холодильников и тепловых прилавков, торговые шкафы, стеллажи и т.п.); -хозяйственный инвентарь, т.е. предметы конторского (столы, стулья, шкафы, вешалки, гардеробы и т.п.) и хозяйственного и служебного назначения и убранства помещений, противопожарный инвентарь (кроме насосов и механических пожарных лестниц), средства оргтехники и др.

3.14.42	Затраты на установку предметов группы «оборудование и инвентарь общественных и административных зданий» учитываются в графе 5 «Сметная стоимость монтажных работ» ССР стоимости строительства.

3.14.43	Стоимость предметов группы «оборудование и инвентарь общественных и административных зданий» учитываются в графе 6 «Оборудование, мебель и инвентарь» ССР стоимости строительства.

3.14.44	На предметы, не требующие постоянной дислокации в помещении (средства уборочного инвентаря, средства пожаротушения (огнетушители), средства индивидуальной защиты (рабочая одежда, аптечка и т.п.), лабораторная посуда, реагенты, реактивы, приборы измерительные, переносные, предметы интерьера переносные затраты на установку не учитываются

3.14.45	Сметная документация должна быть представлена Заказчику в трех вариантах:

-	на бумажном носителе - в 4-х экз;

-	на электронном носителе (в формате «АРПС» и «Excel»), полностью соответствующему, бумажному варианту.

-	в виде сканированных подписанных документов в формате «Adobe pdf».

Подраздел 3.15 Состав демонстрационных материалов

Требования не предъявляются

Подраздел 3.16 Исходные данные необходимые для проектирования

3.16.1	Использовать ранее выполненные инженерно-геодезические, инженерногеологические, инженерно-экологические изыскания. Дополнительные изыскания не выполнять. В случае необходимости экспертной оценки совместимости внесенных изменений в проектную документацию с результатами инженерных изысканий прошлых лет (в сентябре

2015	года) получить Справку об актуализации результатов инженерных изысканий.

3.16.2	Соблюдать требования перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 №384-Ф3 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", (в ред. от 2 июля 2013 года №185- ФЗ).

Подраздел 3.17 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной

эксплуатации объектов капитального строительства

3.17.1	Обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Федеральною закона от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений) (в редакции от 02.07.2013).

| Подраздел 3.18 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда |
| --- |
| Не требуется |
| РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |  |
| Подраздел 4.1 Требования к объемам работ |  |
| Проектная документация (стадии «П» и «Р») разрабатывается в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», приказом по проектирующей организации, выполняющей разработку проектной документации, ГОСТ 21.602-2016 и ГОСТ Р 21.1101-2013. |  |
| Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых Исполнителем |  |
| Требования не предъявляются. |  |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |  |
| Начало работ - дата заключения договора. Предоставление ПСД по 1-му и 2-му пусковым комплексам стадии «П» в течение 90 календарных дней с даты заключения договора. Предоставление ПСД по 1-му и 2-му пусковым комплексам стадии «Р» в течение 180 календарных дней с даты заключения договора. Получение положительного заключения негосударственной экспертизы проектной и сметной документации в течение 240 календарных дней с даты заключения договора. Окончание работ в течение 240 календарных дней с даты заключения договора. |  |
| РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |  |
| Работы выполнять с учетом требований документов в области стандартизации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований: -Приказа Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015 года №365(ред. от 24.08.2017) об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 30 декабря 2009г. №384-Ф3 (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". |
| -Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 №1521 (ред. от 07.12.2016) Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". |
| РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |  |
| 7.1 Принятые технологические н конструктивные решения должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте. |  |

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К PE3Y

8.1	После завершения выполненных работ, Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, являющийся основанием для проведения взаиморасчетов, с приложением отчетной документации:

-	Откорректированная проектно-сметная документация по 1 -му пусковому комплексу стадии «П и Р» в 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе.

-	Откорректированная проектно-сметная документация по 2-му пусковому комплексу стадии «П и Р» в 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе. Положительное заключение негосударственной экспертизы откорректированной проектной и сметной документации на бумажных носителях в 2 экз., 1 экз. на электронном носителе в формате pdf с возможностью поиска по текстовому содержанию документа и копирования текста, и в виде сканированных подписанных документов в формате «Adobe pdf».

8.2	Исполнитель обязан устранить замечания Заказчика в течение 10 рабочих дней и направить Заказчику исправленную документацию и акт приема-передачи выполненных работ.

8.3	Устранение ошибок и недоработок в рабочей и сметной документации, выявленных в сроки, указанные в разделе 9 настоящего ТЗ, выполняется в соответствии с ГОСТР 21.1101-2013.

8.4	При устранении ошибок и недоработок Подрядчиком исправленный чертеж передаётся Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе, и при необходимости дополнительная смета в 4-х экземплярах на бумажном носителе,

8.5	Графические материалы предоставить в электронном виде в 1-м экземпляре в формате pdf и DWG, текстовые материалы, ведомости, представить в форматах (*.doc), (*.xls), (*.pdf), сметы в формате программного комплекса «Гранд-Смета» на оптическом носителе или носителе USB.

8.6	Формат pdf формируется способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе и обеспечивающим возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения).

8.7	Состав и структура электронной версии всей документации должна быть

идентична бумажному оригиналу.

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Гарантийный срок на результаты выполненных работ действует с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 24 (двадцати четырех)

месяцев.

Подраздел 9.1 Применение наилучших доступных и новых технологий, продукции,

изделий, материалов, механизмов, инструментов

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЭС | Атомная электростанция |
| 2 | ВОР | Ведомость объемов работ |
| 3 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 4 | кнс | Канализационная насосная станция |
| 5 | ксо | Комплексная система очистки |
| 6 | кип | Контрольно-измерительные приборы |
| 7 | КИПиА | Контрольно-измерительные приборы и автоматика |

| 8 | ЛПФО | Лаборатория психофизиологического обеспечения |
| --- | --- | --- |
| 9 | ЛС | Локальная смета |
| 10 | ЛСР | Локальный сметный расчет |
| 11 | МТР | Материально-технические ресурсы |
| 12 | нтд | Нормативно-техническая документация |
| 13 | ОС | Объектная смета |
| 14 | ОСР | Объектный сметный расчет |
| 15 | псд | Проектно-сметная документация |
| 16 | ПНР | Пусконаладочные работы |
| 17 | РЦ | Реабилитационный центр |
| 18 | сз | Сводка затрат |
| 19 | ССР | Сводный сметный расчет стоимости строительства |
| 20 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 21 | ТБО | Твердые бытовые отходы |
| 22 | ТУ | Технические условия |
| 23 | мзв | Товарный знак «МЗВ» |
| 24 | Ф3 | Федеральный закон |
| 25 | ФРСН | Федеральный реестр сметных нормативов |
| 26 | ЭМР | Электромонтажные работы |

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технические условия ООО «Энергоплюс» от 2019 № 173 на электроснабжение | 3 |
| 2 | Технические условия ООО «Теплопередача» от 26.12.2017 № ТУ-698-Т на теплоснабжение | 2 |
| 3 | Технические условия ООО «Акватех» от 17.04.2019 № 80.5-В по водоснабжению | 1 |
| 4 | Технические условия ООО «Акватех» от 10.08.2018 № 81.4-К по водоотведению | 2 |
| 5 | Технические условия Белоярской АЭС на присоединение сетей связи от 15.03.2019 | 3 |
| 6 | Форма спецификации, оборудования, изделий и материалов | 1 |
| 7 | Форма ВОР | 1 |
| 8 | Градостроительный план земельного участка (расширение ^реабилитационного центра «Малахит») № RU 66370000-066-15 | 9 |
| 9 | Градостроительный план земельного участка здания реабилитационного центра «Малахит» № RU 66370000-064-15 | 19 |

| 10 | Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям от 18.09.2015 У-79719-ИГДИ | 30 |
| --- | --- | --- |
| 11 | Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям от 23.09.2015 У-79719-ИГИ | 65 |
| 12 | Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям от 23.09.2015 У-79719-ИГМИ | 42 |
| 13 | Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям от 23.09.2015 У-79719-ИЭИ | 116 |
| 14 | Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям от июня 2016 16-ИГДИ | 44 |
| 15 | Проектная документация: № У-77819-АР изм.2; -ИОС1 изм.2; -ИОС2 изм.2; -ИОСЗ изм.2; -ИОС4 изм.2; -ИОС5 изм.2; -ИОС7_изм.2; -ИУ1; - КР изм.1; -ОД изм.1; -ООС изм.1; -ПБ-РР.2 изм.2; -ПБ изм.2; - ПЗ изм.2; -ПЗУ изм.2; -ОС изм.1; -ТБЭ изм.2; -ЭЭ изм. 2 | 1361 |
| 16 | Рабочая документация: № У-77819-АИ; -АР изм.З; -АРИ; -АУС изм.1; -ВК изм.1;-ГП изм.1; -КЖ1 изм.2; -КЖ2 изм.1; -КЖЗ; -КЖ4 изм.2; - КЖ5; -КЖ6 изм.1; -КЖ7; -КЖ8 изм.1; -КЖ9 изм.1; -КМ1 изм.1; - НВК изм.2; -НО; -ОВ изм.2; -ОС изм.1; -СС изм.2; -ТС изм.2; -ТХ изм.З; -ЭМО изм.З; -ЭС изм2.; -ЭС1 изм1; -УКУТ | 1267 |
| 17 | Проект договора с ООО «Энергоплюс» от 2019 года № 114 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 9 |
| 18 | Подключение к системе холодного водоснабжения от 30.08.2018 ЛСР № 17-05-18 | 5 |

Ведущий инженер ПТО УКС 	^^Ј^7 	P.JI Павлинов

Начальник ПТО УКС	^	К.В.	Коваль