Схема теплоснабжения

д. Пеньки Палехского муниципального района

Ивановской области

Актуализация на 2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ											2

ВВЕДЕНИЕ											5

Термины и определения									7

Общие сведения о системе теплоснабжения д. Пеньки				9

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими

организациями 											11

Характеристика основного оборудования источников тепловой энергии		13

Характеристика вспомогательного оборудования котельных			14

Характеристика сетей теплоснабжения д. Пеньки 					15

Характеристика потребителей тепловой энергии в д. Пеньки			15

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА

ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ д. ПЕНЬКИ			18

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных

фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома,

общественные здания и производственные здания промышленных

предприятий по этапам										18

Характеристика жилого фонда								19

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с

разделением по видам теплопотребления от каждого источника

тепловой энергии											20

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ  РАСПОЛАГАЕМОЙ

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И

ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ						22

2.1. Эффективный радиус теплоснабжения						22

2.2. Описание существующих зон действия систем теплоснабжения и

источников тепловой энергии  								25

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия

индивидуальных источников тепловой энергии 						25

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в

перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе

работающих на единую тепловую сеть							26

2.5. Перспективные балансы потребления тепловой энергии в каждой

системе теплоснабжения и зоне действия источника тепловой энергии		27

РАЗДЕЛ 3. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ						30

3.1. Балансы производительности водоподготовительных установок и

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими

установками потребителей									30

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ

И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ												32

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии,

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых

территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует

возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии		32

4.2. Предложения по реконструкции источника тепловой энергии,

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии				32

4.3. Предложения по техническому перевооружению источника тепловой

энергии с целью повышения эффективности работы систем

теплоснабжения											32

4.4. Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,

меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных

источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии,

выработавших нормативный срок службы						32

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии						33

4.5.1. Переоборудование котельных в источники комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии						33

4.5.2. Строительство источников с комбинированной выработкой

электрической и тепловой энергии								34

4.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в

каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками

тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе

теплоснабжения											35

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И

РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ							36

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей,

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с

резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

(использование существующих резервов)							36

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях

обеспечения условий сохранения надежности теплоснабжения			36

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в

том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или

ликвидации котельных										37

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ				38

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ							39

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой

энергии и тепловых сетей									39

РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)			43

8.1. Общие сведения										43

8.2. Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей

организации											45

8.3. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей

деятельности обязана										46

8.4. Организация может утратить статус единой теплоснабжающей

организации в следующих случаях								47

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ					50

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ		51

ЗАКЛЮЧЕНИЕ											57

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения д. Пеньки Палехского МР Ивановской области на период 2013 - 2028 годов разработана ООО «Энергосервисная компания» и утверждена постановлением администрации Пеньковского сельского поселения Палехского муниципального района №16 от 14.мая.2012 г.

Актуализация схемы теплоснабжения д. Пеньки Пановского сельского поселения Палехского МР Ивановской области на 2017 г. выполнена ООО «Энергосервисная компания». Актуализация схемы теплоснабжения д. Пеньки Пановского сельского поселения Палехского МР Ивановской области на 2020 г. выполняется ООО «Межрегиональный инжиниринговый центр».

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

  - минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя

- долгосрочной перспективе;

  - минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

  - обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

  - согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

  - обеспечение    экономически    обоснованной    доходности    текущей

деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем теплоснабжения

– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики источников тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии, их видам и т.п.);

– конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей,

конфигурация;

– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива,

отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя;

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Термины и определения

- зона  действия  системы  теплоснабжения  -  территория  поселения,

городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- зона  действия  источника  тепловой  энергии  -  территория  поселения,

городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной,

отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- элемент территориального деления - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-

территориальных единиц;

- расчетный элемент территориального деления - территория поселения,

городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Общие сведения о системе теплоснабжения д. Пеньки

Краткое описание системы теплоснабжения.

Теплоснабжение населения д. Пеньки осуществляется от 1 котельной. Услуги

- сфере   теплоснабжения   на   территории   д.   Пеньки   оказывает   ООО

«ТЕПЛОСЕРВИС». Общая протяженность теплосетей д. Пеньки 1800 м. Материал теплоизоляции преимущественно – минеральная вата. Способ прокладки надземный. Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии. Температурный график работы котельной - 95/70 0С.

Общие данные, используемые в расчетах:

- Температурный график работы котельной: 95/70 °С;

- Температура наружного воздуха, расчетная для отопления и вентиляции: -30оС;

- Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон: - 3,9ОС;

- Средняя месячная температура наружного воздуха:

Январь: -11,9 ОС; Февраль: -10,9 ОС; Март: -5,1 ОС; Апрель: +4,1 ОС;

Май: +11,4 ОС; Июнь: +15,8 ОС; Июль: +17,6 ОС; Август: +15,8 ОС;

Сентябрь: +10,1 ОС; Октябрь: +3,5 ОС; Ноябрь: -3,1 ОС; Декабрь: -8,1 ОС;

- Продолжительность отопительного периода 219 сут.;

- Расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период 4,2 м/с;

- Температура воды на источнике водоснабжения: зима +5 ОС, весенне-осенний период +10 ОС, лето +15 ОС.

- Среднемесячные значения температур наружного воздуха, грунта, сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах

|  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | график 95/70 0С |  |
|  | Температура | Температура |  |  |
| Месяц |  |  | Температура | Температура |
|  | воздуха, tв | грунта, tгр |  |  |
|  |  |  | сетевой воды, | сетевой воды, |
|  |  |  | Тпр 0С | Тобр. 0С |
| Январь | -11,9 | 0,9 | 69,94 | 54,35 |
| Февраль | -10,9 | 0,3 | 68,5 | 53,43 |
| Март | -5,1 | 0,3 | 59,95 | 47,9 |
| Апрель | 4,1 | 1,1 | 45,54 | 38,27 |
| Май | 11,4 | 6,3 | 33,09 | 29,62 |
| Июнь | 15,8 | 10,8 | 0 | 0 |
| Июль | 17,6 | 14,1 | 0 | 0 |
| Август | 15,8 | 14,5 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 10,1 | 12,1 | 0 | 0 |
| Октябрь | 3,5 | 7,6 | 46,5 | 38,92 |
| Ноябрь | -3,1 | 3,7 | 56,87 | 45,86 |
| Декабрь | -8,1 | 1,9 | 64,39 | 50,78 |
| Ср. за отопительный | -3,9 | 2,4 | 57,93 | 46,47 |
| Период |  |  |  |  |

Описание источника теплоснабжения д. Пеньки.

Котельная д. Пеньки. Находится на балансе ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» г. Палех. Единственно возможный вид используемого топлива на котельной – каменный уголь. Горячее водоснабжение потребителей - отсутствует, способ присоединения потребителей к системе теплоснабжения – зависимый. Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии, ряд участков требует капитального ремонта и замены теплоизоляционного покрытия. В котельной установлены 4 (четыре) водогрейных котлоагрегата марки «Луга-Лотос-1,0» работающих на каменном угле. Коэффициент полезного действия котлов не превышает 45%. Установленная (паспортная) мощность котлоагрегатов составляет – 3,44 Гкал/ч, располагаемая (фактическая) мощность котельной составляет – 2,5 Гкал/ч. Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды на отопление потребителей – население, бюджетные и прочие организации. Оборудование морально и физически устарело, модернизация или замена не целесообразна в связи с газификацией населенного пункта.

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими

|  производство | Организациями |
| --- | --- |
|  | и транспорт тепловой энергии осуществляет ООО |

«ТЕПЛОСЕРВИС»

Основным видом топлива для котельной является каменный уголь.

Зона действия источника тепловой энергии д. Пеньки приведена на рис. 1.

Рис. 1. Зона действия источника тепловой энергии д. Пеньки

Характеристика основного оборудования источников тепловой энергии

Основной парк котельного оборудования представлен в таблице 1.

Перечень основного оборудования котельной д. Пеньки приведен ниже.

Следует отметить, что предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии не выдавались.

На отопительных, отопительно-производственных котельных располагаемая тепловая мощность сопоставима с установленной мощностью оборудования котельных.

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют.

Исходя из назначенного СО 153-34.17.469-2003 срока службы котлов (паровые водотрубные – 24 года, водогрейные всех типов – 16 лет). Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы

данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

Необходимо отметить, что на данный момент котельное оборудование с

выработанным парковым ресурсом, но прошедшее техническое освидетельствование и диагностирование, эксплуатируется в рабочем режиме. При этом в ближайшее время может возникнуть необходимость в капитальном ремонте части котельного оборудования со сроком службы выше нормативного. КПД котлов составляет от 41 до 43 процентов.

Характеристика вспомогательного оборудования котельных

Таблица 1. Перечень основного оборудования котельных

|  |  |  |  |  |  | Количество растопок |  |  |  |  | Нормативный |  | Время нахождения, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | зима/лето |  |  |  | Дата | удельный |  | дней в год |  |  |
|  |  |  |  | Кол- | Теплопро- |  |  |  |  | проведения | расход | Фактическая | работе | ремонте | резерве |
|  |  | Тип | Марка, |  | изводитель- |  | при | Срок |  | последних | условного |  |  |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |  | при |  |  | Вид исп |  |  | располагаемая) |  |  |  |
| № |  | (водогр./ | заводкой | во | ность |  | простое | службы |  | испытаний | топлива в |  |  |  |  |
|  | котельной |  |  |  |  | простое до |  |  | топлива |  |  | мощность, |  |  |  |
|  |  | пар.) | номер. |  | котла, | 12 часов | свыше | лет |  | с целью | соответствии | Гкал/ч | В | В | В |
|  |  |  |  |  | Гкал/ч |  | 12 часов |  |  | оставления | с режимной |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (зима/лето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (зима/лето |  |  | реж. карты | картой, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/Гкал |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | Водогр. | Луга-Лотос-1,0 | 1 | 0,4 | 3 | 1 | н/д | уголь | н/д | 236,50 | 0,4 | 144 | - | 220 |
| 1 | Котельная | Водогр. | Луга-Лотос-1,0 | 1 | 0,7 | 0 | 6 | н/д | уголь | н/д | 215,77 | 0,7 | 160 | - | 205 |
|  | д. Пеньки | Водогр. | Луга-Лотос-1,0 | 1 | 0,7 | 0 | 0 | н/д | уголь | н/д | 215,77 | 0,7 | - | - | 365 |
|  |  | Водогр. | Луга-Лотос-1,0 | 1 | 0,7 | 0 | 0 | н/д | уголь | н/д | 215,77 | 0,7 | - | - | 365 |

Таблица 2 Перечень вспомогательного оборудования

| № пп | Наименование оборудования | Тип | Кол-во, | Основные паспортные данные, мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шт | электродвигателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Котельная д. Пеньки |  |  |
| 1 | Сетевые насосы | К 160/20 | 1 | G=160 м3/ч, Н=20 м.в.с., N=1 1 кВт, n=1500 об/мин |
| 2 | Сетевые насосы | К 160/30 | 1 | G=160 м3/ч, Н=30 м.в.с., N=22 кВт, n=1500 об/мин |
| 3 | Сетевые насосы | К 150-125-315 | 1 | G=200 м3/ч, Н=32 м.в.с., N=30 кВт, n= 1500 об/мин |
| 4 | Дымосос | ДН-8 | 1 | G=10400 м3/ч, Н=220 мм.в.с., N=1 1 кВт, n=1500 об/мин |
| 5 | Дутьевой вентилятор | ВЦ 14-46-3.15 | 4 | G=3100 м3/ч, Н=810 мм.в.с., N= 1,5 кВт, n=1500 об/мин |
| 6 | Вентилятор вытяжной | ВО-8 | 1 | G=23 100 м3/ч, Н=210 мм.в.с., N=3,0 кВт, n=1500 об/мин |
| 7 | Насос подпиточный | К 8/18 | 1 | G=8,0 м3/ч, Н=18 м.в.с., N=2,2 кВт, n=3000 об/мин |

Характеристика сетей теплоснабжения д. Пеньки

Протяженность тепловых сетей от источника тепловой энергии (сети отопления)

|  |  |  | Протяженность тепловой сети, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  |  | в т.ч. | в т.ч. | Трубопроводы, |
| № |  |  |  |  |  | проложенные |
|  | котельной | Итого |  | надземная | подземная |  |
|  |  |  |  |  |  | в помещении |
|  |  |  |  | прокладка | прокладка |  |
|  |  |  |  |  |  | (подвале) |
| 1 | Котельная | 1800 |  | 1800 |  | - |
|  | д. Пеньки |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 1800 |  | 1800 |  | - |
| *протяженность указана в двухтрубном исчислении; |  |  |  |  |  |  |

Характеристика потребителей тепловой энергии в д. Пеньки

Реестр потребителей тепловой энергии от котельной д. Пеньки.

| № |  | Расчетная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | Требуемая | Внутр. |  |
|  |  | тепловая |  |  | Тип |
|  | Наименование |  | темпер., | сопр., |  |
|  |  | нагрузка, |  |  | присоединения |
|  |  |  | °С | М |  |
|  |  | ГКал/ч |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 40 лет Победы,47 | 0,0346 | 18 | 1,5 | прямое |
| 2 | 40 лет Победы,51 | 0,0817 | 18 | 1,5 | прямое |
| 3 | 40 Победы, 46А,школа | 0,136 | 16 | 1,5 | прямое |
| 4 | 40 лет Победы, магазин |  |  |  |  |
| 5 | 40 лет Победы,53,ФАП | 0,0028 | 16 | 1,5 | прямое |
| 6 | Комсом.,1 | 0,041 | 18 | 1,5 | прямое |
| 7 | Комсом.,12,Дет.сад | 0,063 | 20 | 1,5 | прямое |
| 8 | Комсом.,14 | 0,0119 | 18 | 1,5 | прямое |
| 9 | Комсом.,2 | 0,0818 | 18 | 1,5 | прямое |
| 10 | Комсом.,3 | 0,0374 | 18 | 1,5 | прямое |
| 11 | Комсом.,4 | 0,0407 | 18 | 1,5 | прямое |
| 12 | Комсом.,5 | 0,0372 | 18 | 1,5 | прямое |
| 13 | Комсом.,6 | 0,0202 | 18 | 1,5 | прямое |
| 14 | Комсом.,7 | 0,0133 | 18 | 1,5 | прямое |
| 15 | Комсом.,8 | 0,0845 | 18 | 1,5 | прямое |
|  | ИТОГО: | 0,6861 |  |  |  |

В настоящее время в д. Пеньки централизованное теплоснабжение осуществляется у 15 объектов, в том числе:

- жилой фонд – 11 объекта;

- объекты образования – 2 объекта;

- объекты культуры – 0 объекта;

- объекты здравоохранения –  1 объект.

- прочие объекты  –  1 объект.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей, расположенных на территории д. Пеньки составляет 1630,31 Гкал,

- том числе:

  - жилой фонд  1159,19 Гкал/год;

  - объекты образования – 464,75  Гкал/год;

  - объекты культуры – 0 Гкал/год;

  - объекты здравоохранения – 6,37 Гкал/год;

    - прочие объекты –9,02 Гкал/год;

На рис. 2 представлена доля потребления тепловой энергии на отопление по группам потребителей.

Жилой фонд

Объекты образования

1244,444 Гкал; 68%

| 569,835 Гкал; 31% | Объекты культуры |
| --- | --- |

Объекты здравоохранения

| 9,029 Гкал; 1% | 0,000 Гкал; 0% |  |
| --- | --- | --- |
| 6,367 Гкал; 0% |  | Прочие объекты |

Рис. 2. Потребление тепловой энергии на отопление потребителями д. Пеньки

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ д. ПЕНЬКИ

Согласно предоставленной информации перспективный спрос на тепловую энергию в д. Пеньки отсутствует, новое строительство не планируется.

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Жилой фонд

В нижеприведенных таблицах 1.1.1 – 1.1.2 приведены данные строительных фондов по жилым домам и нежилым зданиям по состоянию на 2016 г.

Согласно информации, предоставленной заказчиком, строительство жилых домов с централизованной системой теплоснабжения на период до 2028 г. не планируется. Потребитель по адресу Комсомольская д. 10 отключен от централизованного теплоснабжения.

Характеристика жилого фонда

Таблица 1.1.1. Характеристика жилого фонда в разрезе котельной д. Пеньки

|  |  |  | , |  |  |  | Площадъ здания, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годпостройки | Этажностьзданияшт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |
| № | Адрес здания |  |  |  | Общая |  | в т.ч. | в т.ч. | квар- |
| п/п |  |  |  |  | отапливае |  | жилая |  | тир с |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мест общего |  |
|  |  |  |  |  | мая |  | площадь |  | индив. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пользования |  |
|  |  |  |  |  | площадь |  | квартир |  | отопле- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | нием |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | д. Пеньки |  |  |  |  |  |
| 1 | Комсомольская д.1 | 1989 | 2 |  | 297,4 |  | - | - | - |
| 2 | Комсомольская д.2 | н/д | 2 |  | 592,6 |  | - | - | - |
| 3 | Комсомольская д.3 | 1984 | 2 |  | 271 |  | - | - | - |
| 4 | Комсомольская д.4 | н/д | 2 |  | 294,8 |  | - | - | - |
| 5 | Комсомольская д.5 | 1976 | 2 |  | 269,6 |  | - | - | - |
| 6 | Комсомольская д.6 | 1970 | 1 |  | 135,7 |  | - | - | 45,4 |
| 7 | Комсомольская д.7 | н/д | 1 |  | 89,4 |  | - | - | 90,4 |
| 8 | Комсомольская д.8 | н/д | 2 |  | 612,4 |  | - | - | - |
| 9 | Комсомольская, д.14 | н/д | 1 |  | 79,6 |  | - | - |  |
| 10 | 40 лет Победы, д.47 | 1984 | 2 |  | 501,6 |  | - | - | - |
| 11 | 40 лет Победы, д.51 | 1974 | 2 |  | 592,3 |  | - | - | - |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 3872,2 |  | - | - | - |

*согласно утвержденной схемы теплоснабжения д. Пеньки Палехского МР.

- потребитель «Комсомольская 10» отключен от централизованного теплоснабжения

Характеристика нежилых зданий:

Таблица 1.1.2 Характеристика нежилых зданий в разрезе котельной д. Пеньки

|  |  |  |  |  | Объем здания, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  | Высота |  |  |  |
|  | Адрес здания |  |  | Общий | в т.ч. | Объем здания |
| п/п |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | объем | объем | общий |
|  |  |  |  | здания | подвала | отапливаемый |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | д. Пеньки |  |  |  |  |
| 1 | Основная школа |  | - | 8460,0 | - | 8460,0 |
| 2 | Детский сад |  | - | 3360,0 | - | 3360,0 |
| 3 | Магазин ИП Шабанов |  | - | 55,0 | - | 55,0 |
| 4 | Центральна больница (ФАП) |  | - | 140,0 | - | 140,0 |
|  | ИТОГО: |  | - | 12015,0 | - | 12015,0 |

В связи с планируемой реорганизацией образовательных учреждений один из объектов (средняя школа, ул.40 Победы, 46А или детский сад, ул.Комсомольская, 12) с высокой долей вероятности будет отключен от центрального теплоснабжения начиная с отопительного сезона 2019-2020 годов.

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления от каждого источника тепловой энергии

- нижеприведенной таблице 1.2.1 приведена нагрузка на отопление, по состоянию на 2016 г. с градацией на группы потребителей (жилой фонд, объекты культуры, объекты здравоохранения, объекты образования и объекты промпредприятий).

Таблица 1.2.1. Нагрузка на отопление и годовое потребление тепловой энергии группами потребителей от источников тепловой энергии д. Пеньки

|  | кол- |  | нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | образование |  |  |  | культура |  |  | здравоохранение |  |  |  | прочие |  | Итого по потребителям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименовани | во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qжд | в т.ч. | Qжд | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жил |  |  |  |  |  |  | Q, | Q, |  | Q, | Q, |  |  | Q, | Q, |  | Q, | Q, |  | Q, | Q, |
| е источника |  | сумм, | Qаренд, | сумм, | Qаренд, | шт. |  |  |  | шт |  |  | шт |  |  |  | шт |  |  | шт |  |  |
|  | домо |  |  |  |  |  |  | Гкал/час | Гкал/год |  | Гкал/час | Гкал/год |  |  | Гкал/час | Гкал/год |  | Гкал/час | Гкал/год |  | Гкал/час | Гкал/год |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/год | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная | 11 | 0,4843 | - | 1159,19 | - | 2 |  | 0,199 | 464,75 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,003 | 6,367 | 1 | 0,004 | 9,02 | 15 | 0,686 | 1630,31 |
| д. Пеньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 11 | 0,4843 | - | 1159,19 | - | 2 |  | 0,199 | 464,75 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0,003 | 6,367 | 1 | 0,004 | 9,02 | 15 | 0,686 | 1630,31 |

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Эффективный радиус теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения (зона действия источника тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяет определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Расчетная величина эффективного радиуса теплоснабжения в разрезе каждого источника тепловой энергии приведена в таблице 2.1.1.

Зона эффективного радиуса  показана на рисунке 2.1.

Таблица 2.1.1 Радиус эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии д. Пеньки

|  |  |  |  |  | Расчетная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Длина | Себестоимость |
|  | Длина до | Нагрузка | Коэффициент |  | транспорта 1 |
|  |  |  |  | эффективного |  |
| № | потребителя, | потребителя, | нагрузки, |  | Гкал тепловой |
|  |  |  |  | теплоснабжения |  |
|  | км | Гкал/ч | (Гкал/ч)*км |  | энергии по |
|  |  |  |  | L ср., км |  |
|  |  |  |  |  | Потребителям |
|  |  |  |  |  | Котельной |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Котельная д. Пеньки |  |  |  |  |
| 40 Победы,47 | 428,000 | 0,0346 | 0,015 |  | 196,137 |
| 40 Победы,51 | 598,000 | 0,0817 | 0,049 |  | 274,042 |
| 40 Победы, | 327,000 | 0,001 | 0,000 |  | 162,786 |
| Магазин,1 |  |  |  |  |  |
| 40 Победы, | 300,000 | 0,136 | 0,041 |  | 144,992 |
| .Школа |  |  |  |  |  |
| 40 Победы, | 770,000 | 0,0028 | 0,002 |  | 372,147 |
| ФАП |  |  |  | 0,656 |  |
| Комсом.,1 | 1021,000 | 0,041 | 0,042 |  | 467,888 |
| Комсом.,12, | 647,000 | 0,063 | 0,041 |  | 283,006 |
| Дет.сад |  |  |  |  |  |
| Комсом.,14 | 758,000 | 0,0119 | 0,009 |  | 347,364 |
| Комсом.,2 | 998,000 | 0,0818 | 0,082 |  | 457,348 |
| Комсом.,3 | 962,000 | 0,0374 | 0,036 |  | 440,850 |
| Комсом.,4 | 936,000 | 0,0407 | 0,038 |  | 428,935 |
| Комсом.,5 | 917,000 | 0,0372 | 0,034 |  | 420,228 |
| Комсом.,6 | 946,000 | 0,0202 | 0,019 |  | 336,177 |
| Комсом.,7 | 855,000 | 0,0133 | 0,011 |  | 201,664 |
| Комсом.,8 | 680,000 | 0,0845 | 0,057 |  | 311,620 |

*при условии, что себестоимость транспорта тепловой энергии 306 руб./Гкал.

Рис.2.1 Зона эффективного радиуса теплоснабжения от котельной д. Пеньки.

2.2. Описание существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

2.2.1. Существующие зоны действия источников тепловой энергии

Ниже приведено наименование источника тепловой энергии (котельной) и

описание зоны действия каждого источника тепловой энергии д. Пеньки:

- котельная д. Пеньки обеспечивает теплоснабжением потребителей на территории застройки малоэтажными зданиями, а так же в зоне общественно-

делового и коммерческого, и социального и коммунально-бытового назначения.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Существующих зон действия индивидуальных источников тепловой энергии описать не предоставляется возможным, по причине отсутствия данных об оснащении индивидуальными источниками тепловой энергии в д. Пеньки.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Наименован

- ие

котельной

1	2

- Котельная

  - Пеньки

| 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 – 2023 |  |  | 2024 – 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  | год |  |
| Подключеннаятепловаянагрузка,Гкал/час | Резерв (+)Дефицит(-)% | Подключеннаятепловаянагрузка,Гкал/час | Резерв (+)Дефицит(-)% | Подключеннаятепловаянагрузка,Гкал/час | Резерв (+)Дефицит(-)% | Подключеннаятепловаянагрузка,Гкал/час | Резерв (+)Дефицит(-)% | Подключеннаятепловаянагрузка,Гкал/час | Резерв (+)Дефицит(-)% | Подключеннаятепловаянагрузка,Гкал/час | Резерв (+)Дефицит(-)% | Подключеннаятепловаянагрузка,Гкал/час | Резерв (+)Дефицит(-)% | Подключенн | ая тепловаянагрузка,Гкал/час | Резерв (+)Дефицит(-)% |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |
| 0,9713 | 61,14 | 0,9713 | 61,14 | 0,9713 | 61,14 | 0,907 | 63,72 | 0,907 | 63,72 | 0,907 | 63,72 | 0,907 | 63,72 | 0,907 |  | 63,72 |

*подключенная тепловая нагрузка указана с учетом максимально-часовых потерь тепловой энергии в тепловых сетях; *Данные за 2013-2015 гг. согласно утвержденной схемы теплоснабжения д. Пеньки.

Период 2017 – 2028 г.г.

Согласно предоставленной информации нового строительства на территории поселения не планируется, поэтому нагрузка на отопление в течение всего периода действия схемы теплоснабжения не изменится.

При анализе предоставленной информации видно, что на котельной имеется значительный резерв мощности, составляющий более 60 % .

2.5. Перспективные балансы потребления тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источника тепловой энергии

- таблицах 2.5.1 приведена информация по годовому потреблению тепловой энергии потребителями (с разбивкой по видам потребления и по группам потребителей), по потерям тепловой энергии в тепловых сетях от источника тепловой энергии, величина собственных нужд источника тепловой энергии,

величина производства тепловой энергии по источнику тепловой энергии:

  - котельная д. Пеньки;

В таблицах 2.5.2 приведена информация по годовому потреблению тепловой энергии потребителями.

Таблица 2.5.1. Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии – котельная д. Пеньки

| № | Период | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Установленная мощность, Гкал/час | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление, | 1983,3 | 1983,3 | 1983,3 | 1983,3 | 1829,67 | 1829,67 | 1829,67 | 1829,67 |
|  | Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | жилые здания отопление | 1392,73 | 1392,73 | 1392,73 | 1392,73 | 1244,44 | 1244,44 | 1244,44 | 1244,44 |
|  | жилые здания ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | социальная сфера отопление | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | социальная сфера ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Объекты образования отопление | 574,11 | 574,11 | 574,11 | 574,11 | 569,835 | 569,835 | 569,835 | 569,835 |
|  | Объекты образования ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Объекты культуры отопление | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объекты культуры ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Объекты здравоохранения отопление | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 |
|  | Объекты здравоохранения ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Прочие объекты отопление | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,029 | 9,029 | 9,029 | 9,029 |
|  | Прочие объекты ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 455,58 | 455,58 | 455,58 | 455,58 | 455,58 | 455,58 | 455,58 | 455,58 |
| 3 | Собственные нужды, Гкал/год | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 |
| 4 | Величина производства тепловой энергии, | 2471 | 2471 | 2471 | 2471 | 2317,37 | 2317,37 | 2317,37 | 2317,37 |
|  | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Резерв тепловой мощности, % | 61,14 | 61,14 | 61,14 | 61,14 | 63,72 | 63,72 | 63,72 | 63,72 |
| *Данные за 2013-2015 гг. согласно утвержденной схемы теплоснабжения д. Пеньки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.5.2. Перспективный баланс тепловой энергии по зоне действия ЕТО.

| № | Период | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Установленная мощность, Гкал/час | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1 | Потребление тепловой энергии на отопление, | 1983,3 | 1983,3 | 1983,3 | 1983,3 | 1829,67 | 1829,67 | 1829,67 | 1829,67 |
|  | Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/год | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | жилые здания отопление | 1392,73 | 1392,73 | 1392,73 | 1392,73 | 1244,44 | 1244,44 | 1244,44 | 1244,44 |
|  | жилые здания ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | социальная сфера отопление | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | социальная сфера ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Объекты образования отопление | 574,11 | 574,11 | 574,11 | 574,11 | 569,835 | 569,835 | 569,835 | 569,835 |
|  | Объекты образования ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Объекты культуры отопление | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объекты культуры ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Объекты здравоохранения отопление | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 |
|  | Объекты здравоохранения ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Прочие объекты отопление | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,029 | 9,029 | 9,029 | 9,029 |
|  | Прочие объекты ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 455,58 | 455,58 | 455,58 | 455,58 | 455,58 | 455,58 | 455,58 | 455,58 |
| 3 | Собственные нужды, Гкал/год | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 |
| 4 | Величина производства тепловой энергии, | 2471 | 2471 | 2471 | 2471 | 2317,37 | 2317,37 | 2317,37 | 2317,37 |
|  | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3 БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1. Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими

установками потребителей

Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей:

  - объем воды на заполнение наружных тепловой сети, м3;

  - объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

  - объем воды на собственные нужды котельной, м3;

  - объем воды на заполнение системы отопления (объектов) , м3;

  - объем воды на горячее теплоснабжение, м3;

- процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети и собственные нужды котельной.

- объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы отопления объекта (здания)

Vот = νот ·Qот,

где

νот  – удельный объем воды (справочная величина,  νот  = 30 м3/(Гкал/ч);

Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания (расчетно-нормативная величина), Гкал/ч.

- объем воды на заполнение наружных тепловых сетей

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения

закрытая система

Vподп =0,0025·V,

где

- - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3.

открытая система

Vподп =0,0025·V+Gгвс,

где

Gгвс  - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.

Результат расчета источника тепловой энергии котельной д. Пеньки приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Баланс производительности водоподготовительных установок (расчетные величины)

|  |  | Нормативная | Количество воды | Количество воды на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | регламентные |
|  |  | утечка воды из | на заполнение |  |
|  |  |  |  | испытания (К=1) и |
| № | Показатель | трубопроводов | трубопроводов |  |
|  |  |  |  | заполнение тепловых |
|  |  | тепловой сети, | тепловых сетей, |  |
|  |  |  |  | сетей после ремонта |
|  |  | м3/год (тн/год) | м3 |  |
|  |  |  |  | (К=1,5), м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная д. Пеньки | 363,76 | 27,68 | 69,21 |

РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В связи с низкой эффективностью действующей угольной котельной и экономической нецелесообразностью ее реконструкции предлагается строительство новой блочно-модульной котельной (БМК), работающей на природном газе с последующим выводом существующей угольной котельной из эксплуатации.

Установленная мощность газовой котельной - 1,234 МВт (1,061 Гкал/ч). Расчетная теплопроизводительность котельной: на отопление зданий составляет 1,08 МВт (0,929 Гкал/ч).

4.2. Предложения по реконструкции источника тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция действующего источника тепловой энергии нецелесообразна.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источника тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружение действующего источника теплоснабжения не предусмотрено.

4.4. Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы

Источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в д. Пеньки отсутствует.

Нецелесообразно проведение мероприятий по обеспечению совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической тепловой энергии.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы - консервация угольной котельной после ввода в эксплуатацию новой котельной на природном газе.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

4.5.1. Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование существующего источника тепловой энергии в источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой эклектической и тепловой энергии необходим следующий перечень документов:

  - решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные

- соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

- решения  по  строительству  объектов  генерации  тепловой  мощности,

утвержденных в программах газификации поселения, городских округов;

- решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

- связи с отсутствием в д. Пеньки поселении вышеуказанных решений переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

4.5.2. Строительство источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Строительство источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии в д. Пеньки не планируется.

4.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Период 2017 – 2028 г.г.

Согласно предоставленной информации в период с 2017 по 2028 г.г. строительство новых котельных не планируется.

Ввод нового жилья согласно программам расселения или нового строительства не планируется.

Таблица 4.6. Загрузка источников тепловой энергии

Наименован

- ие

котельной

1	2

- Котельная

  - Пеньки

| 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 – 2023 |  |  | 2024 – 2028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |  |  | год |  |
| Подключеннаятепловаянагрузка,Гкал/час | Резерв (+)Дефицит(-)% | Подключеннаятепловаянагрузка,Гкал/час | Резерв (+)Дефицит(-)% | Подключеннаятепловаянагрузка,Гкал/час | Резерв (+)Дефицит(-)% | Подключеннаятепловаянагрузка,Гкал/час | Резерв (+)Дефицит(-)% | Подключеннаятепловаянагрузка,Гкал/час | Резерв (+)Дефицит(-)% | Подключеннаятепловаянагрузка,Гкал/час | Резерв (+)Дефицит(-)% | Подключеннаятепловаянагрузка,Гкал/час | Резерв (+)Дефицит(-)% | Подключенн | ая тепловаянагрузка,Гкал/час | Резерв (+)Дефицит(-)% |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |
| 0,9713 | 61,14 | 0,9713 | 61,14 | 0,9713 | 61,14 | 0,907 | 63,72 | 0,907 | 63,72 | 0,907 | 63,72 | 0,907 | 63,72 | 0,907 |  | 63,72 |

*подключенная тепловая нагрузка указана с учетом максимально-часовых потерь тепловой энергии в тепловых сетях; *Данные за 2013-2015 гг. согласно утвержденной схемы теплоснабжения д. Пеньки.

РАЗДЕЛ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей,

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Согласно предоставленной информации строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности, не требуется. Дефицит тепловой мощности на источниках отсутствует.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий сохранения надежности теплоснабжения

Для повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей в д. Пеньки предлагается следующее:1

Котельная д. Пеньки

Согласно утвержденной схемы теплоснабжения д. Пеньки имеются участки, ограничивающий проход теплоносителя в тепловой сети. Участки трубопроводов рекомендованные к перекладке представлены в таблице 5.2. Таблица 5.2

| № п/п | Начальный узел | Конечный узел | Существующий | Рекомендованный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр, мм | диаметр, мм |
| 1 | ТК-5 | 40 Победы,47 | 25 | 45 |
| 2 | ТК-5 | 40 Победы,47 | 25 | 45 |
| 3 | ТК-7 | ВР-7 | 32 | 57 |
| 4 | ВР-7 | Комсом.,14 | 25 | 32 |
| 5 | ВР-9 | Комсом.,8 | 57 | 76 |

*согласно утвержденной схемы теплоснабжения д. Пеньки.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Согласно предоставленной информации строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной, не требуется.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Данный раздел содержит перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Для источника тепловой энергии: котельная д. Пеньки основным видом топлива является каменный уголь.

- таблице 6 приведены результаты расчета перспективных годовых расходов основного вида топлива для источника тепловой энергии котельной д. Пеньки.

| № | Наименование |  | 2013* | 2014* | 2015* | 2016 | 2017 | 2018- | 2023- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | котельной | Размерность |  |  |  |  |  | 2022 | 2027 |
| 1 | Котельная д. | Тн | 660,6 | 660,6 | 660,6 | 602,6 | 602,6 | 602,6 | 602,6 |
|  | Пеньки |  |  |  |  |  |  |  |  |

*согласно утвержденной схемы теплоснабжения д. Пеньки.

РАЗДЕЛ 7 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

7.1.1. Источники тепловой энергии

Сметная стоимость строительства газовой котельной в д.Пеньки Пановского сельского поселения Палехского муниципального района в уровне цен 1 кв. 2015г. с учетом НДС 15165,69 тыс.руб. (Положительное заключение АГУ «Ивгосэкспертиза»  №37/С/1-0018-15 от 25.05.2015г. ).

7.1.2. Тепловые сети

- ходе актуализации схемы теплоснабжения д. Пеньки в п. 5.2 были выявлены сети, ограничивающие транспорт тепловой энергии, рекомендованные к перекладке. Так же к перекладке рекомендованы сети, выработавшие свой ресурс.

Перечень и стоимость перекладки представлены в таблице 7.1.

Ориентировочная стоимость строительства наружных тепловых сетей определяется по НЦС-13-2014 (Государственные сметные нормативы укрупненные нормативы цены строительства).

- показателях учтена вся номенклатуру затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ строительства тепловых сетей в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а так же затраты на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время. Учтены затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расход на страхование строительных рисков, затраты на проектно-

изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Укрупненными нормативными ценами не учтены прочие затраты подрядных

организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих), плата за землю и земельный налог в период строительства.

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (перенос инженерных сетей, снос ранее существующих зданий), а так же дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а так же стесненных условиях производства работ).

Расценками не учтены работы по срезке и подсыпке грунта при планировке.

Показатели приведены без учета налога на добавленную стоимость.

Показатель стоимости приведен для двухтрубного исчисления.

Гидравлический режим работы сетей теплоснабжения, от котельной д. Пеньки, в режимах фактического состояния и наладочного, приведен в обосновывающих материалах.

- таблице 7.1 приведем сводные данные по стоимости реализации мероприятий с указанием основных параметров (перекладка участков) тепловых сетей от источника тепловой энергии.

|  | Диаметр | Протяженность м | Способ прокладки | Наименование | Стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | котельной | работ, тыс. |  | Начальный | Конечный |
|  | участка, | (в двухтрубном |  |  |  | Примечание |  |  |
|  |  |  |  |  | руб. (в ценах |  | узел | узел |
|  | мм | исчислении) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 года) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | 45 | 30 |  |  | 123,99 |  | ТК-5 | 40 Победы,47 |
| 2 | 45 | 30 |  |  | 123,99 | для надежного и | ТК-5 | 40 Победы,47 |
|  |  |  | надземная | котельная д. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | качественного |  |  |
| 3 | 57 | 170 |  | Пеньки | 731,54 |  | ТК-7 | ВР-7 |
|  |  |  |  |  |  | теплоснабжения |  |  |
| 4 | 32 | 8 |  |  | 31,71 | потребителей | ВР-7 | Комсом.,14 |
| 5 | 76 | 53 |  |  | 246,12 |  | ВР-9 | Комсом.,8 |
|  |  | Итого по котельной |  |  | 1257,321 |  |  |  |

*необходима разработка проектно-сметной документации.

Для наладки системы теплоснабжения д. Пеньки в ПРК «Теплоэксперт» были рассчитаны дроссельные шайбы. Перечень дроссельных шайб представлен в обосновывающих материалах. Стоимость изготовления и установки одной шайбы составляет ориентировочно 1 тыс. руб. Общая стоимость изготовления и установки шайб составляет:

Котельная д. Пеньки – 19 тыс. руб;

- результате воспроизведения и анализа двух режимов работы системы теплоснабжения: существующее положение (поверка) и наладка определен экономический эффект в натуральном и денежном выражении.

Наладка системы теплоснабжения приведет к оптимизации системы теплоснабжения, а также снижению расходов воды в системе теплоснабжения, уменьшению расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и к снижению расходов топлива на производство тепловой энергии.

- поверочном режиме работы расход теплоносителя составляет 49,7 т/ч, в наладочном режиме – 29,61 т/ч.

- поверочном  режиме  работы  нагрузка  на  систему  отопления  составляет

0,361 Гкал/ч, в наладочном режиме – 0,348 Гкал/ч.

- результате наладки системы теплоснабжения количество сэкономленной тепловой энергии составит 76,9 Гкал, количество сэкономленного условного топлива – 13,73 т, количество сэкономленной электрической энергии – 6 159,59

кВт.

В денежном выражении суммарный экономический эффект составит 260 624,49 тыс. руб.

Существующее положение и оптимизационные режимы системы теплоснабжения приведены в обосновывающих материалах с разбивкой каждому источнику тепловой энергии.

РАЗДЕЛ 8 РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

8.1. Общие сведения

Энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация - коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей (МДС 41-3.2000 Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

- соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «…единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

- соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «… к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения

поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

  - заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

- случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеуказанными критериями.

8.2. Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

- критерий:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- критерий:

размер собственного капитала;

- критерий:

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

1 критерий:

В случае, если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае, если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- критерий:

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

- критерий:

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению

гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

8.3. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана

- Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

8.4. Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях

- Систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

- Принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

- Принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

- Прекращение права собственности или владения имуществом, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- Несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

- Подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, (подраздел 8.4), незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении фактов (подраздел 8.4), являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.

Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.

Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, изложенным в подразделе 8.4 настоящего отчета, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, в случаях, указанных в подразделе 8.4.

Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевыми организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации.

Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, приведенным в подразделе 8.4, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Наиболее целесообразным единой теплоснабжающей организацией в д.Пеньки Пановского сельского поселения Палехского муниципального района назначить организацию-инвестора, которая реализует инвестиционный проект по строительству новой газовой котельной после ввода ее в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Дефицит тепловой энергии на котельной д.Пеньки не	выявлен, перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии нецелесообразно.

РАЗДЕЛ 10 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

По результатам инвентаризации бесхозных тепловых сетей на территории д.

Пеньки не выявлено.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Схема теплоснабжения д. Пеньки Палехского МР Ивановской области на период 2013 - 2028 годов разработана ООО «Энергосервисная компания» и утверждена постановлением администрации Пеньковского сельского поселения Палехского муниципального района №16 от 14.мая.2012 г.

Актуализация схемы теплоснабжения д. Пеньки Пановского сельского поселения Палехского МР Ивановской области на 2017 г. выполнена ООО «Энергосервисная компания».

Актуализация схемы теплоснабжения д. Пеньки Пановского сельского поселения Палехского МР Ивановской области на 2020 г. выполняется ООО «Межрегиональный инжиниринговый центр».

Основные изменения, внесенные в ранее разработанные документы (вышеуказанные):

В связи с низкой эффективностью действующей угольной котельной и экономической нецелесообразностью ее реконструкции предлагается строительство новой блочно-модульной котельной (БМК), работающей на природном газе с последующим выводом существующей угольной котельной из эксплуатации.

Установленная мощность газовой котельной - 1,234 МВт (1,061 Гкал/ч). Расчетная теплопроизводительность котельной: на отопление зданий составляет 1,08 МВт (0,929 Гкал/ч).

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы - консервация существующей угольной котельной после ввода в эксплуатацию новой котельной на природном газе.

Наиболее целесообразным единой теплоснабжающей организацией в д.Пеньки Пановского сельского поселения Палехского муниципального района назначить организацию-инвестора, которая реализует инвестиционный проект по строительству новой газовой котельной после ввода ее в эксплуатацию.