Техническое задание

на проектирование инженерных систем по объекту: здание с инфраструктурой смешанного использования.

| 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| --- |
| 1.1. | Основание для проектирования. | Техническое задание Договор на проектирование |
| 1.2. | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 1.3. | Исходно-разрешительная документация | Предоставляется Заказчиком |
| 1.4. | Цель выполнения | Разработка рабочей документации (внутренние сети) по разделам: - Электроснабжение и электроосвещение - Водоснабжение и канализация - Отопление - Вентиляция - Компьютерные сети, телефонизация - Система контроля и управления доступом - Видеонаблюдение - Автоматическая пожарная сигнализация - Система оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией - Радиофикация - Телевидение - Автоматическая система диспетчерского управления. Учет энергоресурсов |
| 1.5. | Сроки проектирования | Срок разработки рабочей документации – согласно договору на выполнение работ |
| 1.6. | Исходные материалы | В качестве исходных материалов необходимо использовать следующие документы и материалы: - Настоящее техническое задание; - Архитектурные планы здания, переданные заказчиком; - Технические условия на подключения инженерных коммуникаций (передается Заказчиком) |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |
| 2.1. | Электрическое освещение и силовое электрооборудование | Технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. Проектом предусмотреть электроснабжение здания. Поквартирный учет электроэнергии осуществляется счетчиками активной электроэнергии «Меркурий», расположенными в этажных щитах, с возможностью дистанционного отключения энергоснабжения апартаментов, и автоматической передачей показаний в систему АСКУЭ. В квартирах устанавливаются квартирные щиты механизации. Разводка кабеля по квартире данным проектом не рассматривается. Наружные сети от ТП до ВРУ здания проектом не предусматриваются. Рабочее освещение мест общего пользования выполняется светильниками с LED лампами. Мощность светильников и их количество определить расчетом, согласно действующим нормам. Должна быть предусмотрена следующая логика освещения МОП: дежурное - минимальное количество светильников – ручное управление, основное освещение – включение от датчиков движения Предусмотреть возможность переноса существующего узла ввода и учета электроэнергии в отдельное помещение. Молниезащиту выполнить согласно рекомендациям СО153-34.21.122-2003. |
| 2.2. | Водоснабжение и канализация | Проект разработать в соответствии с действующими нормативными документами. Необходимо разработать проектные решения по следующим системам: - система водопровода холодной (хозяйственно-питьевой) воды. - система водопровода горячей воды. - система противопожарного водопровода. - система хозяйственно-бытовой канализации. Источником водоснабжения является городская водопроводная сеть. Технические условия на подключение предоставляются Заказчиком.. Требуется спроектировать общедомовой водомерный узел ХВС и ГВС, расположить его на вводе трубы в здание. Расходы водопотребления определить расчетом. Дополнительной доочистки воды не предусматривать. Систему противопожарного водопровода предусмотреть отдельной от системы водоснабжения на хоз.питьевые нужды, количество пожарных кранов определить проектом. Разводку горячего и холодного водоснабжения осуществлять от общих коллекторов, размещаемых в коридорах. Разводку от коллекторов до апартаментов выполнить из полиэтиленовых труб, проложить скрыто. Систему горячего водоснабжения предусмотреть с циркуляцией до апартаментов (внутри помещения). Для осуществления циркуляции предусмотреть перемычку на вводе ГВС в апартамент. Перемычка должна содержать запорную арматуру, на случай организации циркуляции через дальнюю водоточку апартамента Подогрев горячей воды производить при помощи электрических бойлеров фирмы Hajdu STA500C. Количество бойлеров принять по расчету. Предусмотреть возможность организации бойлерной и общедомового узла учета ГВС в «угловом помещении» на первом этаже (справа от существующего ИТП). Предусмотреть установку индивидуальных водомерных узлов для апартаментов, с учетом системы рециркуляции ГВС. Водомерные узлы должны быть с возможностью диспетчеризации показаний в систему АСКУЭ. По помещениям апартаментов разводку трубопроводов до конечных потребителей и запорную арматуру не предусматривать. Предусмотреть самотечную хозяйственно-бытовую канализацию из полипропиленовых труб и фасонных частей. Фановые стояки вывести на кровлю. Стояки водопровода и канализации на этажах разместить в сантехнических шахтах. Прокладку трубопроводов водопровода и канализации предусмотреть скрыто (в шахтах, в конструкции пола, в толщинах стен, в пространстве подвесных потолков). В местах выпуска канализации и ввода водопровода предусмотреть устройство приямков (при необходимости). Для доступа к водопроводной арматуре и ревизиям на системах канализации предусмотреть устройство лючков. Предусмотреть возможность вывода воды за пределы здания для полива. Предусмотреть возможность организации общедомового ввода трубы ГВС из города и организации общедомового узла учета ГВС, пришедшего из города, в «угловом помещении» на первом этаже (справа от существующего ИТП). |
| 2.3. | Отопление | Проект разработать в соответствии с действующими нормативными документами. Для поддержания в холодный период года требуемой температуры внутреннего воздуха в помещениях здания запроектировать водяное отопление. Расчет теплопотерь и подбор отопительного оборудования выполнить на основании теплотехнических расчетов в соответствии с действующими нормативными документами. Подбор конвекторов – радиаторов отопления произвести с учетом изменения площади апартаментов и площади остекления. Теплоснабжение здания осуществляется водой с температурным графиком предоставляемым поставщиком коммунального ресурса (90/70 °С. ) Магистральные трубопроводы проложить по зданию. Стояки системы отопления от теплового узла расположить в инженерных шахтах, которые должны находиться в межквартирных коридорах. Для предотвращения теплопотерь предусмотреть теплоизоляцию подающих и обратных магистральных трубопроводов системы отопления («Энергофлекс»). Каждую квартиру подключить к поэтажной распределительной гребенке и расположить на том же этаже, что и квартира. Разводку системы отопления по квартирам запроектировать из труб из сшитого полиэтилена фирмы "Sanext". Подключение квартир предусмотреть через поэтажную распределительную гребенку с возможностью установки теплосчетчиков. В качестве нагревательных приборов использовать конвектор фирмы «Kermi» с термоголовкой, со встроенным термостатическим вентилем и клапаном отвода воздуха. Для квартир использовать приборы с нижним подключением. Для отопительных приборов, расположенных на 5-м и 6-м этажах, предусмотреть автоматические воздухоотводчики. Предусмотреть возможность переноса общедомового ИТП в «угловое помещение» на первом этаже (справа от существующего ИТП). |
| 2.4. | Вентиляция, тепловые сети | Проект разработать в соответствии с действующими нормативными документами. Объем подачи наружного воздуха принять в соответствии с нормативной документацией. Для удаления воздуха из кухонь, уборных, ванных комнат предусмотреть механическую вытяжную вентиляцию на каждую вентиляционную шахту. Вытяжные вентиляторы (место расположения согласовать с заказчиком) предусмотреть фирмы "NED". Выполнить огнезащиту воздуховодов согласно требований СП7.13130.2013. В помещениях кухонь, ванных комнат и санузлов вентиляционные решетки не предусматриваются. В жилых комнатах и кухне приток воздуха обеспечивается через оконные створки, фрамуги, форточки. Проектом определить необходимость противодымной вентиляции. Тепловые завесы не предусматривать. Разводку инженерных коммуникаций по помещениям апартаментов не предусматривать. Теплоизоляция воздуховодов – «Пенофол». |
| 2.5. | Источники обеспечения здания энергоносителями. | В соответствии с техническими условиями на присоединение к городским инженерным сетям и источникам энергоснабжения. Предусмотреть возможный ввод городской системы ГВС в здание. |
| 2.6. | Энергоэффективность. | Предусмотреть комплекс мероприятий, повышающих энергоэффективность Объекта строительства. |
| 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 3.1. | Указания о необходимости согласования проектной документации. | Проектную документацию передать Заказчику для последующего внутреннего согласования. |