ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

1. Общие требования к помещениям.

1. Освещение помещений.

1.1 Светильники должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности 
НПБ 249-97.

1.2 Нормы освещенности, ограничения слепящего действия светильников, пульсаций  освещенности и другие качественные показатели осветительных установок должны 
приниматься согласно требованиям СНиП 23-05-95.

1.3 Освещение следует выполнять люминесцентными светильниками прямого света 
(светильники с несветящимися боковинами и экранирующими решетками или 
призматическими рассеивателями), кроме помещений , где должны 
применяться лампы накаливания.

1.4 Освещенность рабочих мест при рабочем освещении, измеренная на расстоянии 0,8 
метра от пола, должна составлять не менее 300 люкс на кв.м. (СНиП 23-05 табл.2). 
Светильники должны быть с ЭПРА (СанПин 2.2/2.4-1340-03);

1.5 В холодильных камерах предусмотреть светильники IP65  c металогалогенными лампами.

1.6 Для освещения помещений экспедиции применить светильники с люминесцентными лампами  с компенсированными ПРА.

1.7 Для освещения административных помещений предусмотреть встраиваемые светильники с люминесцентными лампами.

1.8 Для освещения технических помещений предусмотреть светильники с люминесцентными лампами с требуемой степенью защиты.

1.9 Для освещения лестничных клеток  предусмотреть встраиваемые светильники с люминесцентными лампами.

1.10 Для освещения зарядной применить взрывобезопасные светильники с лампами накаливания.

1.11  Для освещения входов здания предусмотреть защищенные светильники с лампами ДРИ.

1.12 Освещение безопасности - должно создавать освещенность на расстоянии 0,8 
метра от пола в размере не менее 5% от освещенности при рабочем освещении (СНиП 
23-05 п.7.63);

1.13  Защитное заземление металлических корпусов светильников следует осуществлять 
присоединением к заземляющему винту корпуса светильника РЕ-проводника, 
последовательное заземление светильников не допускается.

1.14 Заземление корпуса светильника ответвлением от нулевого рабочего провода 
     внутри светильника запрещается.

Примечание: Питание светильников рабочего освещения и светильников освещения безопасности должно выполняться:

- при двух вводах в здание - от разных вводов;

- при одном вводе - самостоятельными линиями, начиная от ВРУ или    ГРЩ.

1.15 Групповые  сети рабочего освещения проложить кабелем ВВГнг   –LS.Групповые сети аварийного освещения – ВВГнг – LSFR.

2. Рабочие места.

2.1 В состав рабочего места входит:

2- штепсельные розетки для подключения ПК;

1- штепсельная розетка для подключения местного освещения (настольной лампы).

2.2 Тип розеток: штепсельная розетка двухполюсная с защитным контактом.

2.3 Присоединение проводника РЕ к защитным контактам розеток должно производиться по схеме "звезда".

2.4 	Штепсельные розетки для рабочих мест должны устанавливаться в

электротехнических коробах на стенах.

3. Аварийное освещение.

3.1 	Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.

3.2 При проектировании и строительстве объектов  необходимо предусматривать освещение безопасности,  предназначенное для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения в помещениях потребителей l-й особой категории электроснабжения.

3.3 	Эвакуационное освещение предусматривается:

- в производственных зданиях без естественного света в помещениях, где может одновременно находиться 20 и более человек;

- в помещениях, где одновременно могут находиться более 100 человек - должно обеспечивать  наименьшую освещенность на полу основных про ходов И на ступенях лестниц 0,2 лк.

11. Технические помещения .

1. Категория электроснабжения.

1.1 Электропитание технологического оборудования, охранной и пожарной сигнализации, лифты, аварийное и эвакуационное освещение осуществить по I категории надежности . Для остальных потребителей – по II категории.

1.2.Для питания нагрузок потребителей  I категории предусмотреть  АВР.

2. Освещение помещений.

2.1 Освещение помещений должны быть выполнены в соответствии с П.l настоящих 
требований за исключением п.l.3, 1.5

2.2 Тип светильников - люминесцентные с защитным стеклом или экранирующими решетками, исключающее выпадение ламп.

2.3 Нормы освещенности должны соответствовать СНиП 23-05.

3. Технологическое и защитное заземление.

3.]. При проектировании и монтаже заземляющих устройств обязательны к выполнению 
требования следующих документов:

- Технический циркуляр  № 6/2004,  № 11/2006;

- СО-153 -34.34.21-122-2003, РД 34.21.22-87 ;

- ГОСТ Р 50571.10-2000 (МЭК 60364-7-707-84);

- «О выполнении главной заземляющей шины на вводе в электроустановки зданий» 
Технический циркуляр N26-l/2000 от 11.05 .2000 Асоциация «Росэлектромонтаж»

- Требования к заземлению оборудования производителей технологического 
оборудования.

– СниП 3.05.-6-85

4. Вспомогательные помещения.

1. Освещение.

1.1 Общее освещение вспомогательных помещений с разрядами зрительных работ Д-Ж 
по СНиП 23-05 (вестибюлей, фойе, парадных лестниц) следует выполнять 
люминесцеитными лампами.

1.2 Лампы накаливания следует применять для общего освещения:

помещений, где по технологическим требованиям недопустимо применение 
разрядных ламп;

помещений, где для оформления интерьера требуется применение ламп накаливания 
( кафе, фойе и т.п.);

подсобных помещений, кладовых, машинных отделений лифтов, венткамер , 
электрощитовых , технических подполий, чердачных помещений.

1.3 Освещение архивных, кладовых помещений должно выбираться в соответствии с 
требованиями к светильникам, установленным в пожароопасных зонах класса П-IIа.

Примечание: Установка штепсельных розеток в этих помещениях не допускается.

IV. Вводно-распределительные устройства, главные распределительные 
щиты, распределительные щиты.

1. Общие требования.

1.1 Конструкцию щитов следует выполнять с использованием медных шин.

Шина нулевого проводника, в системе ТN-С-S, должна быть изолирована от корпуса 
щита.

1.2 На шинах должны предусматриваться резервные отверстия для присоединения 
кабелей в количестве 20% от числа клемм, предусмотренных по проекту.

1.3 Монтаж в щитах должен быть выполнен таким образом, чтобы имелась возможность 
доступа к любому аппарату, установленному в щите, без отключения и демонтажа 
рядом стоящего оборудования и проводок.

1.4 Проводка в щитах, выполненная проводами, должна быть проложена таким образом, 
чтобы имелась возможность замера токов в любом из них стандартными 
измерительными клещами.

1.5 В силовых и распределительных щитах необходимо предусматривать установку 
дополнительных резервных автоматических выключателей в количестве 20% от 
установленных по проекту.

1.6 На лицевой стороне щитов и сборок должны быть надписи (маркировка) с указанием 
наименования (щита или сборки).

1.7 С внутренней стороны (на дверцах) щитов и сборок должны быть: 
- однолинейная схема;

- надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или

номинального тока автоматических выключателей; 
 - наименование электроприемников.

1.8 Распределение нагрузок между фазами должно быть, как правило, равномерным; 
разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в 
пределах одного щитка и 15% - в начале питающих линий.

2. ВРУ

2.1 ВРУ должны размещаться в специально отведенных запирающихся 
помещениях (п.104). Двери из этих помещений должны открываться 
наружу, при этом изнутри замок должен открываться без ключа.

2.2 	ВРУ и ГРЩ разрешается размещать в неспециализированных помещениях при

соблюдении следующих требований:

- степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31 ;

- устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для 
обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);

- аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу, снабженных запирающимися дверцами.

2.4 Электрощитовые, а также ВРУ и ГРЩ не допускается располагать непосредственно 
под с/у, кухнями пищеблоков, моечными и другими помещениями, связанными с 
мокрыми технологическими процессами. За исключением случаев, когда приняты 
специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в 
помещения распределительных устройств.

2.5 Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления 
(за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также вентиляционных и 
других коробов разрешается как исключение, если они не имеют в пределах щитовых 
помещений ответвлений, люков, задвижек, фланцев, ревизий вентилей. При этом трубопроводы холодной воды должны иметь защиту от конденсации влаги, а горячей 
воды - тепловую изоляцию.

2.6 Прокладка через электрощитовые газопроводов и трубопроводов с горючими 
жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.

2.7 Электрощитовые должны оборудоваться естественной вентиляцией и электрическим 
освещением. В них должна обеспечиваться температура не ниже +50с.

2.8 ВРУ, ГРЩ, АВР и другие вводно-распределительные щиты могут быть выполнены 
на отечественном оборудовании .

3. Распределительные и групповые щитки.

3.1 Распределительные и групповые щитки должны быть с замком под ключ, либо 
следует устанавливать их в запирающихся нишах стен.

3.2 Для прокладки питающих сетей использовать металлические перфорированные лотки (ДКС) за потолочным пространством.
3.3 Установка распределительных пунктов, щитов, щитков непосредственно в 
производственных помещениях пищеблоков, торговых и обеденных залах 
допускается, как исключение при невозможности принять иное решение.

3.4 При установке в щитов в общедоступных помещениях, они должны размещаться в нишах строительных конструкций с запирающимися дверцами и иметь надлежащее 
архитектурное оформление.

3.5 Запрещается применение распределительных устройств, внутренние соединения 
которых выполнены с использованием алюминиевых проводников.

3.6 Этажные распределительные щиты разделить на  группы:

·	щит компьютерных розеток;

·	щит бытовых розеток с УЗО ;

·	щит освещения ;

·	щит аварийного освещения ;

·	щит бытовых кондиционеров;

3.7 В групповых, этажных и др. щитах использовать оборудование (автомат.выкл,розетки . выключатели),аналогичное оборудованию ,установленному при монтаже  1-ой очереди.

Примечание: Не разрешается к применению щиты, имеющие органы управления и 
индикации, расположенные помимо фронтальной стороны щита.

v. Требования к внутренним электрическим сетям.

1. Общие требования.

1.1 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и 
выполняться кабелями и проводами с медными жилами типа ВВГнг и ВВГнг-LS.

1.2 Прокладка кабельных трасс через перекрытия и стены должна быть организована в

закладных трубах с резервом не менее 20%. Пустоты в проемах кабельных трасс 
должны быть заделаны противопожарной пастой.

1.3 Тип системы заземления электрических сетей: ТN-S, ТN-C-S.

1.4 Рекомендуется максимально использовать возможности выполнения повторного 
заземления РЕ, PEN проводников на вводе в электроустановки зданий.

2. Способы прокладки электропроводки за непроходными подвесными потолками.

2.1 Электропроводку за непроходными подвесными потолками предусмотреть в металлических  лотках. Предусмотреть возможность естественного удаления воды или конденсата.

2.2 В вентиляционных каналах и шахтах прокладка проводов и кабелей не допускается. Допускается пересечение каналов и шахт одиночными линиями ,выполненными в трубах.

2.3 Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию ,на поворотах и на ответвлениях.

3.Требования к контактным соединениям.

Примечание: Запрещается прокладка одиночного фазного проводника в металлических 
трубах.

3.1 Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны 
про изводиться при помощи опрессовки, сварки, пайки.

Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой (только в 
сочетании со стандартными механическими элементами электрических соединений) 
или опрессовкой,

Разборные контактные соединения, должны выполняться в соответствии с ГОСТ 
10434-82

3.2 Места соединений и ответвлений должны быть доступны для осмотра и ремонта.

3.3 В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей 
должен быть предусмотрен запас провода (кабеля).

3. Требования к контактным соединениям.

3.4 Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и 
ответвительные сжимы и Т.П. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил 
целых мест этих проводов и кабелей.

3.5 	Соединение и ответвление проводов и кабелей должны выполняться: 
- в соединительных и ответвительных коробках;

- в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов; 
- специальных нишах строительных конструкций;

3.6 Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных 
и ответвительных сжимов должны быть изготовлены из несгораемых или 
трудносгораемых материалов.

3.7 Все электрические соединения должны соответствовать ГОСТ 10434-82 Соединения 
контактные.

VI. Защитные меры безопасности.

1. Общие требования.

1.1 Заземление и защитные меры безопасности-электроустановок зданий должны 
соответствовать требованиям 1.7,7.1,7.2 ПУЭ, СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.030-81 
ССБТ, ГОСТ 464-79,ГОСТ Р 50571.10-2000 (МЭК 60364-7-707-84).

1.2 В каждой электроустановке здания должна быть выполнена главная система 
уравнивания потенциалов и установка главной заземляющей шины (ГЗШ).

2. Главная система уравнивания потенциалов.

2.1 Главная система уравнивания потенциалов должна быть выполнена путем 
объединения на ГЗШ здания следующих проводников:

- защитный проводник (РЕ-про водник или PEN- проводник) питающей линии;

-заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству 
электроустановки, в системах IT и ТТ;

- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления 
на вводе в здание (если есть заземлитель)

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.);

· - металлические части каркаса здания;

- металлические 	части 	централизованных 	систем 	вентиляции 	и

кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и 
кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине 
РЕ щитов питания кондиционеров и вентиляторов;

- система молниезащиты (в земле);

- заземляющий проводник функционального заземления, если такое имеется  и 
отсутствуют ограничения на присоединение цепей функционального заземления 
к устройству защитного заземления.

- металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.

- металлические каркасы фальшпола и дверей в помещения электроустановок. 
- металлические лотки и короба для прокладки кабелей.

2.2  ГЗШ запроектировать в электрощитовой  в виде отдельной медной шины

с отверстиями и болтами, для подключения проводников уравнивания потенциалов.  При 
отдельной установке ГЗШ должна быть расположена в доступном, удобном для 
обслуживания месте вблизи вводного устройства электроустановки здания.

2.3 ГЗШ должна быть медной.

2.4 На участке от ВРУ или ГРЩ, где расположена ГЗШ, до групповых щитков схема 
соединения является «одноточечной звездой», а на участке групповых сетей от щитка 
до электрической розетки или светильника схема является «последовательной 
одноточечной».

2.5 Согласно Приложению В ГОСТ Р 50571.10-96 главный проводник системы 
уравнивания потенциалов должен соединять ГЗШ со сторонними проводящими 
частями (металлоконструкциями здания, трубопроводами и т.п.).

2.6 Со сторонними проводящими частями также должны быть соединены корпуса 
(открытые проводящие части) распределительных пунктов, щитов и другого 
электрооборудования.

VII Применение устройства защитного отключения (кроме систем 
питания технологического оборудования).

Применение УЗО должно быть обязательно для групповых линий питающих: 
 штепсельные соединители наружной установки;

-штепсельные розетки ванных и душевых помещений;

-если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель) не 
обеспечивает время автоматического отключения менее 0,4 сек. и установка не 
охвачена системой уравнивания потенциалов;

- штепсельные розетки для переносных электрических приборов;

-в особоопасных помещениях и в помещениях с повышенной опасностью в 
отношении поражения электрическим током;

Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без 
дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недоnyстимо.

VIП. Применение устройства защиты от импульсных перенапряжений 
от индустриальных помех и грозовых воздействий.

Организацию защиты от перенапряжения на питающей цепи от заноса высокого 
потенциала в результате грозового воздействия по силовым кабелям питания 
осуществлять с учетом места размещения электропитающей установки, риска прямого удара молнии или наводок от удаленного разряда. Расчет осуществить по СО-153-34.21.122-2003,ГОСТ Р 51992-2002.

Обозначения и сокращения:

| - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок, 6-е и 7-е издания, |
|  | 2006 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПТЭЭП | Правила | технической | эксплуатации | электроустановок |
|  | потребителей,2006г. |  |  |  |  |  |  |
| СП 31-110-2003 | Свод | правил | по | проектированию | и | строительству |
|  | "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и |
|  | общественных зданий" |  |  |  |  |  |  |
| СНиП 23-05-95 | Строительные | нормы | и | правила | "Естественное | и |
|  | искусственное освещение" |  |  |  |  |  |
| СНиП 3-05-06-85 | Строительные | нормы | и | правила | "Электротехнические |
|  | устройства" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРУ | Вводное - распределительное устройство |  |
| ГРЩ | Главный распределительный щит |  |  |  |
| НПБ 249-97 | Нормы | по | пожарной | безопасности | "Светильники. |
|  | Требования пожарной безопасности. Методы испытаний". |  |
| ЭПРА | Электронная пуско-регулирующая аппаратура |  |
| ПК | Персональный компьютер |  |  |  |  |  |
| гзш | Главная заземляющая шина |  |  |  |  |  |