| № пункта | Содержание замечания, предложения | Ссылка на нормы (полностью) | Содержание ответа на замечание | Окончательное заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Не представлены технические условия на технологическое подключение к существующим сетям электроснабжения, с указанием лимита разрешенной мощности, с точками подключения, с указанием основного и резервного источников питания, после предоставления ТУ, могут возникнуть замечания | п. 10б, п. 11 ПП № 87 |  |  |
|  | СНиП 3.05.06-85* «Электротехнические устройства» не действует |  |  |  |
|  | В текстовой части не представлены проектные решения на сети внешнего электроснабжения | П. 8 ПП № 87, п. 16б ПП № 87 |  |  |
|  | В текстовой части отсутствует описание проектных решений на сети наружного освещения | П. 12м, п. 16л, п. 16ф ПП № 87 |  |  |
|  | Категория надежности определена как вторая, второй источник электроснабжения не предусмотрен (ДЭС является аварийным источником электроснабжения) | Гл. 1.2 ПУЭ |  |  |
|  | Текстовую часть выполнить в соответствии с п. 16 ПП № 87, в последней редакции | П. 16 ПП № 87 |  |  |
|  | В п. а) не указаны характеристики источников электроснабжения в соответствии с ТУ (п. 16а ПП № 87) | П. 16 ПП № 87, СП 89.13330.2012, СП 89.13330.2016 |  |  |
|  | В п. б) текстовой части не приведено описание и обоснование схемы электроснабжения от точек подключения к существующим сетям электроснабжения | П. 16б ПП № 87 |  |  |
|  | В текстовой части не приведено описание мест расположения приборов учета | П. 16ж_1 ПП № 87 |  |  |
|  | В п. и) текстовой части обосновать принятую категорию молниезащиты в соответствии с таблицей 1РД 34.21.122-87 | РД 34.21.122-87 |  |  |
|  | В п. и) текстовой части не указан принятый тип системы заземления | Гл. 1.7 ПУЭ |  |  |
|  | На л.1, л.2 графической части на плане и в схеме не указаны точки подключения к источнику электроснабжения | п. 16п, п. 16ф ПП № 87 |  |  |
|  | В графической части не представлен план сетей внешнего электроснабжения от точек подключения в соответствии с ТУ | П. 16ф ПП № 87 |  |  |