В соответствии с Федеральным законом от 28.11.11г. № 337-ФЗ "О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" проектная документация для объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности должна содержать раздел "Перечень антитеррористических мероприятий".

Под антитеррористическими мероприятиями на объекте понимается комплекс мероприятий и деятельность по предупреждению и предотвращению возможности совершения террористических актов, устранению причин и условий, способствующих их совершению в отношении объекта, а также подготовленность объекта к снижению последствий чрезвычайной ситуации в случае реализации террористического акта.

Разработка перечня антитеррористических мероприятий позволяет выявить уровень потенциальной опасности объекта как источника чрезвычайной ситуации, вызванной террористическим актом на объекте.

Результаты изложенные в разделе "Перечень антитеррористических мероприятий" могут использоваться для подготовки и реализации необходимых мероприятий по совершенствованию и оптимизации системы защиты объекта, корректировке планов действий работников объекта и подразделений ведомственной охраны, осуществляющих его охрану в чрезвычайных ситуациях, а также для проведения дополнительных мероприятий по защите сведений, составляющих коммерческую и государственную тайну.

Разработка раздела проектной документации "Перечень антитеррористических мероприятий" оформляется отдельным томом, где в систематизированном виде приводятся проектные решения мероприятий по противодействию терроризму с необходимыми обоснованиями и чертежами.

Приложение №2

к договору подряда №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. ОБЩИЕ  ДАННЫЕ

| № п.п. | Перечень сведений и требований | Содержание сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1. | Наименование проектируемого объекта | центральная газовая водогрейная котельная мощностью 7.45 МВт |
| 1.2. | Адрес строительства | г.Липецк, Район цементного завода |
| 1.3. | Назначение котельной | отопительная (теплоснабжение и хоз.-бытовое горячее водоснабжение цехов ОАО «Стагдок») |
| 1.4. | Исполнение и размещение котельной | стационарное, встроенная в существующее здание |
| 1.5. | Категория надежности отпуска тепла потребителям | вторая |
| 1.6. | Вид строительства | реконструкция |
| 1.7. | Вид топлива: | основное – природный газ (давление на вводе в котельную 2.0-3.0 бар) резервное – не предусмотрено |
| 1.8. | Максимально-часовая тепловая нагрузка | Зимний период - 6,00 Гкал/ч; Летний период – 1.10 Гкал/ч; |
| 1.9. | Годовое число часов работы котельной | 8400 ч/год |

2. ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРОЕКТНЫМ  РЕШЕНИЯМ  И  ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ

| № п.п. | Перечень сведений и требований | Содержание сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1. | Система теплоснабжения | закрытая 4-х трубная, зависимое подключение нагрузки отопления, независимое подключение нагрузки ГВС |
| 2.2. | Температурный график теплосети | отопление 95/70ºС, ГВС 60/5-15 ºС |
| 2.3. | Параметры исходной воды | температура 5-15 ºС, давление 2.8-3.0 бар (водонапорная башня), 6 бар (городской водопровод) |
| 2.4. | Статический напор в теплосети | ??? м вод. ст. |
| 2.5. | Потери давления в теплосети | ??? м вод. ст. |
| 2.6. | Объем теплосети | ??? м куб. |
| 2.7. | Требования к котлам | низкотемпературные стальные жаротрубные трехходовые котлы Buderus (Германия), тип S825L, макс. раб. давление 6 бар, макс. раб. температура до 115 ºС, стандартное исполнение по эмиссии вредных веществ |
| 2.8. | Требования к горелкам | автоматические газовые модулированные горелки Oilon (Финляндия), тип GP, стандартное исполнение по эмиссии вредных веществ |
| 2.9. | Требования к бакам-аккумуляторам ГВС | не требуются; |
| 2.10. | Требования к теплообменникам | пластинчатые разборные теплообменные аппараты «ЭТРА» (РФ) или аналоги; |
| 2.11. | Требования к насосам | а) циркуляционные насосы типа «инлайн» Grundfos (Дания) или аналоги; б) необходимость применения устройств плавного пуска или частотных регуляторов циркуляционных насосов определяется на усмотрение Подрядчика; |
| 2.12. | Требования к системе поддержания рабочего давления в теплосети | закрытые мембранные расширительные баки Reflex (Германия) или аналоги; |
| 2.13. | Требования к запорной, предохранительной и регулирующей арматуре | а) производитель арматуры принимается на усмотрение Подрядчика; б) запорная арматура Ду50 и менее – шаровые краны, Ду65 и более – поворотные дисковые затворы; |
| 2.14. | Требования к трубопроводам | а) трубопроводы Ду50 и менее – стальные ВГП трубы по ГОСТ 3262-85, Ду65 и более – стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91; б) теплоизоляция трубопроводов – фольгированные ППУ скорлупы; |
| 2.15. | Внутреннее электроснабжение котельной | 380 В, 2 внешних ввода, шкафы: ШС, ШУ, АВР, производитель электрокомпонентов принимается на усмотрение Подрядчика; |
| 2.16 | Контур заземления | предусмотреть проектом внутренний контур заземления в помещении Котельной, для подключения использовать существующий наружный контур заземления здания Котельной; |
| 2.17. | Автоматизация и КИП | а) автоматическая котельная установка без постоянного присутствия обслуживающего персонала; б) качественное погодозависимое регулирование тепловой нагрузки; в) импульсные узлы учета расходов топлива, потребляемой электроэнергии, отпускаемой теплоты, исходной и добавочной воды, производитель принимается на усмотрение Подрядчика; г) система управления на базе оборудования «МЗТА» (РФ); |
| 2.18. | Диспетчеризация | предусмотреть аналоговую проводную систему диспетчеризации (без функций дистанционной параметризации) на базе ППК «ВЭРС» (РФ). |
| 2.19. | Химводоподготовка | автоматическая установка непрерывного действия для умягчения добавочной воды теплосети, удаления растворенного железа и коррекции pH, производитель принимается на усмотрение Исполнителя; |
| 2.20. | Система отопления и вентиляции | использовать существующие системы отопления и вентиляции помещения котельной; |
| 2.21. | Дымовая труба | а) трехствольная, отдельно стоящая, несущий элемент – трехгранная пространственная колонна (ферма), б) высоту и диаметры газоотводящих стволов определить аэродинамическим и экологическим расчетом; в) газоотводящие стволы – утепленные нержавеющие элементы, окожушенные оцинкованной жестью заводского исполнения г) характеристики и производитель газоходных элементов определяются на усмотрение Подрядчика д) светосигнальные огни, площадка обслуживания, лестница и переходы не требуются; е) цветоограждение дымовой трубы не требуется; |
| 2.22. | Наружные газоходы | наружные газоходы от выхлопов котлов до мест врезки в дымовую трубу выполнить утепленными из нержавеющей стали с окожушиванием оцинкованной жестью заводского исполнения; |
| 2.23. | Подключение инженерных сетей | газопровод, теплосеть, водопровод, канализация, электроснабжение, системы связи (диспетчеризация, пожаро-охранная сигнализация) – в соответствии с ТУ на подключение |
| 2.24. | Теплосеть горячего водоснабжения | предусмотреть проектом двухтрубную теплосеть горячего водоснабжения АБК протяженностью 270 п.м. из теплоизолированных стальных труб в надземном исполнении, макс. расход гор. воды 22 м куб./ч |
| 2.25. | Особые условия | а) предусмотреть проектом перевод существующей системы теплоснабжения из открытого в закрытый режим эксплуатации; б) в составе узла коммерческого учета газа использовать корректор СПГ 761; в) в проекте учесть возможность повышения давления исходной воды на вводе в котельную до 6 бар (городской водопровод); |

3. ОБЪЕМЫ  И  УСЛОВИЯ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| № п.п. | Перечень сведений и требований | Содержание сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.1. | Применение типовых проектов | индивидуальный проект |
| 3.2. | Стадийность проектирования | одностадийное, стадия «РД» - рабочая документация |
| 3.3. | Требование по вариантной и конкурсной разработке | не требуется |
| 3.4. | Выделение очередей и пусковых комплексов | не требуется |
| 3.5. | Инженерные изыскания, выполняемые Подрядчиком | Инженерно-геологические изыскания по участку строительства фундамента дымовой трубы |
| 3.6. | Разделы проектной документации, объемы проектирования | КЖ – конструкции железобетонные фундаментов оборудования в помещении котельной |
|  |  | КЖТ– конструкции железобетонные фундамента дымовой трубы |
|  |  | ОПЗ – общая пояснительная записка |
|  |  | ТМ – тепломеханическая часть |
|  |  | ГСВ – газоснабжение внутреннее (включая узел коммерческого учета газа) |
|  |  | АТМ – автоматизация и контроль (комплексная автоматизация) |
|  |  | ЭМ – электрооборудование |
|  |  | ЭО – электроосвещение |
|  |  | МЗ – молниезащита и заземление (внутреннее заземление) |
|  |  | ХВП – химводоподготовка |
|  |  | ВК – внутренний водопровод и канализация |
|  |  | ОПС – охранно-пожарная сигнализация |
|  |  | КМТ – конструкции металлические дымовой трубы |
|  |  | ВКС – тепловая сеть горячего водоснабжения |
|  |  | СД – сметная документация на строительство (на СМР и ПНР в части разраб. разделов в ФЭР) |
|  |  | ПОС – проект организации строительства |
|  |  | ООС – охрана окружающей среды |
| 3.7. | Границы проектирования | внутренние поверхности ограждающих поверхностей помещения котельной |
| 3.8. | Согласования проекта, выполняемые Подрядчиком | ГСВ – газоснабжение внутреннее в ОАО «Липецкоблгаз» (Технический отдел) |
|  |  | ГСВ – газоснабжение внутреннее в ОАО «Липецкоблгаз» (отдел КИПиА) |
|  |  | ТМ – тепломеханическая часть в Ростехнадзоре (отдел ТУ и ТС); |
|  |  | ЭМ – электрооборудование в Ростехнадзоре (отдел Энергонадзор); |
| 3.9. | Экспертизы проекта, выполняемые Подрядчиком | Экспертиза промышленной безопасности |
| 3.10 | Регистрация проекта, выполняемая Подрядчиком | Регистрация положительного заключения экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзоре |
| 3.11 | Кол-во экземпляров проекта, выдаваемых Заказчику | 4 (четыре) на бумажном носителе + 1 (один) на цифровом носителе в формате «pdf» |
| 3.12 | Исходная документация для проектирования, предоставляемая Заказчиком до начала проектирования | 1. | Ситуационный план М 1:2000; |
|  |  | 2. | Генеральный план М 1:500; |
|  |  | 3. | Вертикальная планировка М 1:500; |
|  |  | 4. | Сводный план инженерных сетей М 1:500; |
|  |  | 5. | Архитектурный проект здания котельной; |
|  |  | 6. | Рабочий проект действующей котельной (включая раздел ГСН); |
|  |  | 7. | Технические условия на газоснабжение котельной (или согласование газоснабжающей организации на реконструкцию котельной без увеличения лимитов потребления газа); |
|  |  | 8. | Разрешение на топливо (топливный режим); |
|  |  | 9. | Расчет потребности в тепле и топливе; |
|  |  | 10. | Технические условия на присоединение к внешним инженерным сетям; |
|  |  | 11. | Сведения о химическом составе воды из скважины; |
|  |  | 12. | Сведения о химическом составе воды из городского водопровода; |
|  |  | 13. | Отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий (топосъемка участка, отведенного под установку дымовой трубы); |
|  |  | 14. | Акт освидетельствования технического состояния железобетонных конструкций помещения котельной (полы помещения котельной); |
|  |  | 15. | Справка о климатической характеристике района строительства; |
|  |  | 16. | Справка о фоновых концентрациях вредных веществ; |