«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Маслопролукт»

_____________________     Анофриков О.В.

«1» июля 2019 г.

Дополнение №1 к ЗАДАНИЮ

НА  ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Завод по производству растительных масел мощностью 100 т перерабатываемого сырья в сутки»

Пункт 10.5 технического задания читать в следующей редакции:

| 10.5 | Котельная |
| --- | --- |
| 10.5.1 | Технико-экономические показатели | - Этажность – 1 этажа; - Высота 1 этажа – не менее 9,4 м до строительных конструкций; - Площадь здания (уточнить при проектировании) - Паровая котельная. - Установленная мощность котельной 8 т/ч пара. - Распределение нагрузок – согласно перечню потребителей. - Собственные нужды – определить проектом. - Потери в тепловых сетях – определить проектом. - Температурный режим работы тепловых сетей для нужд отопления, вентиляции 95-70(С, горячего водоснабжения 65(С (теплоноситель вода); - Параметры пара на технологию: - давление – 0,8 МПа. Возврат конденсата 95%. Параметры возвращаемого конденсата: - давление – 0,25 МПа; - температура – 90 0С. - Система теплоснабжения потребителей (отопление и вентиляция горячее водоснабжение) – водяная, четырёхтрубная, закрытая. - Система технологического теплоснабжения - паровая, двухтрубная, с возвратом конденсата. - Основной вид топлива – уголь. - Категория котельной – вторая. |
| 10.5.2 | Идентификационные признаки зданий и сооружений | - Назначение – отопительно-производственная котельная. - Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территорию, на которой будет осуществляться строительство и эксплуатация объекта определить при выполнении проектных работ. - Относится к опасным производственным объектам. - Пожарную и взрывопожарную опасность определить в соответствии с техническим регламентом о пожарной безопасности. - Помещения для обслуживающего персонала котельной – предусматриваются. - Уровень ответственности – повышенный. |
| 10.5.3 | Требования к технологии и режиму работы предприятия | Режим работы – круглосуточный, круглогодичный. |
| 10.5.4 | Требования к проектированию | - Проектную документацию выполнить в соответствии с техническими условиями причастных владельцев сетей инженерно-технического обеспечения. Проектом предусмотреть: - Установку 2-х паровых котлов со вспомогательным оборудованием, производительностью 4,0 т/ч пара, топливо каменный уголь; - Отвод дымовых газов выполнить в двухствольную дымовую трубу. - Установку водяных экономайзеров к каждому паровому котлу. - Установку деаэратора (тип, марку определить проектом). - Установку современного насосного оборудования с частным регулированием режимов работы (тип, марку и мощность определить проектом). - Установку в контуре отопления, вентиляции и ГВС пластинчатых теплообменников. - Устройство автоматической системы топливоподачи и золоудаления. - Пристроенное к зданию цеха отжима здание котельной, для размещения основного и вспомогательного оборудования. - Системы внешнего и внутреннего электроснабжения котельной. - КИПиА, автоматизацию технологических процессов с передачей информации на пульт операторов. - Оснащение котельных системами сигнализации по загазованности СО. - Оснащение помещений котельных системами пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре. - Системы внутреннего санитарно-технического обеспечения котельных (отопление, вентиляция, водоснабжение, водоотведение). - Установку приборов учета электрической энергии, технический учёт тепловой энергии, а так же водомерного узла ХВС в котельной. - Системы химводоподготовки воды (тип, марку и производительность системы ХВП) определить проектом. - Предусмотреть основную и резервную линии электроснабжения от разных источников. - Тепловую изоляцию оборудования и технологических трубопроводов с применением современных энергосберегающих материалов. - Установку бака запаса исходной воды. |
| 10.5.5 | - состав основных помещений | Котельный зал – 271,5 м2. Душевая – 2,55 м2. Санузел – 2,0 м2. Комната уборочного инвентаря – 5,25 м2. Электрощитовая – 4,7 м2. Гардеробная – 8,1 м2. |
| 10.5.6 | Класс функциональной пожарной опасности | Ф 5.1 |
| 10.5.7 | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 10.5.8 | Степень огнестойкости | Четвёртая |
| 10.5.9 | - тип здания | Металлокаркас. |
| 10.5.10 | - наружные ограждающие конструкции | Сэндвич панель |
| 10.5.11 | - фундаменты | Монолитные железобетонные на свайном основании |
| 10.5.12 | - лестницы, площадки | Стальные |
| 10.5.13 | - кровля | Односкатная, Сэндвич панель, неэксплуатируемая. |
| 10.5.14 | - перегородки | Кирпич |
| 10.5.15 | - двери | Внутренние двери – ПВХ профиль с заполнением сэндвич-панелями. Наружные двери – металлические утеплённые. Наружные ворота – металлические распашные. |
| 10.5.16 | - заполнение световых проемов | ПВХ с 3-м остеклением стеклопакет по ГОСТ 30674-99. В качестве легкосбрасываемых конструкций применить одинарное остекление в ПВХ профиле. |
| 10.5.17 | - отделочные работы административно-бытовых помещений | Стены основных помещений – водоэмульсионная покраска Стены кладовых и туалетах – керамическая плитка. Потолки в душевых, умывальных, туалетов – покраска. |
| 10.5.18 | - полы | Полы производственных помещений – бетонный с минеральным упрочнителем. Полы в подсобных помещениях, туалетах – керамическая плитка. |
| 10.5.19 | Основные требования к инженерному оборудованию: | Инженерное обеспечение объекта выполнить согласно техническим условиям, действующей нормативно-технической документации. Предусмотреть: установку приборов учета электроэнергии на границах балансовой принадлежности; систему электроснабжения предусмотреть на базе оборудования IEK, EKF, Dekraft; установку приборов учета воды на объект; система отопления котельной – двух трубная; отопительные приборы в административно-бытовых помещениях – радиаторы, секционные, биметаллические, котельный зал регистры из гладких стальных труб; магистральные трубопровод отопления, прокладываемые открыто – стальные; производственная канализация – чугунные трубы. хоз.бытовая канализация – трубы ПВХ холодное и горячее водоснабжение – полипропилен; противопожарный водопровод – стальные трубы; автоматическая пожарная сигнализация – согласно СП 5.13130-2009; система оповещения и управления эвакуацией – согласно СП 3.13130-2009; структурированные кабельные системы – не требуются; телефонизация – не требуется; телевидение – не требуется; внешнее видеонаблюдение – не требуется; внутреннее видеонаблюдение –не требуется; система контроля и управления доступом – не требуется. |
| Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнением №1 к заданию на проектирование, Стороны руководствуются положениями ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЯ к Договору № 1810 от «26» марта 2018г. |
| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| Директор ООО «АБКП МастерПлан» ______________ А.В. Машуков | ГИП _________________ В.А. Вебер |
| «26» марта 2018 г. | «26» марта 2018 г. |