- ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Выполнение проектных и изыскательных работ для изготовления, установки и монтажа блочно-модульной котельной газовой (строительство) в МБДОУ "Колосок"с. Добрушино Сакского района Республики Крым с проведением государственной экспертизы проектной документации и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости

| №№ п/п | Перечень требований заказчика к проекту и его технико-экономическим показателям | Исходные данные, содержание требований по разработке разделов проекта, составу, оформлению и согласованию проектной документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта | Изготовления, установки и монтажа блочно-модульной котельной газовой (строительство) в МБДОУ "Колосок"с. Добрушино Сакского района Республики Крым с проведением государственной экспертизы проектной документации и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости |
| 2. | Основание для проектирования | Заявка поручения Администрации Сакского района Республик Крым |
| 3. | Источник финансирования | Бюджет муниципального образования Сакский район Республики Крым |
| 4. | Заказчик | Муниципальное казенное учреждение «ЖКХ-РЕСУРС» Сакского района Республики Крым |
| 5. | Адрес объекта | 296513, Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, село Добрушино, ул. Виноградная, дом 5 |
| 6. | Вид строительства | Новое строительство |
| 7. | Требования к Исполнителю | Согласно положениям конкурсной документации |
| 8. | Стадийность проектирования и выдача документации | Две стадии: - проектная документация (сметы). - рабочая документация |
| 9. | Привлекаемые специалисты, проектные и изыскательские организации | При необходимости, по согласованию с Заказчиком. |
| 10. | Сроки выполнения работ | С даты подписания контракта по 20 декабря 2018 г. (включительно) |
| 11. | Основные требования к проектной документации | 1. Проект выполнить в соответствии с техническими условиями, техническими регламентами (строительными нормами и правилами), проект разработать в объеме, предусмотренном Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г., СП 89.13330.2012 «Котельные установки». 2. Документация должна отвечать требованиям постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (далее ППРФ №87) в полном объеме, соответствовать требованиям ГОСТ № Р-21.11.01-2009 от 01.03.2010г. СПДС «Система проектной документации для строительства», ГОСТ № 2.001-93 от 01.01.1995г. ЕСКД «Единая система конструкторской документации» и Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (с изменениями и дополнениями), утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.10г. № 870. |
| 12. | Исходные данные для проектирования | Все необходимые для исполнения договора технические условия и расчеты Исполнитель получает самостоятельно. |
| 13. | Особые условия | Каждый этап инженерных изысканий, проект, рабочую документацию согласовать с Муниципальным заказчиком. |
| 14. | Основные технико-экономические показатели объекта | Определить проектом. Котельная должна эксплуатироваться без постоянного присутствия обслуживающего персонала с выводом основных технологических параметров, сигналов безопасности, пожарной и охранной сигнализации на диспетчерский пульт отечественного производства. Предусмотреть ГВС. Предусмотреть монтаж основных и вспомогательных элементов котельной, в том числе: - в котельной предусмотреть установку водогрейных котлов отечественного производства, работающих в автоматическом режиме. Количество и мощность котлов определить в соответствии с нормами, обеспечивающими бесперебойное, надежное теплоснабжение потребителей; - блок химводоподготовки в автоматическом режиме (в соответствии с качеством исходной воды); - предусмотреть установку пластинчатых теплообменников «ESKO» или аналогов отечественного производства для контура ГВС количество и мощность определить в соответствии с нормами, обеспечивающими бесперебойное, надежное теплоснабжение потребителей. - сетевые, подпиточные насосы (тип и мощность определить проектом в соответствии с гидравлическими характеристиками существующих тепловых сетей) современного образца типа Wilo, Grundfos или аналог отечественного производства; - электрооборудование с частотным регулированием с учетом ТУ специализированной организации; - системы безопасности и диспетчеризации, - приборы коммерческого учета расхода газа, воды, электроэнергии с дистанционной передачей данных; - газовое оборудование котельной – в соответствии с требованиями технических условий, выданных специализированной организацией. |
| 15. | Требования к решениям по подключению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, требования к инженерному и технологическому оборудованию | Подключение к сетям инженерного обеспечения осуществляется согласно Техническим условиям, которые предоставляются соответствующими предприятиями Республики Крым. В первую очередь рекомендуется применять оборудование отечественного производства; продукцию зарубежных фирм - произведенную в России, при условии соблюдения всех технических требований и параметров по данной продукции, согласно требованиям нормативных документов. Наружные инженерные коммуникации: - водопровод, канализация - подключить к существующей системе ЦТП, при наличии в случае отсутствия по ТУ разработать проект на локальные очистные сооружения; - газоснабжение – в соответствии с техническими условиями специализированной организации; - электроснабжение от двух взаимно независимых источников электроснабжения – от существующей системы ЦТП, при увеличении расчетной мощности объекта, получить тех. условия на дополнительное электроснабжение; Гидравлический расчет подводящего газопровода выполнить из условия обеспечения бесперебойного и надежного газоснабжения котельной. Выполнить проектные решения прокладки наружных трубопроводов ресурсоснабжения котельной в соответствии с договорами подключения. Прокладку наружных тепловых сетей до точки подключения к действующим тепловым сетям предусмотреть проектом. Тип прокладки и материал трубопроводов определить проектом. |
| 16. | Инженерные изыскания | Произвести гидравлический расчет возможности подключения объекта к существующему газопроводу - Выполнить необходимые инженерно-геологические изыскания в соответствии с СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» от 01.03.1998г. - Выполнить инженерно-геодезические изыскания в рамках корректуры топографической съемки в М 1:500 в соответствии с СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» от 01.01.1998г. - Инженерно-экологические изыскания - Выполнить изыскания для раздела ГО и ЧС и согласовать их с территориальным органом МЧС РФ. -Инженерно-гидрометеорологические изыскания -Выполнить необходимые инженерно-геофизические изыскания, согласно СП 47.13330.2016. -Выполнить микросейсморайонирование, а также иные изыскания необходимые в соответствии с действующим законодательством на момент прохождения государственной экспертизы |
| 17. | Прочие требования | Дополнительно провести расчет мощности котельной с учетом всех планируемых нагрузок. Расчет согласовать с Заказчиком проекта. Произвести расчет потребности в природном газе для получения ТУ. Разработать проект присоединения теплосетей от модульной котельной до здания и проект организации строительства. В составе сводного сметного расчета предусмотреть следующие затраты: - затраты на определение достоверности определения сметной стоимости; - затраты на разработку ПСД; - непредвиденные расходы 2%; - на осуществление строительного контроля 2,14%; - учесть пусконаладочные работы. |
| 18. | Согласование проекта. Проведение государственной экспертизы | Согласование проекта и сметной документации в установленном порядке за свой счет с организациями, выдавшими технические условия, Муниципальным Заказчиком, эксплуатирующей организацией. Проектная организация должна без дополнительной оплаты: - участвовать при рассмотрении проектной документации Муниципальным заказчиком в установленном им порядке; - пройти государственную экспертизу в органах экспертизы ГАУ РК «Госстройэкспертиза; - Проектная организация предоставляет проектную документацию в полном объеме для проведения государственной экспертизы, ведет работу по снятию замечаний экспертных органов. - предоставлять пояснения, документы и обоснования по требованию Муниципального заказчика и экспертной организации; -Проектная организация должна предоставлять информацию о ходе рассмотрения и согласования проектной документации Муниципальному заказчику с приложением писем экспертного органа. - В случае получения отрицательного заключения от экспертного органа, затраты по повторной экспертизе несет Проектная организация. |
| 19. | Требования к обеспечению пожарной безопасности | Разработать раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» в полном объеме. Проект выполнить в соответствии с: - Статьёй 24 - 32, 42, 45, 46, 53, 54, 60, 62, 68 - 71, 73, 74, 76, 83 - 86, 88, 91, 97, 99, 103, 104, 106, 107, 111 - 116, 138 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; - Статьёй 8, 17 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений; - СП 10.13130.2009; - СП 8.13130.2009. |
| 20. | Требования к разработке раздела «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» | Разработать в полном объеме. Изготовить энергетический паспорт зданий. В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...». |
| 21. | Материалы, представляемые Заказчиком | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком: - - правоустанавливающие документы на здание и земельный участок; - - иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в т.ч. техническими и градостроительными регламентами. |
| 22. | Указания о необходимости согласований рабочей документации | Рабочую документацию согласовать с Заказчиком, а при необходимости с эксплуатирующими организациями, органами местного самоуправления, компетентными государственными органами, с заинтересованными службами, выдавшими технические условия. Инженерные коммуникации необходимо согласовать со всеми эксплуатирующими службами села Добрушино Сакского района и в минимально возможные сроки за свой счет исправить документацию по замечаниям. |
| 23. | Требования к прохождению экспертизы | Получить положительное заключение экспертизы проектной документации и положительное заключение по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости |
| 24. | Количество экземпляров рабочей документации | в 4-х экземплярах на бумажном носителе и один на электронном носителе, пригодном для последующего копирования и тиражирования – текстовые в формате совместимом со WORD, чертежи – на электронном носителе в формате dwg и в формате PDF. Сметная документация должна быть разработана в программном комплексе «Гранд-смета» в формате gstx или xml (или ином сметном программном комплексе, позволяющем создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами), в программе EXCEL, в ценах текущего квартала на момент передачи проектной документации Заказчику. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и положительное заключение по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости – 4 экз. |

Основные технико-экономические показатели объекта

|  | Особые условия строительства | Котельная модульно-блочная |
| --- | --- | --- |
|  | Мощность котельной | Определяется исполнителем самостоятельно. |
|  | Вид теплоносителя | Вода с температурой 90-70 (80-60) |
|  | Количество потребителей тепла и назначения | Куб строительный объем |
|  | Место расположения | 296513, Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, село Добрушино, ул. Виноградная, дом 5 |
|  | Котлоагрегаты | Определить проектом (расчет технико-экономического обоснования) |
|  | Назначение котельной | Горячее водоснабжение, отопление (определить заказчиком) |
|  | Параметры теплоносителя -давление прямой сетевой воды -давление обратной сетевой воды | Уточнить проектом |
|  | Давление исходной воды на входе в котельную, точка подключения | Согласно выданным техническим условиям на присоединения |
|  | Параметры исходной воды | «Вода питьевая» СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Химический состав воды | Согласно предоставленной справке организации, эксплуатирующей местные сети водоснабжения |
|  | Высота отапливаемых зданий | Уточнить проектом |
|  | Наличие постоянно присутствующего персонала | Без постоянно присутствующего обслуживающего персонала |
|  | Диспетчеризация | Предусмотреть проектом систему диспетчеризации. |
|  | Дымовая труба и газоходы | Применить дымоходы, предусмотренные поставщиком котельной |
|  | Вид используемого топлива: | Природный газ |
|  | Давление газа на входе в котельную и точка подключения | Согласно Технических условий, выданных организацией, эксплуатирующей местные сети газоснабжения |
|  | Электроснабжение | Согласно Технических условий, выданных организацией, эксплуатирующей местные электросети |
|  | Канализация | Согласно выданным техническим условиям на присоединения |
|  | Наличие узлов учета | Технологический узел учета газа согласно ТУ. Учет электроэнергии. Узел учета тепла не предусматривается (Котлы предназначены для теплоснабжения только одного потребителя (собственника здания), теплоноситель для сторонних потребителей не отпускается. В соответствии с Федеральным законом ״Об энергосбережении״ ст. 11 и согласно ״Правил учета тепловой энергии и теплоносителя״ п. 1.1, приборы учета тепловой энергии в котельной не устанавливаются. |
|  | Основные требования по разработке частей и разделов проекта | Согласно действующих СНиП, СП и др. нормативных документов |
|  | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Согласно действующих норм |
|  | Сроки выполнения работ | Планируемый срок начала работ на объекте – май 2019 г. |
|  | Перечень работ, которые необходимо предусмотреть при разработке проектно – сметной документации | 1.Разработать расчетную часть проекта с приведением аэродинамического расчета газохода и дымовой трубы. 2. Выполнить расчет конструкции вибрационных опор с учетом сейсмоустойчивости. 3.Разработать оптимальное решение по размещению оборудования и приборов в особо стесненных условиях блочной котельной |
|  | Дополнительные требования и особые условия | Проектно-сметную документацию выдать на бумажном носителе в четырех экземплярах и на электронном в формате программного комплекса «Гранд-Смета» или эквивалент Проектные решения по каждому разделу документации согласовывать с Заказчиком. Решение по проведению согласования проектной документации определяется Заказчиком отдельным письмом. |