ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  НА  ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1. ОБЩИЕ  ДАННЫЕ

| № п.п. | Перечень сведений и требований | Содержание сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Основание для проектирования |  |
| 1.2. | Заказчик |  |
| 1.3. | Проектная организация (исполнитель) |  |
| 1.4. | Наименование проектируемого объекта | Центральная газовая водогрейная котельная мощностью 33.6 МВт |
| 1.5. | Назначение котельной | Отопительная (теплоснабжение и горячее водоснабжение жилого сектора микрорайона «Орловский») |
| 1.6. | Адрес строительства | г. Брянск, Фокинский р-он, мкр. «Орловский» |
| 1.7. | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.8. | Исполнение и размещение котельной | Стационарное, в отдельно стоящем здании |
| 1.9. | Категория надежности отпуска тепла потребителям | Вторая |
| 1.10. | Виды топлива | Основное – природный газ ГОСТ 5542-87 (давление природного газа на вводе в котельную 0.31-0.6 МПа, подключение в газопровод высокого давления), Резервное (для всех котлов) – топливо дизельное З-0,2 минус 35 ГОСТ 305-82 (доставка резервного топлива осуществляется автотранспортом) |
| 1.11. | Размещение ИТП/ ЦТП потребителей тепла | Бойлерная для обеспечения ГВС интегрирована в котельную. ИТП/ЦТП размещаются отдельно от котельной. |
| 1.12. | Режим работы котельной | Круглосуточный круглогодичный режим работы с двухнедельным летним профилактическим остановом. |

2. ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРОЕКТНЫМ  РЕШЕНИЯМ

| № п.п. | Перечень сведений и требований | Содержание сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Архитектурно-строительная часть котельной |
| 2.1.1. | Требования к планировке участка | 1. Расположить здание котельной вдоль границы участка таким образом, чтобы фасад здания выходил на границу участка. 2. Предусмотреть возможность перспективного расширения котельной за счет пристройки к боковому фасаду здания котельной второй секции котельного зала аналогичной компоновки. |
| 2.1.2. | Конструкция фундаментов и полов | Фундаменты под колонны каркаса здания – столбчатые, фундаменты под оборудование – плитные, пол – монолитный по грунту. |
| 2.1.3. | Конструкция здания | Стационарное одноэтажное здание металлокаркасной конструкции с обшивкой стен и кровли сэндвич-панелями. |
| 2.1.4. | Размеры здания | Размеры здания определить проектом. |
| 2.1.5. | Степень огнестойкости, категория производства | II, Г |
| 2.1.6. | Состав ограждающих конструкций (стены, кровля) | Стеновые и кровельные сэндвич-панели. Производитель сэндвич-панелей определяется Заказчиком после проведения тендерного исследования на основании данных, представленных Исполнителем в проекте стадии «П». |
| 2.1.7. | Кровля | Двухскатная, расположение конька, уклон и прочие характеристики принимаются на усмотрение Исполнителя. |
| 2.1.8. | Цветовое исполнение | Наружная поверхность стен и кровли – цвет серый (RAL 7004), внутренняя поверхность стен и кровли – на усмотрение Исполнителя. |
| 2.1.9. | Объемно-планировочные решения | В здании котельной предусмотреть следующие помещения: котельный зал, помещение операторной с постоянным присутствием персонала, бытовые помещения для дежурного персонала (2-е раздевалки с душевыми, 2-а туалета), помещение слесарной мастерской, помещение склада ЗиП. |
| 2.2. | Технологическая часть котельной |
| 2.2.1. | Максимально-часовые нагрузки тепловых потребителей | ВСЕГО 30 МВт, в т.ч. отопление – 20 МВт, ГВС – 10 МВт, из них: действующие потребители - 15 МВт, в т.ч.: отопление – 10 МВт, ГВС – 5 МВт; перспективные потребители 1 и 2 очереди - 15 МВт, в т.ч.: отопление – 10 МВт, ГВС – 5 МВт; |
| 2.2.2. | Система теплоснабжения | Закрытая, 4-х трубная, независимая. |
| 2.2.3. | Температурный график теплосетей и сетей ГВС | Теплосеть: 95/70ºС, сети ГВС: 60/5-15ºС |
| 2.2.4. | Потеря давления в теплосетях и сетях ГВС | Теплосеть: 40 м вод. ст., сети ГВС: 25 м вод. ст. |
| 2.2.5. | Статический напор в теплосетях и сетях ГВС | Теплосеть: 50 м вод. ст., сети ГВС: 50 м вод. ст. |
| 2.2.6. | Объем теплосетей и сетей ГВС | Теплосеть: 392 м куб., сети ГВС: 194 м куб. |
| 2.2.7. | Параметры исходной воды на вводе в котельную | Температура: 5-15 ºС, давление: 2.5-6.0 бар, качество исходной воды соответствует требованиям ГОСТ 2874-82, СанПиН 2.1.4.1074-01. |
| 2.2.8. | Требования к котельным агрегатам | Низкотемпературные стальные жаротрубные трехходовые котлы Buderus (Германия), тип S825L, макс. раб. давление 6 бар, макс. раб. температура до 115ºС, стандартное исполнение по эмиссии вредных веществ: Котлы 1-ой очереди ввода котельной: 2 х S825L-11200 кВт (мощность котельной 22.4 МВт); Котлы 2-ой очереди ввода котельной: 1 х S825L-11200 кВт (мощность котельной 33.6 МВт); |
| 2.2.9. | Требования к горелочным устройствам | Автоматические двухтопливные (природный газ, дизель) модулируемые горелки Saacke (Германия), моноблочное исполнение, частотное регулирование электродвигателя дутьевого вентилятора, кислородное регулирование, стандартное исполнение по эмиссии вредных веществ. |
| 2.2.10. | Требования к бакам-аккумуляторам ГВС | Горизонтальные баки-аккумуляторы ГВС с внешней загрузкой для монтажа внутри помещения котельной Buderus (Германия), тип L2F6000, 6000 л, количество баков определить проектом. |
| 2.2.11. | Требования к теплообменникам | Пластинчатые разборные теплообменники ЭТРА (РФ), установленные по схеме резервирования 2х100% на 1-ой очереди и 3х50% на 2-ой очереди. Предусмотреть 10% запас площади теплообмена. |
| 2.2.12. | Требования к циркуляционным насосам | Циркуляционные насосы Grundfos (Дания), тип «инлайн» TP. установленные по схеме резервирования 2х100% на 1-ой очереди и 3х50% на 2-ой очереди. |
| 2.2.13. | Требования к системе поддержания рабочего давления в котловом контуре | Закрытые напорные расширительные баки Reflex (Германия), тип N. |
| 2.2.14. | Требования к системе поддержания рабочего давления в теплосети | Автоматическая насосная станция поддержания давления с безнапорными баками Reflex (Германия), тип Gigamat. |
| 2.2.15. | Требования к установке обработки теплоносителя | 1. Применить в сетевом контуре: вертикальный абонентский грязевик серии ТС-567 (РФ) и сепаратор микропузырькового воздуха Flamco (Голландия), тип Flamcovent. 2. Применить в контуре ГВС: фильтр механической очистки (РФ) и аппарат электромагнитной обработки воды для уменьшение накипеобразования (РФ). |
| 2.2.16 | Требования к предохранительной арматуре | Фланцевые предохранительно-сбросные клапаны ARI (Германия). |
| 2.2.17. | Требования к регулирующей арматуре | Арматура Danfoss (Дания), тип регулирующей арматуры определить проектом. |
| 2.2.18. | Требования к запорной арматуре | Арматура Danfoss (Дания), Ду50 и менее – шаровые краны, Ду65 и более – поворотные дисковые затворы (за исключением полнопроходных шаровых кранов на присоединении к тепловой сети). |
| 2.2.19. | Требования к измерительной арматуре | Измерительная арматура принимается на усмотрение Исполнителя. |
| 2.2.20. | Требования к узлу учета тепловой энергии | Узел учета тепловой энергии Тепловодомер (РФ) с ротационными датчиками расхода. |
| 2.2.21. | Требования к материалу трубопроводов | Трубопроводы Ду50 и менее – стальные ВГП трубы по ГОСТ 3262-85, Ду65 и более – стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91. |
| 2.2.22. | Требования к теплоизоляции трубопроводов и арматуры | Трубопроводы без арматуры Ду32 и менее – натрубная теплоизоляция из вспененного каучука без окожушивания, трубопроводы и арматура Ду40 и более – минераловатные скорлупы или минераловатные маты с окожушиванием металлическим листом. |
| 2.2.23. | Требования к внутреннему газоснабжению | 1. Предусмотреть установку отсечного электромагнитного клапана с медленным открытием. 2. Предусмотреть установку коммерческого узла учета газа на котельную в помещении котельного зала, тип измерительного комплекса определить проектом. 3. Предусмотреть установку индивидуальных регуляторов давления газа перед горелкой каждого котла. 4. Предусмотреть счетчики поагрегатного учета расхода газа перед горелкой каждого котла. |
| 2.2.24. | Требование к резервному топливохранилищу и системе подачи резервного топлива | Предусмотреть расходный склад резервного дизельного топлива в подземном исполнении на базе не менее двух стальных двухстеночных резервуаров с единичной емкостью не более 100 м куб., количество и единичную емкость резервуаров определить проектом. |
| 2.2.25. | Требования по внутреннему электроснабжению и электроосвещению котельной | 1. Предусмотреть систему с параметрами: 380±10% В, 2 внешних ввода, тип системы TN-S, II кат. (ПУЭ п.1.2.18), шкафы вводно-распределительного устройства (ВРУ): ЩС, ЩУ, АВР, ЩО, ЩАО на базе электрооборудования фирмы Schneider Electric. 2. Для сетевых насосов применить внешнее частотное регулирование фирмы Schneider Electric. 3. Для прокладки силовой и слаботочной проводки применить перфорированные кабельные лотки DKC из оцинкованной стали. 4. Для монтажа силовых цепей и цепей управления применить гибкие медные кабели марки КГВВнг, в качестве контрольных кабелей применить гибкие медные кабели марки МКЭШ. |
| 2.2.26. | Требования к системе заземления и молниезащиты | Предусмотреть заземление котельного оборудования, молниезащиту дымовой трубы и резервного топливохранилища, выполнить внешний контур заземления и систему уравнивания потенциалов. |
| 2.2.27. | Требования к системе автоматизации и диспетчеризации | 1. Проект выполняется в объёме, предусматривающем автоматическую работу котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала, со следующими основными функциями АСУ: а) автоматическое поддержание давления в котловом и сетевом контурах; б) автоматическое поддержание давления в контуре ГВС; в) автоматическое поддержание температуры прямой сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха (погодозависимое качественное регулирование тепловой нагрузки); г) автоматическое поддержание температуры в контуре ГВС; д) автоматическое поддержание температуры обратной воды поступающей в котельные агрегаты; е) автоматическое поддержание давления воды перед установкой ХВО (если требуется); 2. Предусмотреть АСУ котельной на базе контроллера «Контар» производства МЗТА (РФ). 3. Предусмотреть систему диспетчеризации (без возможности дистанционного управления и параметрирования) с выводом сигналов о режимах работы основного и вспомогательного оборудования на диспетчерский пульт в помещение операторной с постоянным присутствием дежурного персонала (в здании котельной). В качестве диспетчерского пульта использовать монитор персонального компьютера. |
| 2.2.28. | Требования к узлам учета и контрольно-измерительным приборам | 1. Для учета расхода энергоресурсов применить импульсные узлы учета Тепловодомер (РФ) для исходной водопроводной воды, подпиточной воды теплосети и сети ГВС, отпускаемой тепловой энергии в теплосеть и сеть ГВС 2. Для визуального контроля параметров работы котельной применить показывающие манометры и термометры «Росма» (РФ). |
| 2.2.29. | Требования к установке химической подготовки добавочной воды теплосети | Предусмотреть автоматическую установку непрерывного действия для обезжелезивания, двухступенчатого умягчения и коррекционной обработки подпиточной воды «Гидротехинжиниринг» (РФ) с баком запаса хим. очищенной воды, производительность и состав установки определить проектом. |
| 2.2.30. | Требования к системе отопления и вентиляции | 1. Предусмотреть вентиляцию котельного зала с однократным воздухообменом и обеспечением количества приточного воздуха для работы горелок котлов. Приток осуществить через стеновые жалюзийные решетки, вытяжку - через крышные дефлекторы. Нагрев воздуха в котельном зале предусмотреть с помощью агрегатов воздушного отопления (АВО) с автоматическим поддержанием температуры воздуха не менее 16˚С, предусмотреть радиаторную систему дежурного отопления; 2. Системы отопления и вентиляции вспомогательных помещений выполнить в соответствии с нормативными требования для данных типов помещений. |
| 2.2.31. | Требования к внутренней системе водоснабжения и канализации зданий котельной | Предусмотреть внутреннюю систему хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, а также систему хозяйственно-бытовой и промышленной канализации для отвода технологических стоков оборудования котельной. Колодец-охладитель для понижения температуры стоков предусмотреть снаружи здания в составе наружных канализационных сетей. |
| 2.2.32. | Требования к дымовой трубе и горизонтальным газоходам котлов | 1. Предусмотреть отдельно стоящую многоствольную дымовую трубу, высоту и диаметры газоотводящих стволов определить проектом. 2. В качестве несущего элемента использовать пространственную колонну (ферму) из углеродистой стали. Конструкцию фермы определить проектом; 3. Индивидуальные газоотводящие стволы и горизонтальные газоходы выполнить из утепленных нержавеющих элементов отечественного производства, технические характеристики дымоходных элементов определить проектом. 4. Необходимость оборудования дымовой трубы дневной маркировкой и светосигнальным ограждением (с площадкой обслуживания светосигнальных огней, лестницей и переходами принять) в соответствии с Требования по маркировке и светоограждению дымовых труб. |
| 2.2.33. | Подключение внешних инженерных сетей к котельной | Предусмотреть подключение внешних инженерных сетей в соответствии с ТУ на подключение. |
| 2.2.34. | Требования к тепловым сетям | Предусмотреть подземные тепловые сети в непроходных ж/б лотках из стальных труб в ППУ изоляции с защитной оболочкой ПЭ по ГОСТ 30732-2006 с системой оперативного дистанционного контроля ОДК. |
| 2.2.35. | Контроль уровня загазованности в котельном зале | Для контроля концентрации СО, СН в котельном зале применить оборудование фирмы Seitron, предусмотреть вывод сигнализации о достижении пороговых значений. |
| 2.2.36. | Пожарная сигнализация | Предусмотреть пожарную сигнализацию с использованием дымовых и ручных пожарных извещателей на оборудовании фирмы «Болид», разработать средства оповещения о пожаре для организации СОУЭ 2-го типа |
| 2.2.37. | Требования к охране труда и промышленной безопасности | Принять в соответствии с действующими нормативными требованиями. |
| 2.2.38. | Основные требования к разделу ГО и ЧС | Принять в соответствии с ТУ на ИТМ ГО ЧС. |
| 2.2.39. | Особые требования | 1. Предусмотреть возможность строительства котельной в две очереди: 1-ая очередь строительства котельной – теплоснабжение действующих потребителей, 2-ая очередь строительства котельной – теплоснабжение действующих и перспективных потребителей 1-ой и 2-ой очередей. 2. Предусмотреть мероприятия по пылезащите котельной. |

3. ОБЪЕМЫ  И  УСЛОВИЯ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| № п.п. | Перечень сведений и требований | Содержание сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Применение типовых проектов | Индивидуальный проект. |
| 3.2. | Требование по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется. |
| 3.3. | Стадийность проектирования | Двухстадийное: стадия «П» - проект, стадия «РД» - рабочая документация. |
| 3.4. | Объемы проектирования (в соответствии с Постановлением №87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию») | 1. | ГП – Генплан (в части, относящейся к котельной) |
|  |  | 2. | АР – Архитектурные решения здания котельной |
|  |  | 3. | КМ – Конструкции металлические здания котельной |
|  |  | 4. | КМ ДТ– Конструкции металлические дымовой трубы |
|  |  | 5. | КМ РТХ – Конструкции металлические резервного топливохранилища |
|  |  | 6. | КЖ – Конструкции железобетонные фундамента здания котельной |
|  |  | 7. | КЖ ДТ – Конструкции железобетонные фундамента дымовой трубы |
|  |  | 8. | КЖ РТХ – Конструкции железобетонные фундамента (капонира) резервного топливохранилища |
|  |  | 9. | ОПЗ – Общая пояснительная записка |
|  |  | 10. | ТМ – Тепломеханические решения |
|  |  | 11. | ГСВ – Газоснабжение внутреннее |
|  |  | 12. | ТП – Топливоподача (внутреннее устройство) |
|  |  | 13. | РТХ – Резервное топливохранилище (наружное устройство) |
|  |  | 14. | АК – Автоматизация и контроль |
|  |  | 15. | ЭМ – Электрооборудование |
|  |  | 16. | ЭО – Электроосвещение |
|  |  | 17. | МЗ – Молниезащита и заземление |
|  |  | 18. | ХВП – Химводоподготовка |
|  |  | 19. | ОВ – Отопление и вентиляция |
|  |  | 20. | ВК – Водоснабжение и канализация |
|  |  | 21. | ДУ - Дымоудаление |
|  |  | 22. | ТС – Тепловые сети |
|  |  | 23. | ОПС – Охранно-пожарная сигнализация |
|  |  | 24. | ЭН – Наружное электроосвещение |
|  |  | 25. | ВН – Видеонаблюдение и регистрация |
|  |  | 26. | ООС – Охрана окружающей среды |
|  |  | 27. | ПОС – Проект организации строительства |
|  |  | 28. | ЭФ - Энергоэффективность |
|  |  | 29. | ОТ – Охрана труда |
|  |  | 30. | ГОЧС – Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС |
|  |  | 31. | СД – Сметная документация (на СМР и ПНР в части разработанных разделов в ФЭР) |
|  |  | 32. | ППМ – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |
| 3.5. | Разделы проекта, не выполняемые Исполнителем (разделы проекта, предоставляемые Заказчиком) | 1. | ГСН – Газоснабжение наружное |
|  |  | 2. | ВКС – Водоснабжение и канализация (наружные сети) |
|  |  | 3. | ЭС – Электроснабжение (наружные сети) |
|  |  | 4. | СС – Сети связи |
| 3.6. | Границы проектирования | 1. | Для разделов, выполняемых Исполнителем, по п.3.4. настоящего Технического задания за исключением раздела ТС «Тепловые сети» – границы земельного участка. |
|  |  | 2. | Для раздела ТС «Тепловые сети», выполняемого Исполнителем, по п.3.4. настоящего Технического задания – точка подключения в действующие тепловые сети в соответствии с ТУ, но не далее 300 м от границ участка. |
|  |  | 3. | Для разделов, предоставляемых Заказчиком, по п.3.5. настоящего Технического задания – наружные поверхности ограждающих конструкций здания котельной. |
| 3.7. | Согласования проекта с надзорными органами, выполняемые Исполнителем | 1. | Согласование рабочей документации в Ростехнадзоре. |
|  |  | 2. | Согласование рабочей документации в ОАО «Брянскоблгаз». |
|  |  | 3. | Согласование технического задания на УУГ в ООО «Брянскрегионгаз». |
| 3.8. | Экспертизы проекта, выполняемые Исполнителем | 1. | Экспертиза промышленной безопасности (ПБ). |
|  |  | 2. | Регистрация заключения экспертизы ПБ в Ростехнадзоре. |
| 3.9. | Промежуточные согласования с Заказчиком, выполняемые в процессе проектирования до выпуска проекта в стадии «П» | 1. | Согласовать принципиальную тепловую схему и план компоновки основного оборудования котельной; |
|  |  | 2. | Согласовать размещение здания котельной, дымовой трубы и резервного топливохранилища на генплане; |
| 3.10. | Кол-во экземпляров проекта, выдаваемых Заказчику | 4 (четыре) оригинальных печатных экземпляра на бумажном носителе, 1 (один) электронный экземпляр на цифровом носителе в формате «pdf» |
| 3.11. | Исходно-разрешительная документация для проектирования, предоставляемая Заказчиком до начала проектирования | 1. | Документ, на основании которого принято решение о проектировании; |
|  |  | 2. | Кадастровый план земельного участка; |
|  |  | 3. | Договор аренды земельного участка; |
|  |  | 4. | Разрешение на использование природного газа; |
|  |  | 5. | Согласование объема газа от поставщика; |
|  |  | 6. | Ситуационный план М 1:2000; |
|  |  | 7. | Вертикальная планировка М 1:500; |
|  |  | 8. | Отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий; |
|  |  | 9. | Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий; |
|  |  | 10. | Отчет по результатам исследования насыпных грунтов; |
|  |  | 11. | ТУ на газоснабжение; |
|  |  | 12. | ТУ на тепловые сети и сети ГВС; |
|  |  | 13. | ТУ на водоснабжение; |
|  |  | 14. | ТУ на канализацию; |
|  |  | 15. | ТУ на электроснабжение; |
|  |  | 16. | ТУ на слаботочные сети; |
|  |  | 17. | ТУ на инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС; |
|  |  | 18. | Справка о нахождении ближайшего подразделения пожарной охраны; |
|  |  | 19. | Сведения о химическом составе исходной водопроводной воды; |
|  |  | 20. | Справка о климатической характеристике района строительства; |
|  |  | 21. | Справка о фоновых концентрациях вредных веществ в атм. воздухе; |
|  |  | 22. | Требования по маркировке и светоограждению дымовых труб; |